**Dodatek č. 1**

**smlouvy o dílo č. SML/196/23/004 uzavřené dne 22.5.2023**

(dále jen „smlouva“)

**Smluvní strany:**

1. **Objednatel:**

Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Sídlo: Květná 15, 603 00 Brno

za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel

IČO: 75014149

DIČ: CZ75014149, není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:**

CLIMFIL BRNO, s.r.o.

Sídlo: Jiráskova 225/21, 602 00 Brno

IČO: 25336118

DIČ: CZ25336118

za kterou jedná: Ing. Petr Páral, jednatel společnosti

Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.

Bankovní spojení:864398001/5500

Vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26913

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento dodatek č. 1:

1. **Úvodní ustanovení**
   1. Smluvní stranyuzavřely smlouvu na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem Rekonstrukce klimatizace budovy Květná 15, Brno - 2. část, evidenční číslo VZ-92/2022, zadávané dle ZZVZ, a v rámci investiční akce „OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace - budova ÚI Květná, Brno 2. část - realizace. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace stavby nastaly skutečnosti, které vyvolaly potřebu změny závazku z uzavřené smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ.
   2. Atypické půdorysné řešení budovy a její konstrukce neumožnily objednateli provést při přípravě projektové dokumentace takový průzkum, který by zjistil přesný stav budovy, který by vyloučil změny oproti projektové dokumentaci. Při provádění díla byly zjištěny změny spojené s více a méně pracemi. Popis a vyčíslení jednotlivých změn je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 s názvem Evidence změnových listů a v Příloze č. 2 Změnové listy položkového rozpočtu.
   3. Popis a odůvodnění změn je také součástí spisu veřejné zakázky vedeném objednatelem v postavení zadavatele.
2. **Předmět dodatku č. 1**
   1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je:

2.1.1. Změna díla specifikovaného v čl. 2 smlouvy v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

2.1.2. Změna výše ceny díla sjednaná v čl. 5 smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. 3.2 tohoto dodatku.

1. **Dohoda o změně díla a dohoda o změně ceny díla**
   1. Smluvní strany se dohodly na změně díla v rozsahu více a méně prací uvedených v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 1. Potřeba změn díla byla řešena průběžně na kontrolních dnech v rámci provádění díla. Nutnost jednotlivých změn byla zaznamenávána do Zápisů z kontrolních dnů, které byly vždy odsouhlaseny zhotovitelem, kontaktní osobou objednatele a osobami vykonávajícími technický a autorský dozor, přičemž bylo dohodnuto, že pro jednotlivé změny vypracuje zhotovitel změnové listy a každá změna bude řádně odůvodněna. Jednotlivé změnové listy vč. souhrnu změn byly zkontrolovány a odsouhlaseny osobami vykonávajícími technický dozor a autorský dozor. Podepsané Zápisy z kontrolních dnů a změnové listy jsou součástí spisu, který objednatel vede k předmětu plnění dané veřejné zakázky.
   2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny výše sjednané ceny díla způsobem uvedeným v tomto ustanovení. Smluvní strany vychází z následujících skutečností:
      1. Celková hodnota víceprací dle § 222 odst. 4 činí 850 914,02 Kč vč. DPH.
      2. Celková cena méněprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 721 116,79 vč. DPH.
      3. Celková cena víceprací dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 303 540,60 Kč vč. DPH.
      4. Celková cena méněprací dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 250 286,48 Kč vč. DPH.
      5. Rozdíl změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 129 797,23 Kč vč. DPH a rozdíl změn dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 53 254,12 Kč vč. DPH.

Cena sjednaná smlouvou, tj. 11 116 814,94 Kč vč. DPH se zvyšuje o částku 183 051,35 Kč vč. DPH a znění článku 5.2. smlouvy bude následující:

5.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

bez DPH 9 338 732,47 Kč

DPH 21 % 1 961 133,82 Kč

včetně DPH 11 299 866,29 Kč

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem a smlouvou o dílo se řídí Občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2586 a násl.
   2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku provede objednatel do sedmi pracovních dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami a zhotovitele o uveřejnění informuje.
   3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.
   4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 Evidence změnových listů

Příloha č. 2 Změnové listy položkového rozpočtu

* 1. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel.

V Brně dnem vložení elektronického podpisu

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Martin Klanica Ing. Petr Páral

ústřední ředitel jednatel společnosti

**Příloha č. 1 Evidence změnových listů**

Evidence změn stavby – „OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace - budova ÚI Květná, Brno – 2. část“

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změna ceny dle § 222 odst. 4 ZZVZ bez DPH** | |  |  |  |  |
| **č. ZL** | **název** | **méněpráce** | **vícepráce** | **rozdíl ceny** | **odůvodnění změny** |
| ST 01 | Odpočet předstěny T2 | -4 582,00 Kč |  | -4 582,00 Kč | Odpočet předstěny T2 - m.č. 132, na základě požadavku objednatele nebylo provedení požadováno |
| ST 02 | Odpočet zakrytí technologie T3 | -20 000,00 Kč |  | -20 000,00 Kč | Odpočet boxu - zakrytí technologie T3 - m.č. 132, na základě požadavku objednatele nebylo provedení požadováno |
| ST 03 | Odpočet dočasné příčky T5 v m.č. 132 a m.č. 151 | -14 883,10 Kč |  | -14 883,10 Kč | Odpočet zakrytí dočasné příčky - m.č. 132, 151, na základě požadavku objednatele nebylo provedení požadováno |
| ST 04 | Zakrytí technologií VCP |  | 62 167,38 Kč | 62 167,38 Kč | Zakrytí technologie laboratoří dle skutečnosti, odsouhlasené provedení se zadavatelem, ZL ST 04, 221 c, 226, 147 |
| ST 05 | odpočet zástěny T4-13 - m.č. 109 | -6 700,00 Kč |  | -6 700,00 Kč | Odpočet nábytkového kusu m.č. 109 - objednatel si zajistil samostatně |
| ST 06 | odpočet zástěny T4-14 m.č.147a | -5 000,00 Kč |  | -5 000,00 Kč | Odpočet nábytkového kusu m.č. 147a - objednatel si zajistil samostatně |
| ST 07 | Doplnění příček nad podhledy - SDK |  | 58 537,30 Kč | 58 537,30 Kč | zápisem z KD dohodnuto, že prostory nad podhledem, které nejsou dozděny, budou zazděny s ohledem na zamezení přeslechů a prašnosti |
| ST 08 | Zakrytí rozvodů technologie obkladem SDK m.č. 220 a m.č. 147 |  | 10 553,97 Kč | 10 553,97 Kč | Zakrytí rozvodů technologie obkladem SDK m.č. 220 a m.č. 147 pro zamezení prašnosti dle požadavku objednatele |
| ST 09 | Přelepení stávajícího obkladu v m.č.153 |  | 583,40 Kč | 583,40 Kč | Oprava poškozeného původního obkladu dle požadavku objednatele v m.č. 153. |
| ST 10 | Zapravení otvorů po hmoždinkách v m.č.147 |  | 960,00 Kč | 960,00 Kč | Zapravení otvorů v m.č. 147 po původních zákrytech, které se nakonec neinstalují zpět dle požadavku objednatele. |
| ST 11 | Dodatečné vložení izolace mezi m.č.123-130 |  | 4 491,87 Kč | 4 491,87 Kč | Dodatečné vložení tepelné izolace m.č.123-130 dle požadavku objednatele |
| ST 12 | Oprava ve dvorní části fasády |  | 604,51 Kč | 604,51 Kč | Zapravení fasády po demontážích venkovních klimatizačních jednotek dle požadavku objednatele |
| ST 14 | Zazdívky otvorů v m.č.106a |  | 1 427,85 Kč | 1 427,85 Kč | Zapravení otvorů ve zdivu po provedení instalace rozvodů hasící vody m.č.106a |
| ST 15 | Úpravy v m.č.105 - odpočet podhledu SDK a přípočet SDK desek | -16 545,53 Kč | 20 142,69 Kč | 3 597,16 Kč | Úpravy v m.č.105 (chodba) - odpočet podhledu SDK a přípočet SDK desek - změna estetického řešení, přípočet svislých SDK podhledů a opravy těchto prací po zatečení dle požadavku objednatele |
| ST 18 | Zakrývání podlah a technologií foliemi - ochrana proti úniku vody z demontovaných rozvodů nad rámec rozpočtu dle požadavku objednatele- výměra stanovena odborným odhadem |  | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | Zakrývání podlah a technologií foliemi - ochrana proti úniku vody z demontovaných rozvodů nad rámec rozpočtu dle požadavku objednatele- výměra stanovena odborným odhadem |
| ST 19 | Malby chodba u výtahu a kotelna |  | 35 154,00 Kč | 35 154,00 Kč | Malby chodba u výtahu (m.č. 101) a kotelna (m.č. 106) nad rámec rozpočtu dle požadavku objednatele |
| VZT 02 | Odpočet fancoilu m. č.131 |  | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | V rámci optimalizace využití zařízení zajištěných zhotovitelem v souladu s PD a zjištění uskutečněných po kompletním odkrytí podkladů, byl fancoil, který nebyl použit z důvodu instalace digestoře do m.č. 226, instalován do m.č. 131, kde lépe vyhovuje požadavkům na klimatizaci místnosti a z m. č 131 byl odečten fancoil jako méněpráce. Ve změnovém listu je uveden rozdíl cen. |
| VZT 03 | odpočet fancoilu m. č. 107 -rozvodna | -38 500,00 Kč |  | -38 500,00 Kč | Na základě požadavku objednatele, byla v m.č. 107 provedena pouze příprava pro instalaci klimatizační jednotky dle PD. Jednotka nebyla dodána. Objednatel konstatoval, že nyní je v místnosti klimatizační jednotka, která má před sebou poměrně dlouhou životnost, její demontáž a likvidace by byla nehospodárná. |
| VZT 04 | ekologická likvidace klimatizace CARRIER 2 ks |  | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | V rámci PD měly být tyto jednotky pouze demontovány a předány objednateli. Zhotovitel omylem nechal ekologicky zlikvidovat, Objednatel souhlasí s úhradou nákladů na ekologickou likvidaci. |
| VZT 05 | narovnání položky demontáže CARRIER | -80 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | -72 000,00 Kč | Kontrolou rozpočtu v rámci přípravy fakturace bylo zjištěno, že zhotovitel v nabídkovém rozpočtu udělal početní chybu, položku řádově navýšil. Položka byla opravena. |
| VZT 06 | odborná demontáž Toshiba m.č. 107 | -6 500,00 Kč |  | -6 500,00 Kč | Na základě požadavku objednatele byla v m.č. 107 provedena pouze příprava pro instalaci klimatizační jednotky dle PD. Jednotka nebyla dodána. Objednatel konstatoval, že nyní je v místnosti klimatizační jednotka, která má před sebou poměrně dlouhou životnost, její demontáž a likvidace by byla nehospodárná. Položka na demontáž klimatizační jednotky, které zůstává, je tedy odečtena. |
| VZT 10 | doizolování odvodnění střechy 2.NP |  | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | V rámci KD bylo dohodnuto zajistit tepelnou izolace dešťového svodu a zamezit tím zatékání kondenzátu do nového podhledu m.č. 221b |
| VZT 11 | zaslepení potrubí od digestoří ve 2.NP |  | 890,00 Kč | 890,00 Kč | Zjištěno nezavíčkované potrubí odtahů původních digestoří, s ohledem na zajištění požadovaných klimatických podmínek v laboratořích, bylo provedeno jejich zaslepení v mč. 220 |
| VZT 12 | úprava trasy a výměna ventilátoru větrání m.č. 131 |  | 17 590,00 Kč | 17 590,00 Kč | Na základě požadavku objednatele s ohledem na stav a místo stávajícího větrání, že bude provedena výměna ventilátoru včetně rozvodů pro větrání m. č. 131. |
| VZT 13 | textilní vyústka mč. 147 | -9 800,00 Kč | 13 000,00 Kč | 3 200,00 Kč | S ohledem na nutnost změny vedení rozvodů z m.č. 147 a, bylo nutno provést změnu textilní výústky - 2 přípojná místa. |
| VZT 14 | doplnění a úprava nouzového větrání 221c |  | 3 640,00 Kč | 3 640,00 Kč | Na základě požadavku objednatele bylo v m.č. 221 c provedeno doplnění rozvodů s ohledem změn umístění koncových elementů, aby nedocházelo k ovlivňování měření. |
| VZT 15 | doplnění nuceného větrání místnosti 147a |  | 28 490,00 Kč | 28 490,00 Kč | S ohledem na nemožnost technického napojení FCU na celoroční větrání, bylo dohodnuto zajisti přísun vzduchu pomocí samostatného ventilátoru s filtrací vzduchu, včetně ohřevu v zimním období, ovládání systémově pomocí MaR. |
| VZT 16 | odpočet čerpadel kondenzátu u FCU jednotek a doplnění potrubí ZTI na samospád | -70 000,00 Kč | 70 200,00 Kč | 200,00 Kč | V rámci optimalizace provozu, zamezení úniků vody a odstranění nutnosti výměny poruchových čerpadel, nebyla tato dodána. Odvod kondenzátu byl proveden samospádem, což bylo spojeno (oproti PD) se zvýšenou dodávku potrubí, souvisejících materiálů a prací. Navýšení bylo provedeno odborným odhadem. |
| VZT 17 | přeložení kondenzační jednotky DAIKIN pro místnost 145 |  | 15 610,00 Kč | 15 610,00 Kč | Na základě požadavku objednatele s ohledem na kolizi transportního místa a osazení jednotky, bylo dohodnuto její přeložení na zem a zajištění plného profilu pro zásobování technických plynů. |
| VZT 18 | odpočet klapek | -49 180,00 Kč |  | -49 180,00 Kč | Odpočet regulačních klapek, které oproti předpokladu v PD nebylo nutno použít. |
| VZT 19 | odpočty plus doplnění výroby atypických beden | -8 880,00 Kč | 51 170,00 Kč | 42 290,00 Kč | Odpočet nedodaných krytů pod podhledy a přípočet opomenutých připojovacích boxů (nebylo v PD) |
| RTCH 01 | topný registr m.č. 109 , plus hlavice |  | 23 500,00 Kč | 23 500,00 Kč | Na základě požadavku objednatele v místnosti 109 bylo dohodnuto zajisti topení i pomocí nového radiátoru, protože daná místnost je prochlazovaná celoročně od vedlejších místností. |
| RTCH 02 | doplnění rozvodů a izolací |  | 147 027,00 Kč | 147 027,00 Kč | Doplnění rozvodů o složitost a náročnost prací oproti PD vč. nutných změn tras s ohledem na konstrukční výšky v kritických místech nad podhledem a koordinaci s ostatními řemesly, jejichž nutnost se projevila po odstranění stávajícího podhledu. Navýšení bylo stanoveno odborným odhadem ve výši 13%. |
| RTCH 03 | Odpočty požárních ucpávek | -17 000,00 Kč |  | -17 000,00 Kč | Odpočty nedodaných požárních ucpávek |
| MaR 01 | Doplnění ovladače do m.č. 221C vč. Úpravy SW |  | 4 950,00 Kč | 4 950,00 Kč | Na základě požadavku objednatele došlo k doplnění ovladače včetně souvisejících dodávek, prací a úpravy SW pro optimalizaci dosažení požadovaných podmínek. |
| MaR 02 | odpočet servopohonů a žlabů a PPU | -238 600,00 Kč |  | -238 600,00 Kč | Odpočet z důvodu neprovedení prací a dodávek - schváleno autorským dozorem |
| ELE 01 | Úprava elektro a doplnění drátěného žlabu m.č. 147 |  | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | Na základě požadavku objednatele s ohledem na stav a místo stávajícího stavu rozvodů elektro a budoucího doplnění kapilár o osazení kabelových žlabů kolem dotčených míst instalován drátěný žlab a úprava rozvodů elektro v m.č.147. |
| ELE 02 | Doplnění 2 ks světel do chodby 225 |  | 2 520,00 Kč | 2 520,00 Kč | Doplnění světel do chodby č. 225 na základě požadavku objednatele. |
| ELE 03 | Doplnění světel chybějících v PD nebo dle požadavku objednatele |  | 14 200,00 Kč | 14 200,00 Kč | Doplnění světel chybějících v PD nebo dle požadavku objednatele - světlo 600\*600 do místností 122,128,129, 2 ks 131,153, světlo 224\*224 do místností 143,111 |
| ZTI 01 | Přeložení a doplnění rozvodů vody s ohledem na m.č. 147 |  | 60 424,76 Kč | 60 424,76 Kč | Na základě požadavku objednatele došlo ke změně trasy rozvodů tak, aby nebyly vedeny přes m.č. 147, kde hrozí poškození laboratorních přístrojů vysoké hodnoty v případě úniku vody - vyčíslení víceprací |
| ZTI 02 | Odpočet rozvodů vody | -9 793,66 Kč |  | -9 793,66 Kč | Na základě požadavku objednatele došlo ke změně trasy rozvodů tak, aby nebyly vedeny přes m.č. 147, kde hrozí poškození laboratorních přístrojů vysoké hodnoty v případě úniku vody - vyčíslení méněprací. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | součet celkem za dodatek bez DPH | **-595 964,29 Kč** | **703 234,73 Kč** | **107 270,44 Kč** |  |
|  | DPH | -125 152,50 Kč | 147 679,29 Kč | 22 526,79 Kč |  |
|  | včetně DPH | -721 116,79 Kč | 850 914,02 Kč | 129 797,23 Kč |  |

Absolutní hodnota změny bez DPH 1 299 199, 02 Kč

Absolutní hodnota změny vč. DPH 1 572 030,81 Kč

Hodnota změny v % 14,14 %

Všechny změny zahrnuté v tomto oddíle jsou obvyklými činnostmi, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění prací a pokud by byly zahrnuty v původní zadávací dokumentaci, nerozšířily by okruh dodavatelů, kteří by se mohli zúčastnit zadávacího řízení. Nejedná se o změnu, která by měnila celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je 14,14 %. Změna závazku ze smlouvy, jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, se nepovažuje za podstatnou.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změna ceny dle § 222 odst. 5 ZZVZ** | |  |  |  |  |
| **č. ZL** | **název** | **méněpráce** | **vícepráce** | **rozdíl ceny** | **odůvodnění změny** |
| ST 13 | Úprava stáv. dvířek u skříně v m.č.221a |  | 1 960,00 Kč | 1 960,00 Kč | Nutnost úpravy stávající skříně po dohodě na KD, s ohledem na kolizi s textilní výústí m.č. 221a |
| ST 16 | Jádrové vrtání - odpočet | -5 103,89 Kč |  | -5 103,89 Kč | Odpočet za neprovedené jádrové vrty - nebylo nutno provést. |
| ST 17 | Redukce ploch malby a opravy omítek | -105 944,44 |  | -105 944,44 | Po odkrytí stěn a demontáži vybavení u nich se neprokázal předpoklad projektu na nutné oškrabání omítek v rozpočtovaném rozsahu cca 1215m2. Dle skutečného stavu se prokázala nižší potřeba polovičního zásahu do omítek cca 990m2. Společně, ne zcela shodně, s nižší potřebou oprav omítek se snížila i potřeba výmaleb s penetračními nátěry z cca1500 na cca 1100m2. Výpočet byl proveden kombinací kontroly výměr (odečet ploch s keramickými obklady) a odborným odhadem zohlednění zvýšené pracnosti vzhledem k nutnosti provádět malby kolem obkladů, sloupů i pevně umístěného nábytku. |
| VZT 01 | Doplnění digestoře vč. SDK a elektro | -19 000,00 | 70 710,00 | 51 710,00 | Dle předpokladu ustaveného v PD vzhledem k funkčnosti odtahového potrubí doplněna digestoř v provedení dle požadavku objednatele |
| VZT 07 | přípočet fancoilu m.č 146 |  | 45 480,00 | 45 480,00 | Zjištěno, že je chyba mezi počtem položek ve výkrese a výkazu k nacenění, chyběl 1 ks fancoil do m.č. 146, autorský dozor odsouhlasil. |
| VZT 08 | přípočet za výrobu atyp. Boxů na VZT 12 ks 2.NP | -76 800,00 | 117 600,00 | 40 800,00 | V rámci provádění díla zjištěny kolize s osazením typických boxů, na KD dohodnuto, provést výrobu atyp. Boxů aby bylo možné dodržet výdechová místa v podhledech s ohledem na pracovní místa v místnostech 220 -226, plus doplnění drallové výustě do m.č. 146 |
| VZT 09 | nový výfukový díl vč. Izolace na jednotku plus tvarovky m. 147A |  | 15 110,00 | 15 110,00 | V rámci provádění prací byla v místě plánovaného výfukového dílu dodávaného v rámci klimatizační jednotky zjištěno ocelové potrubí s plynem ve zdivu. Bylo nutno vyrobit nový výfukový díl na míru přizpůsobený stavu budovy. |
|  | součet celkem za dodatek bez DPH | **-206 848,33 Kč** | **250 860,00 Kč** | **44 011,67 Kč** |  |
|  | DPH | -43 438,15 Kč | 52 680,60 Kč | 9 242,45 Kč |  |
|  | včetně DPH | -250 286,48 Kč | 303 540,60 Kč | 53 254,12 Kč |  |

Cenový nárůst bez DPH 44 011,67 Kč

Cenový nárůst vč. DPH 53 254,12 Kč

Hodnota změny v % 0,48 %

Všechny změny zahrnuté v tomto oddíle jsou dodatečné dodávky a práce, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění prací. Uvedené dodávky a provedené práce jsou nezbytné pro dosažení účelu veřejné zakázky a nebyly zahrnuty v původní zadávací dokumentaci. Navržené změny vedou k optimalizaci vynaložených nákladů a funkčnosti budovy zadavatele. Změna v osobě dodavatele by způsobila nekompatibilitu a interoperabilitu s instalovanými zařízeními, instalacemi pořízenými v tomto zadávacím řízení a v provádění jiným dodavatelem by byla narušena záruka poskytovaná stávajícím zhotovitelem. Realizace uvedených dodávek a prací jiným dodavatelem by znamenala pro objednatele zvýšení nákladů na veřejnou zakázku a nezbytnost prodloužení prací z důvodu nutnosti provést výběrové řízení na nového dodavatele a koordinovat vzájemnou součinnost, což by působilo objednatel značné obtíže zejména další omezení v provozu laboratoří, které jsou nezbytné pro výkon státního dozoru nad bezpečností potravin, který objednatel zajišťuje.

Změna závazku ze smlouvy spočívající v dodatečných stavebních dodávkách a práci, jejíž cenový nárůst je nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, je to změna nezbytná pro dokončení veřejné zakázky a změna v osobě dodavatele není možná, protože by zadavateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů a také neslučitelnost s instalovanými zařízeními a ohrožení záruky, se nepovažuje dle § 222 odst. 5 ZZVZ za podstatnou změnu.

Procentní hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ je 0,48 %, což nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku.

Celková hodnota závazku po změně nepřekročila u podlimitní veřejné zakázky limit dle § 25 ZZVZ.

**Příloha č. 2 - Změnové listy položkového rozpočtu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavba: | |  | | **OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova Úl. Květná, Brno** | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | | | | | | | | | |
| Objednatel: | | | |  | | | | | | | IČO: | |  |  |
|  | |  | |  | | | | | | | DIČ: | |  |  |
|  | |  | |  |  | | | | | |  | |  |  |
| Projektant: | |  | |  |  |  | | |  | | IČO: | |  |  |
|  | |  | |  |  |  | | |  | | DIČ: | |  |  |
|  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| Zhotovitel: | |  | |  | | | | | | | IČO: | |  |  |
|  | |  | |  | | | | | | | DIČ: | |  |  |
|  | |  | |  |  | | | | | |  | |  |  |
| Vypracoval: | | | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| Rozpis ceny | | | |  |  | | | |  | | | | Celkem | |
| HSV | |  | |  |  | | | |  | | | | 114 230,00 | |
| PSV | |  | |  |  | | | |  | | | | 0,00 | |
| MON | |  | |  |  | | | |  | | | | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | | | |  |  | | | |  | | | | 0,00 | |
| Ostatní náklady | | | |  |  | | | |  | | | | 0,00 | |
| **Celkem** | |  | |  |  | | | |  | | | | **114 230,00** | |
| Rekapitulace daní | | | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | | | **15** | % | | | **0,00** | | | | | CZK |
| Snížená DPH | | | |  | **15** | % | | | **0,00** | | | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | | | **21** | % | | | **114 230,00** | | | | | CZK |
| Základní DPH | | | |  | **21** | % | | | **23 988,30** | | | | | CZK |
| Zaokrouhlení | | | |  |  |  | | | **0,00** | | | | | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | | | |  |  | | | **138 218,30** | | | | | **CZK** |
|  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | v | |  |  | dne | | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | | | | |  |
|  | |  | | Za zhotovitele | |  | | |  | | Za objednatele | |  |  |
|  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| **Rekapitulace dílčích částí** | | | | |  |  | | |  | |  | |  |  |
| Číslo | | Název | |  |  | Základ pro sníženou DPH | | | Základ pro základní DPH | | DPH celkem | | Cena celkem | % |
| **ZL** | | **Změnové listy** | | | | **0,00** | | | **114 230,00** | | **23 988,30** | | **138 218,30** | **159** |
| VZT 01 | | Digestoř | | | | 0,00 | | | 51 710,00 | | 10 859,10 | | 62 569,10 | 72 |
| VZT 02 | | Odpočet fancoilu m. č. 226 - Myčka | | | | 0,00 | | | 5 900,00 | | 1 239,00 | | 7 139,00 | 8 |
| VZT 03 | | Odpočet fancoilu m. č. 107 - rozvodna | | | | 0,00 | | | -38 500,00 | | -8 085,00 | | -46 585,00 | -54 |
| VZT 04 | | Ekologická likvidace KLM CARRIER | | | | 0,00 | | | 6 000,00 | | 1 260,00 | | 7 260,00 | 8 |
| VZT 05 | | Demontáž CARRIER | | | | 0,00 | | | -72 000,00 | | -15 120,00 | | -87 120,00 | -100 |
| VZT 06 | | Demontáž Toshiba | | | | 0,00 | | | -6 500,00 | | -1 365,00 | | -7 865,00 | -9 |
| VZT 07 | | Přípočet fancoilu m. č. 146 | | | | 0,00 | | | 45 480,00 | | 9 550,80 | | 55 030,80 | 63 |
| VZT 08 | | Přípočet atypických boxů | | | | 0,00 | | | 40 800,00 | | 8 568,00 | | 49 368,00 | 57 |
| VZT 09 | | Přípočet výfukový díl na jednotku m. 147A | | | | 0,00 | | | 15 110,00 | | 3 173,10 | | 18 283,10 | 21 |
| VZT 10 | | Doizolování odvodnění střechy 2.NP | | | | 0,00 | | | 3 500,00 | | 735,00 | | 4 235,00 | 5 |
| VZT 11 | | Zaslepení potrubí od digestoří ve 2.NP | | | | 0,00 | | | 890,00 | | 186,90 | | 1 076,90 | 1 |
| VZT 12 | | Úprava trasy a výměna ventilátoru větrání m.č. 131 | | | | 0,00 | | | 17 590,00 | | 3 693,90 | | 21 283,90 | 24 |
| VZT 13 | | Textilní vyústka mč. 147A | | | | 0,00 | | | 3 200,00 | | 672,00 | | 3 872,00 | 4 |
| VZT 14 | | Doplnění a úprava nouzového větrání 221c | | | | 0,00 | | | 3 640,00 | | 764,40 | | 4 404,40 | 5 |
| VZT 15 | | Doplnění větrání m.č. 147 a | | | | 0,00 | | | 28 490,00 | | 5 982,90 | | 34 472,90 | 40 |
| VZT 16 | | Odpočet čerpadel kondenzátu nahrazením potrubí samospádem | | | | 0,00 | | | 200,00 | | 42,00 | | 242,00 | 0 |
| VZT 17 | | Přeložení klimatizační jednotky a doplnění materiálu | | | | 0,00 | | | 15 610,00 | | 3 278,10 | | 18 888,10 | 22 |
| VZT 18 | | Odpočet klapek | | | | 0,00 | | | -49 180,00 | | -10 327,80 | | -59 507,80 | -68 |
| VZT 19 | | Odpočty | | | | 0,00 | | | 42 290,00 | | 8 880,90 | | 51 170,90 | 59 |
| Celkem | | | | | | 0,00 | | | 114 230,00 | | 15 107,40 | | 87 047,40 | 100 |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | |
| S: | |  | | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | | | | | |
| O: | | ZL VZT 01 | | Změnové listy | | | | | | | | |
| R: | | 07 VZT | | Digestoř v místnosti mytí skla | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  |  | |  |  |
| P.č. | | Číslo položky | | Název položky | | | | MJ | Množství | | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | |  | | **digestoř v místnosti mytí skla** | | | |  |  | |  | **70 410,00** |
| 1 | |  | | nerezová digestoř 800\*1300 mm | | | | ks | 1,00000 | | 29 700,00 | 29 700,00 |
|  | |  | | provedení bez osvětlení a lapačů tuku | | | |  |  | |  |  |
| 2 | |  | | Spiro potrubí vč. Těsnící gumy D 160 , vč. Tvarovek | | | | bm | 5,00000 | | 630,00 | 3 150,00 |
| 3 | |  | | Spiro potrubí vč. Těsnící gumy D 200 , vč. Tvarovek | | | | bm | 1,00000 | | 950,00 | 950,00 |
| 4 | |  | | ventilátor potrubní v tichém provedení MIXVENT SILENT TD 800/200 , vč.spon, kotevní desky a montáže vč. Regulátoru výkon | | | | ks | 1,00000 | | 21 120,00 | 21 120,00 |
| 5 | |  | | demontáž stávajícího ventilátoru a doplnění výfukového oblouku s krycí mřížkou proti ptactvu | | | | ks | 1,00000 | | 2 650,00 | 2 650,00 |
| 6 | |  | | úprava ovládání stávajícího ventilátoru , vč. Doplnění kabelu | | | | kpl | 1,00000 | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 7 | |  | | nosný rám pro SDK , vč. Úpravy zdiva a zapravení | | | | kpl | 1,00000 | | 4 790,00 | 4 790,00 |
| 8 | |  | | SDK vč. Výmalby | | | | kpl | 1,00000 | | 2 650,00 | 2 650,00 |
| 9 | |  | | Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, drobný materiál dle potřeby vzt | | | | sada | 1,00000 | | 900,00 | 900,00 |
|  | |  | |  | | | | | | | | |
| **Díl:** | | **990** | | **Ostatní náklady** | | | |  |  | |  | **300,00** |
| 9 | | 89 | | Náklady na dopravu, transporty | | | | soubor | 1,00000 | | 300,00 | 300,00 |
|  | |  | |  | | | |  |  | |  |  |
| **Díl:** | | **2401** | | **Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy** | | | |  |  | |  | **-19 000,00** |
| 1 | | 78 | | posouzení stávajícího odtahového ventilátoru pro mytí m.č.226 po odkrytí podhledů je nutno zjistit funkčnost a možnosti odtahu nad myčkou v případě, že zařízení nebude provozu schopné, bude nahrrazeno novým ventilátorem výkon ventilátoru - upřesněn po dohodě s investorem a AD- předpoklad potrubní ventilátor cca 600m3/h 230V | | | | ks | -1,000 | | 19 000,00 | -19 000,00 |
|  | |  | |  | | | |  |  | |  |  |
|  | |  | |  | | | |  |  | |  |  |
|  | | **Celkem** | |  | | | |  |  | |  | **51 710,00** |
|  | |  | |  | | | |  |  | |  |  |
|  | | **Odůvodnění:** | |  | | | |  |  | |  |  |
|  | | Dle předpokladu staveného v PD vzhledem k funkčnosti odtahového potrubí doplněna digestoř v provedení dle požadavku objednatele | |  | | | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL VZT 02 | Změnové listy | | | | |
| R: | 07 VZT | odpočet fancoilu m. č. 131 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **2401** | **Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy** | |  |  | **5 900,00** |
| 1 | 16 | kanálový fan coil chladicí, 2tr.,voda 7/13°C Qch = 4,7kW stř.ot. 230V 50Hz - Qt, LPA, výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atypické upevnění filtru - vyjmutí dolů el.skříň se svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR | ks | 1,000 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| 1 | 3.2 | kanálový fan coil chladicí, 2tr.,voda 7/13°C neopláštěný Qch = 1,8kW stř.ot. 230V 50Hz - LPA, výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atyp upevnění filtru-vyjmutí dolů el.skříň se svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR | ks | -1,000 | 34 600,00 | -34 600,00 |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  | V rámci optimalizace využití zařízení zajištěných zhotovitelem v souladu s PD a zjištění uskutečněných po kompletním odkrytí podkladů, byl fancoil, který nebyl použit z důvodu instalace digestoře do m.č. 226, instalován do m.č. 131, kde lépe vyhovuje požadavkům na klimatizaci místnostil a z m. č 131 byl odečten fancoil jako méněpráce. Ve změnovém listu je uveden rozdíl cen. | | | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL VZT 03 | Změnové listy | | | | |
| R: | 07 VZT | Odpočet fancoilu m. č. 107 - rozvodna | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **2401** | **Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy** | | |  | **-38 500,00** |
| 1 | 27 | kanálový fan coil chladicí, 2tr.,voda 7/13°C neopláštěný Qch = 6,3kW stř.ot. 230V 50Hz - LPA, výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V el.skříň se svorkovnicí, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR | ks | -1,000 | 38 500,00 | -38 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  | Na základě požadavku objednatele, byla v m.č. 107 provedena pouze příprava pro instalaci klimatizační jednotky dle PD. Jednotka nebyla dodána.Objednatel konstatoval, že nyní je v místnosti klimatizační jednotka, která má před sebou poměrně dlouhou životnost, její demontáž a likvidace by byla nehospodárná. | | | | | |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dohodnuto v rámci KD že nebude osazen fancoil, bude provedena jen příprava RTCH a ZTI, ZL VZT 03 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL VZT 04 | Změnové listy | | | | |
| R: | 07 VZT | Ekologická likvidace KLM | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** |  |  |  |  |  | **6 000,00** |
| 1 |  | ekologická likvidace chladiva -firma KaS Brno | kg | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  | V rámci PD měly být tyto jednotky pouze demontovány a předány objednateli. Zhotovitel omylem nechal ekologicky zlikvidovat, Objednatel souhlasí s úhradou nákladů na ekologickou likvidaci. | | | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL VZT 05 | Změnové listy | | | | |
| R: | 07 VZT | Demontáž CARRIER | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **2402** | **Zař.č.9 - technické zázemí, demontáže, přesuny zařízení** | | |  | **-72 000,00** |
| 1 | 76 | odborná demontáž stávající split systém Carrier celoroční provedení kondenzační jednotka 400V vč.podstavného rámu kazetová jednotka vč.příslušenství vč.chladivové potrubí v délce ca 16m technické údaje viz technické specifikace předáno investorovi k uskladnění | ks | -1,000 | 80 000,00 | -80 000,00 |
| 2 | 76 | odborná demontáž stávající split systém Carrier celoroční provedení kondenzační jednotka 400V vč.podstavného rámu kazetová jednotka vč.příslušenství vč.chladivové potrubí v délce ca 16m technické údaje viz technické specifikace předáno investorovi k uskladnění | ks | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolou rozpočtu v rámci přípravy fakturace bylo zjištěno, že zhotovitel v nabídkovém rozpočtu udělal početní chybu, položku řádově navýšil. Položka byla opravena. | | | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL VZT 06 | Změnové listy | | | | |
| R: | 07 VZT | Demontáž Toshiba m.č. 107 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **2402** | **Zař.č.9 - technické zázemí, demontáže, přesuny zařízení** | | |  | **-6 500,00** |
| 1 | 70 | odborná demontáž stávající split systém Toshiba celoroční provedení kondenzační jednotka 400V vč podstavného rámu podstropní jednotka vč.příslušenství chladivové potrubí v délce ca 17m technické údaje viz technické specifikace předáno investorovi k uskladnění | ks | -1,000 | 6 500,00 | -6 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  | Na základě požadavku objednatele byla v m.č. 107 provedena pouze příprava pro instalaci klimatizační jednotky dle PD. Jednotka nebyla dodána.Objednatel konstatoval, že nyní je v místnosti klimatizační jednotka, která má před sebou poměrně dlouhou životnost, její demontáž a likvidace by byla nehospodárná. Položka na demontáž klimatizační jednotky, které zůstává, je tedy odečtena. | | | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL VZT 07 | Změnové listy | | | | |
| R: | 07 VZT | Přípočet fancoilu m. č. 146 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **2401** | **Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy** | | |  | **45 480,00** |
| 1 | 11 | kanálový fan coil chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C, voda 70/50°C Qch = 3,9kW stř.ot. 230V 50Hz - Qt, LPA, výstupní teploty viz technické specifikace EC motor 0-10V atyp upevnění filtru-vyjmutí dolů el.skříň se svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, čerpadlo kondenzátu, vanička kondenzátu, bez ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR | ks | 1,000 | 42 990,00 | 42 990,00 |
| 2 | m.č. 146 | drallová výust 600 x 600, stavitelné lamely ve dvou řadách x48, V=400-600m3/h | ks | 1,000 | 2 490,00 | 2 490,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zjištěno, že je chyba mezi počtem položek ve výkrese a výkazu k nacenění, chyběl 1 ks fancoil do m.č. 146, autorský dozor odsouhlasil. | | | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL VZT 08 | Změnové listy | | | | |
| R: | 07 VZT | Přípočet atypických boxů | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **2401** | **Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy** | | |  | **40 800,00** |
| 1 | 50 | drallová výust 600 x 600, stavitelné lamely V=200-500m3/h vč.roznášecí box s připojením atypickým 1-2x DN160 a regul.klapkou ruční nátěr v barvě podhledu, předložit vzorník | ks | -6,000 | 6 300,00 | -37 800,00 |
| 2 | 53 | drallová výust 600 x 600, stavitelné lamely ve dvou řadách x48, V=400-600m3/h vč.roznášecí box s atypickým připojením 1-2x DN160 a regul.klapka ruční nátěr v barvě podhledu, předložit vzorník | ks | -6,000 | 6 500,00 | -39 000,00 |
| 3 |  | drallová výust 600 x 600, stavitelné lamely ve dvou řadách x48, V=400-600m3/h vč.roznášecí atypický box na zakázku | ks | 12,000 | 9 800,00 | 117 600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | V rámci provádění díla zjištěny kolize s osazením typických boxů, na KD dohodnuto, provést výrobu atyp. Boxů aby bylo možné dodržet výdechová místa v podhledech s ohledem na pracovní místa v místnostech 220 -226, plus doplnění drallové výustě do m.č. 146 | | | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL VZT 09 | Změnové listy | | | | |
| R: | 07 VZT | Přípočet výfukový díl na jednotku m. 147A | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **2401** | **Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy** | | |  | **10 070,00** |
| 1 | 59 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, tř.těsnosti C, rovné a tvarové potrubní díly - 50% | m2 | 8,000 | 540,00 | 4 320,00 |
| 2 |  | Atyp SPIRO potrubí 250mm | m2 | 5,000 | 1 150,00 | 5 750,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **783** | **IZOLACE, NÁTĚRY,** |  |  |  | **5 040,00** |
| 3 | 95 | izolace tepelná - lepená 20mm, zabraňující kondenzaci na potrubí | m2 | 8,000 | 630,00 | 5 040,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **15 110,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | V rámci provádění prací byla v místě plánovaného výfukového dílu dodávaného v rámci klimatizační jednotky zjištěno ocelové potrubí s plynem ve zdivu. Bylo nutno vyrobit nový výfukový díl na míru přizpůsobený stavu budovy. | | | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | | | | | |
| O: | ZL VZT 10 | Změnové listy | | | | | | | | |
| R: | 07 VZT | Doizolování odvodnění střechy 2.NP | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | | Množství | | Cena / MJ | | Celkem | |
| **Díl:** |  | **Doizolování odvodnění střechy 2.NP** |  | |  | |  | | **3 500,00** | |
| 1 |  | topenářský filc | kpl | | 1,00000 | | 1 960,00 | | 1 960,00 | |
| 2 |  | práce | kpl | | 1,00000 | | 1 540,00 | | 1 540,00 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | **Odůvodnění:**  V rámci KD bylo dohodnuto zajistit tepelnou izolace dešťového svodu a zamezit tím zatékání kondenzátu do nového podhledu m .č. 221b | | | | | | | | | |
|  |
|  |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | | | | | |
| O: | ZL VZT 11 | Změnové listy | | | | | | | | |
| R: | 07 VZT | Zaslepení potrubí od digestoří ve 2.NP | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | | MJ | | Množství | | Cena / MJ | | Celkem |
| **Díl:** |  | **Zaslepení potrubí od digestoří ve 2.NP** | |  | |  | |  | | **890,00** |
| 1 |  | záslep KG 200 | | ks | | 3,00000 | | 130,00 | | 390,00 |
| 2 |  | práce | | kpl | | 1,00000 | | 500,00 | | 500,00 |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Odůvodnění:** |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Zjištěno nezavíčkované potrubí odtahů původních digestoří, s ohledem na zajištění požadovaných klimatických podmínek v laboratořích, bylo provedeno jejich zaslepení v mč. 220 | | | | | | | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL VZT 12 | Změnové listy | | | | |
| R: | 07 VZT | Úprava trasy a výměna ventilátoru větrání m.č. 131 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** |  | **Úprava trasy a výměna ventilátoru větrání m.č. 131** | | |  | **17 590,00** |
| 1 |  | ventilátor Mixvent Silent 160/100 , vč. Manžet , konzoly a přísluš. | ks | 1,00000 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 2 |  | plastové potrubí vč. Izolace | m | 8,00000 | 1 200,00 | 9 600,00 |
| 3 |  | talířový ventil 100 | ks | 1,00000 | 190,00 | 190,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  | Na základě požadavku objednatele s ohledem na stav a místo stávajícího větrání, že bude provedena výměna ventilátoru včetně rozvodů pro větrání m. č. 131. | | | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL VZT 13 | Změnové listy | | | | |
| R: | 07 VZT | Změna textilní výústky v místnosti 147 a | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **2401** | **Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy** | | |  | **3 200,00** |
| 1 | 49 | textilní výustka v provedení kruh 355, přípoj z boku, od kraje-určí zhotovitel dle možností na stavbě, délka 3000mm, Vp= 1700m3/h p = 35Pa,2xzaslepení, perforace , barva bílá - předložit vzorník ke schválení ! Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m²vlákno, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1),požární odol.-třída B-s1 , d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, provedení office plus 1x rezervní | ks | -2,000 | 4 900,00 | -9 800,00 |
| 2 |  | textilní výustka v provedení kruh 355, 2x přípoj z boku, od kraje-určí zhotovitel dle možností na stavbě, délka 3000mm, Vp= 1700m3/h p = 35Pa,2xzaslepení, perforace , barva bílá - předložit vzorník ke schválení ! Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m²vlákno, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1),požární odol.-třída B-s1 , d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, provedení office plus 1x rezervní | ks | 2,000 | 6 500,00 | 13 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | S ohledem na nutnost změny vedení rozvodů z m.č. 147 a, bylo nutno provést změnu textilní výústky - 2 přípojná místa. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL VZT 14 | Změnové listy | | | | |
| R: | 07 VZT | Doplnění a úprava nouzového větrání 221c | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **2401** | **Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy** | |  |  | **3 640,00** |
| 1 | 57 | Hadice ohebná izolovaná DN 160, ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát | m | 10,000 | 320,00 | 3 200,00 |
| 2 |  | Talířový ventil 160 mm | ks | 2,000 | 220,00 | 440,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě požadavku objednatele bylo v m.č. 221 c provedeno doplnění rozvodů s ohledem změn umístění koncových elementů, aby nedocházelo k ovlivňování měření. | | | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL VZT 15 | Změnové listy | | | | |
| R: | 07 VZT | Doplnění větrání m.č. 147 a | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** |  | **Doplnění větrání místnosti 147 a** |  |  |  | **28 490,00** |
| 1 |  | filtrační box vč. Vložky | ks | 1,00000 | 1 920,00 | 1 920,00 |
| 2 |  | ventilátor Mixvent Silent 160/100 , vč. Manžet , konzoly a přísluš. | ks | 1,00000 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 3 |  | elektrický ohřívač vč. Čidla a regulátoru | kpl | 1,00000 | 13 200,00 | 13 200,00 |
| 4 |  | SONOFLEX 100 | m | 3,00000 | 190,00 | 570,00 |
| 5 |  | napojení na systém MaR | kpl | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 7 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | S ohledem na nemožnost technického napojení FCU na celoroční větrání, bylo dohodnuto zajistit přísun vzduchu pomocí samostatného ventilátoru s filtrací vzduchu, včetně ohřevu v zimním období, ovládání systémově pomocí MaR . | | | | | |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL VZT 16 | Změnové listy | | | | |
| R: | 07 VZT | Odpočet čerpadel kondenzátu | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** |  | **Odpočet čerpadel kondenzátu nahrazením potrubí samospádem** | | | | **200,00** |
| 1 |  | čerpadlo kondenzátu | ks | -20,00000 | 3 500,00 | -70 000,00 |
| 2 |  | montážní práce | hod | 150,00000 | 400,00 | 60 000,00 |
| 3 |  | Potrubí z HT | m | 25,000 | 380,00 | 9 500,00 |
| 7 |  | vsazení odbočky | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 8 |  | Odbočka 110/40 | ks | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | V rámci optimalizace provozu, zamezení úniků vody a odtranění nutnosti výměny poruchových čerpadel, nebyla tato dodána. Odvod kondenzátu byl provedem samospádem, což bylo spojeno (oproti PD) se zvýšenou dodávku potrubí, souvisejících materiálů a prací. Navýšení bylo provedeno odborným odhadem. | | | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | |
| S: |  | | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | | | | | | |
| O: | ZL VZT 17 | | Změnové listy | | | | | | | | | |
| R: | 07 VZT | | Přeložení klimatizační jednotky a doplnění materiálu | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| P.č. | Číslo položky | | Název položky | | | MJ | | Množství | Cena / MJ | | Celkem | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **Díl:** |  | | **Přeložení venkovní KLM pro místnost 145** | | |  | |  |  | | **15 610,00** | |
| 1 |  | | Cu potrubí, izolace komunik. Kabel | | | bm | | 8,00000 | 880,00 | | 7 040,00 | |
| 2 |  | | gumové podkladové pražce | | | sada | | 1,00000 | 3 900,00 | | 3 900,00 | |
| 3 |  | | krycí plastový žlab | | | bm | | 3,00000 | 390,00 | | 1 170,00 | |
| 4 |  | | mont. Materiál | | | kpl | | 1,00000 | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 5 |  | | přeložení jednotky, pomocí zvedací techniky | | | kpl | | 1,00000 | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| 7 |  | |  | | |  | |  |  | | 0,00 | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | **Odůvodnění:** | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  | Na základě požadavku objednatele s ohledem na kolizi transportního místa a osazení jednotky , bylo dohodnuto její přeložení na zem a zajištění plného profilu pro zásobování technických plynů. | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | | po osazení venkovní jednotky bylo shledáno, že je nedostatek místa pro zásobování plynovými lahvemi a proto bylo dohodnuto na KD přeložení jednotky a doplnění materiálu | | |  | |  |  | |  | |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | | |
| S: | |  | | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | | | | | | |
| O: | | ZL VZT 18 | | Změnové listy | | | | | | | | | |
| R: | | 07 VZT | | odpočet klapek | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |
| P.č. | | Číslo položky | | Název položky | MJ | | Množství | | | Cena / MJ | | Celkem | |
|  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |
| **Díl:** | | **2401** | | **Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy** | | |  | | |  | | **-49 180,00** | |
| 1 | | 30 | | regulačníí klapka do DN200, ovl.ruční | ks | | -32,000 | | | 890,00 | | -28 480,00 | |
| 2 | | 31 | | regulačníí klapka do DN355, ovl.ruční | ks | | -2,000 | | | 2 450,00 | | -4 900,00 | |
| 3 | | 32 | | Uzavírací klapka do DN160, ovl.servo - servo dodávkou MaR | ks | | -6,000 | | | 900,00 | | -5 400,00 | |
| 4 | | 33 | | Uzavírací klapka do DN200, ovl.servo - servo dodávkou MaR | ks | | -4,000 | | | 900,00 | | -3 600,00 | |
| 5 | | 34 | | Uzavírací klapka stávající v podhledu v m.131 cca DN160 - kontrola funkčnosti, ovl.servo - servo dodávkou MaR | ks | | -1,000 | | | 500,00 | | -500,00 | |
| 6 | | 35 | | Uzavírací klapka do DN200, ovl.servo - servo dodávkou MaR | ks | | -3,000 | | | 900,00 | | -2 700,00 | |
| 7 | | 36 | | Uzavírací klapka do DN160, ovl.servo - servo dodávkou MaR | ks | | -1,000 | | | 900,00 | | -900,00 | |
| 8 | | 37 | | Uzavírací klapka do DN160, ovl.servo - servo dodávkou MaR | ks | | -2,000 | | | 900,00 | | -1 800,00 | |
| 9 | | 38 | | Uzavírací klapka do DN160, ovl.servo - servo dodávkou MaR | ks | | -1,000 | | | 900,00 | | -900,00 | |
|  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | | **Odůvodnění:** | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | | Odpočet regulačních klapek, které oproti přepodkladu v PD nebylo nutno použít. | | | | | | | | | | | |
|  | |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL VZT 19 | Změnové listy | | | | |
| R: | 07 VZT | odpočty | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **2401** | **Zař.č.3 - fan coil laboratoře a související provozy** | |  |  | **42 290,00** |
|  |  | připojovací atyp. Box pro textilní výustě 600x600, a atyp. Připojením pro hadice 3x 160 mm | ks | 7,000 | 7 310,00 | 51 170,00 |
| 63 | 3.86 | pozinkovaný žlab pod potrubí chl/ut a odvod kondezátu v místnostech bez podhledu pro zachycení ev.drobných úkapů | m | -15,000 | 370,00 | -5 550,00 |
| 68 |  | pozinkovaný žlab pod chladivové potrubí a odvod kondezátu pro zachycení ev.drobných úkapů | m | -9,000 | 370,00 | -3 330,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odpočet nedodaných krytů pod podhledy a přípočet opomenutých připojovacích boxů (nebylo v PD) | | | | | |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | |
| Stavba: |  | **L380** | **OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno** | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |
| Objednatel: | |  | | | | IČO: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  |  |  | IČO: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | | | | IČO: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Vypracoval: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny | |  |  | |  | | Celkem | |
| HSV |  |  |  | |  | | 27 824,01 | |
| PSV |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| MON |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| Ostatní náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| **Celkem** |  |  |  | |  | | **27 824,01** | |
| Rekapitulace daní | |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Snížená DPH | |  | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | % | **27 824,01** | | | CZK |
| Základní DPH | |  | **21** | % | **5 843,04** | | | CZK |
| Zaokrouhlení | |  |  |  | **0,00** | | | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | |  |  | **33 667,06** | | | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | Za zhotovitele | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílčích částí** | | |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| **ZL** | **Změnové listy** | | | **0,00** | **27 824,01** | **5 843,04** | **33 667,06** | **100** |
| 01 | Odpočet předstěny T2 | | | 0,00 | -4 582,00 | -962,22 | -5 544,22 | -16 |
| 02 | Odpočet zakrytí technologie T3 | | | 0,00 | -20 000,00 | -4 200,00 | -24 200,00 | -72 |
| 03 | Odpočet dočasné příčky T5 v m.č. 132 a m.č. 151 | | | 0,00 | -14 883,10 | -3 125,45 | -18 008,55 | -53 |
| 04 | Zakrytí technologií VCP | | | 0,00 | 62 167,38 | 13 055,15 | 75 222,54 | 223 |
| 05 | Odpočet zakrytí sklobetonových konstrukcí T4 mč. 109 | | | 0,00 | -6 700,00 | -1 407,00 | -8 107,00 | -24 |
| 06 | Odpočet zakrytí sklobetonových konstrukcí T4 mč. 174a | | | 0,00 | -5 000,00 | -1 050,00 | -6 050,00 | -18 |
| 07 | Doplnění příček nad podhledy - SDK | | | 0,00 | 58 537,30 | 12 292,83 | 70 830,13 | 210 |
| 08 | Zakrytí rozvodů technologie obkladem SDK m.č. 220 a m.č. 147 | | | 0,00 | 10 553,97 | 2 216,33 | 12 770,30 | 38 |
| 09 | Přelepení stávajícího obkladu v m.č.153 | | | 0,00 | 583,40 | 122,51 | 705,91 | 2 |
| 10 | Zapravení otvorů po hmoždinkách v m.č.147 | | | 0,00 | 960,00 | 201,60 | 1 161,60 | 3 |
| 11 | Dodatečné vložení izolace mezi m.č.123-130 | | | 0,00 | 4 491,87 | 943,29 | 5 435,16 | 16 |
| 12 | Oprava ve dvorní části fasády | | | 0,00 | 604,51 | 126,95 | 731,46 | 2 |
| 13 | Úprava stáv. dvířek u skříně v m.č.221a | | | 0,00 | 1 960,00 | 411,60 | 2 371,60 | 7 |
| 14 | Zazdívky otvorů v m.č.106a | | | 0,00 | 1 427,85 | 299,85 | 1 727,70 | 5 |
| 15 | Úpravy v m.č.105 - odpočet podhledu SDK a přípočet SDK desek | | | 0,00 | 3 597,16 | 755,40 | 4 352,56 | 13 |
| 16 | Jádrové vrtání - odpočet | | | 0,00 | -5 103,89 | -1 071,82 | -6 175,71 | -18 |
| 17 | Redukce plochy otlučení omítek a malby | | | 0,00 | -105 944,44 | -22 248,33 | -128 192,77 | -381 |
| 18 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná | | | 0,00 | 10 000,00 | 2 100,00 | 12 100,00 | 36 |
| 19 | Doplnění maleb chodba a kotelna | | | 0,00 | 35 154,00 | 7 382,34 | 42 536,34 | 126 |
| Celkem za stavbu | | | | 0,00 | 27 824,01 | 5 843,04 | 33 667,06 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | L380 | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL ST 01 | Změnové listy | | | | |
| R: | 01 STA | Odpočet předstěny T2 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **631** | **Zakrývání konstrukcí** |  |  |  | **-4 582,00** |
| 1 | 63190-002 | T2 Předstěna - rošt-dřevěný hoblovaný rám, OSB tl.25mm, utěsnění spar silikon těsněním viz. technická zpráva str.č.9,10 vč. odstranění | m2 | -5,80000 | 790,00 | -4 582,00 |
|  |  | R-pol.11 : |  |  |  |  |
|  |  | odpočet : -2,9\*2 |  | -5,80000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  | Odpočet předstěny T2 - m.č. 132, na základě požadavku objednatele nebylo provedení požadováno | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | | |
| S: | | L380 | | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | | | | | | |
| O: | | ZL ST 02 | | Změnové listy | | | | | | | | | |
| R: | | 01 STA | | Odpočet zakrytí technologie T3 | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| P.č. | | Číslo položky | | Název položky | | MJ | | Množství | | Cena / MJ | | Celkem | |
| **Díl:** | | **631** | | **Zakrývání konstrukcí** | |  | |  | |  | | **-20 000,00** | |
| 1 | | 63190-003 | | T3 Zakrytí technologie 3000x800x2000mm - box nosnost 150kg, dřevěný hoblovaný rám, OSB tl.25mm utěsnění spar silikon těsněním, viz. technická zpráva str.č.9,10, vč. odstranění | | ks | | -1,00000 | | 20 000,00 | | -20 000,00 | |
|  | |  | | R-pol.12 : | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | odpočet : | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | "mč. 132" : -1 | |  | | -1,00000 | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Odůvodnění:** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Odpočet boxu - zakrytí technologie T3 - m.č. 132, na základě požadavku objednatele nebylo provedení požadováno | | | | | | | | | | | |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | |
| S: | L380 | | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | | | | | | |
| O: | ZL ST 03 | | Změnové listy | | | | | | | | | |
| R: | 01 STA | | Odpočet dočasné příčky T5 v m.č. 132 a m.č. 151 | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| P.č. | Číslo položky | | Název položky | | MJ | | Množství | | Cena / MJ | | Celkem | |
| **Díl:** | **631** | | **Zakrývání konstrukcí** | |  | |  | |  | | **-14 883,10** | |
| 1 | 63190-005 | | T5 Dočasná příčka - rošt-dřevěný hoblovaný rám, oboustranně zakrytý Pe fólií utěsnění spar silikon těsněním, viz. technická zpráva str.č.9,10 vč. odstranění | | m2 | | -48,01000 | | 310,00 | | -14 883,10 | |
|  |  | | R-pol.16 : | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | odpočet : | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | "mč. 151+132" | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | 5,7\*3,8 + 8,5\*3,1 | |  | | 48,01000 | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Odůvodnění:** | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Odpočet zakrytí dočasné příčky - m.č. 132, 151, na základě požadavku objednatele nebylo provedení požadováno | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |  |  |
| S: | L380 | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |  |  |
| O: | ZL ST 04 | Změnové listy | | | | |  |  |
| R: | 01 STA | Zakrytí technologií VCP | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |  |  |
| **Díl:** | **631** | **Zakrývání konstrukcí** |  |  |  | **62 167,38** |  |  |
| 1 | 63190-003 | Zakrytí technologie, dřevěný hoblovaný rám, OSB tl.25mm | ks | 62 167,38496 | 1,00 | 62 167,38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výpočet viz pol.12 - 20000/3,0/0,8/2,0 : 20000/3,0/0,8/2,0 |  | 4 166,66667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 221-C: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2300x1160x1870 : 2,3\*1,16\*1,87\*4166 |  | 20 784,84056 |  |  |  |  |
|  |  | 1880x1160x1750 : 1,88\*1,16\*1,75\*4166 |  | 15 899,12240 |  |  |  |  |
|  |  | 226 : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000\*880\*900 : 1,0\*0,88\*0,9\*4166 |  | 3 299,47200 |  |  |  |  |
|  |  | 147 : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2500x1300x1500 : 2,5\*1,3\*1,5\*4166 |  | 20 309,25000 |  |  |  |  |
|  |  | 500x900x1000 : 0,5\*0,9\*1,0\*4166 |  | 1 874,70000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakrytí technologie laboratoří dle skutečnosti, odsouhlasené provedení se zadavatelem, ZL ST 04, 221 c, 226, 147 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | L380 | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL ST 05 | Změnové listy | | | | |
| R: | 01 STA | Odpočet zakrytí sklobetonových konstrukcí T4 mč. 109 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **631** | **Zakrývání konstrukcí** |  |  |  | **-6 700,00** |
| 1 | 63190-004.1 | T4 Zakrytí sklobetonových konstrukcí mč.109- oboustranně Al kašírovaný PUR panel tl.60mm, před něj osadit zákryt z lamino DTD desek bílý mat., v úrovni spodní hrany bude vyroben parapet s ABS hranou ze stejného materiálu, utěsnění spar silikon těsněním, viz. technická zpráva str.č.10, vč. odstranění | ks | -1,00000 | 6 700,00 | -6 700,00 |
|  |  | R-pol.13: |  |  |  |  |
|  |  | odpočet : |  |  |  |  |
|  |  | "rozměr 1700x1000+250mm" : -1 |  | -1,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  | Odpočet nábytkového kusu m.č. 109 - objednatel si zajistil samostatně | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | L380 | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL ST 06 | Změnové listy | | | | |
| R: | 01 STA | Odpočet zakrytí sklobetonových konstrukcí T4 mč. 174a | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **631** | **Zakrývání konstrukcí** |  |  |  | **-5 000,00** |
| 1 | 63190-004.2 | T4 Zakrytí sklobetonových konstrukcí mč.174a- oboustranně Al kašírovaný PUR panel tl.60mm, před něj osadit zákryt z lamino DTD desek bílý mat., v úrovni spodní hrany bude vyroben parapet s ABS hranou ze stejného materiálu, utěsnění spar silikon těsněním, viz. technická zpráva str.č.10, vč. odstranění | ks | -1,00000 | 5 000,00 | -5 000,00 |
|  |  | R-pol.14: |  |  |  |  |
|  |  | odpočet : |  |  |  |  |
|  |  | "rozměr 1300x1000+250mm" : -1 |  | -1,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  | Odpočet nábytkového kusu m.č. 147a - objednatel si zajistil samostatně | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | L380 | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL ST 07 | Změnové listy | | | | |
| R: | 01 STA | Doplnění příček nad podhledy - SDK | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **34** | **Stěny a příčky** |  |  |  | **58 537,30** |
| 1 | 34 01 | Doplnění příček nad podhledy - SDK | m | 41,05000 | 1 426,00 | 58 537,30 |
|  |  | viz návrh 001.1 z 27.11.23 - 1426,- Kč/m´ : |  |  |  |  |
|  |  | 2.NP : |  |  |  |  |
|  |  | 220 : 2,1 |  | 2,10000 |  |  |
|  |  | 221-221a : 4,4 |  | 4,40000 |  |  |
|  |  | 221c : 0,2+0,65 |  | 0,85000 |  |  |
|  |  | 226 : 0,3+0,8 |  | 1,10000 |  |  |
|  |  | 1.NP : |  |  |  |  |
|  |  | 123 : 0,2+0,2+0,2 |  | 0,60000 |  |  |
|  |  | 130 : 0,2 |  | 0,20000 |  |  |
|  |  | 131 : 0,3+0,2 |  | 0,50000 |  |  |
|  |  | 132 : 0,5+0,2+0,4+0,4 |  | 1,50000 |  |  |
|  |  | 147a : 7,0 |  | 7,00000 |  |  |
|  |  | 145 : 0,7+0,5+0,8 |  | 2,00000 |  |  |
|  |  | 150 : 1,0+1,2 |  | 2,20000 |  |  |
|  |  | 122+128+129 : 0,4 |  | 0,40000 |  |  |
|  |  | 147 : 0,2+0,6+1,2+0,6+0,6+5,2 |  | 8,40000 |  |  |
|  |  | 1.NP : |  |  |  |  |
|  |  | 109 : 0,5+0,2 |  | 0,70000 |  |  |
|  |  | 117a : 0,5+0,3 |  | 0,80000 |  |  |
|  |  | 117 : 0,5+0,5 |  | 1,00000 |  |  |
|  |  | 115 : 0,5 |  | 0,50000 |  |  |
|  |  | 116 : 0,5+0,2 |  | 0,70000 |  |  |
|  |  | 105 : 0,5+0,2+0,3 |  | 1,00000 |  |  |
|  |  | 106a : 0,3+0,1+0,3+0,3 |  | 1,00000 |  |  |
|  |  | chodba - zapravení po novém rozvodu vody : 0,3+0,1+0,1+0,3+0,3+0,5+0,3+0,3 |  | 2,20000 |  |  |
|  |  | 108 : 0,3+0,3+0,15 |  | 0,75000 |  |  |
|  |  | 110 : 0,15 |  | 0,15000 |  |  |
|  |  | 1.NP : |  |  |  |  |
|  |  | 158 : 1,0 |  | 1,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 41,05000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **58 537,30** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění: | | |  |  |  |  |
| zápisem z KD dohodnuto, že prostory nad podhledem, které nejsou dozděny, budou zazděny s ohledem na zamezení přeslechů a prašnosti | | | | | | |
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | L380 | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL ST 08 | Změnové listy | | | | |
| R: | 01 STA | Zakrytí rozvodů technologie obkladem SDK m.č. 220 a m.č. 147 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **954** | **Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami** |  |  |  | **10 396,40** |
| 1 | 342267111RT1 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm | m | 9,40000 | 1 106,00 | 10 396,40 |
|  |  | oblad technologických rozvodů deskami SDK tvaru L : |  |  |  |  |
|  |  | 220 : 5,1 |  | 5,10000 |  |  |
|  |  | 147 : 1,1\*2 |  | 2,20000 |  |  |
|  |  | 2,1 |  | 2,10000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,40000 |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **157,57** |
| 2 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m R-pol.37 | t | 0,10867 | 1 450,00 | 157,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **10 553,97** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění: | | |  |  |  |  |
| Zakrytí rozvodů technologie obkladem SDK m.č. 220 a m.č. 147 pro zamezení prašnosti dle požadavku objednatele | | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | |
| S: | L380 | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | | | | | | | |
| O: | ZL ST 09 | Změnové listy | | | | | | | | | | |
| R: | 01 STA | Přelepení stávajícího obkladu v m.č.153 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | | | MJ | | Množství | | Cena / MJ | | Celkem | |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** | | |  | |  | |  | | **133,81** | |
| 1 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | | | m2 | | 0,42750 | | 313,00 | | 133,81 | |
|  |  | 145 : | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | 19 ks dlaždic 150/150mm odbourat : 0,15\*0,15\*19 | | |  | | 0,42750 | |  | |  | |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** | | |  | |  | |  | | **43,40** | |
| 2 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m R-pol.37 | | | t | | 0,02993 | | 1 450,00 | | 43,40 | |
| **Díl:** | **781** | **Obklady keramické** | | |  | |  | |  | | **406,19** | |
| 3 | 781475112R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm | | | m2 | | 0,42750 | | 855,00 | | 365,51 | |
|  |  | 145 : | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | 19 ks dlaždic 150/150mm zpětně nalepit : 0,15\*0,15\*19 | | |  | | 0,42750 | |  | |  | |
| 4 | 781479705R00 | Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad | | | m2 | | 0,42750 | | 16,20 | | 6,93 | |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,42750 | | |  | | 0,42750 | |  | |  | |
| 5 | 781479711R00 | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | | | m2 | | 0,42750 | | 74,70 | | 31,93 | |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,42750 | | |  | | 0,42750 | |  | |  | |
| 6 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | | | t | | 0,00250 | | 726,00 | | 1,82 | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Celkem** |  | | |  | |  | |  | | **583,40** | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Odůvodnění: | | | | |  | |  | |  | |  | |
| Oprava poškozeného původního obkladu dle požadavku objednatele v m.č. 153.  **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | |
|
|
| S: | L380 | | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | | | | | |
| O: | ZL ST 10 | | Změnové listy | | | | | | | | |
| R: | 01 STA | | Zapravení otvorů po hmoždinkách v m.č.147 | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| P.č. | Číslo položky | | Název položky | MJ | | Množství | | Cena / MJ | | Celkem | |
| **Díl:** | **61** | | **Úpravy povrchů vnitřní** |  | |  | |  | | **960,00** | |
| 1 | 612401191R0X | | Zapravení otvorů po hmoždinkách zatmelením | kus | | 20,00000 | | 48,00 | | 960,00 | |
|  |  | | 147 : 20 |  | | 20,00000 | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | **Celkem** | |  |  | |  | |  | | **960,00** | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| Odůvodnění: | | | |  | |  | |  | |  | |
| Zapravení otvorů v m.č. 147 po původních zákrytech, které se nakonec neinstalují zpět dle požadavku objednatele. | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | L380 | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL ST 11 | Změnové listy | | | | |
| R: | 01 STA | Dodatečné vložení izolace mezi m.č.123-130 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **714** | **Izolace akustické a protiotřesové** |  |  |  | **1 539,84** |
| 1 | 713111121RT1 | Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 5,31600 | 158,00 | 839,93 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,31600 |  | 5,31600 |  |  |
| 2 | 63151372.AR | Deska z minerální plsti ORSIK, tl. 60 mm | m2 | 5,31600 | 128,50 | 683,11 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,31600 |  | 5,31600 |  |  |
| 3 | 998714102R00 | Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m | t | 0,01239 | 1 356,00 | 16,80 |
| **Díl:** | **767** | **Konstrukce zámečnické** |  |  |  | **2 952,03** |
| 4 | 767584642R00 | Montáž podhledů ostatních - desky | m2 | 5,31600 | 283,00 | 1 504,43 |
|  |  | zpětná montáž kazet : |  |  |  |  |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,31600 |  | 5,31600 |  |  |
| 5 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 5,31600 | 269,00 | 1 430,00 |
|  |  | 123-130 : |  |  |  |  |
|  |  | rozebrání podhledu z obou stran příčky : 0,6\*4,43\*2 |  | 5,31600 |  |  |
| 6 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m R-pol.57 | t | 0,01100 | 1 600,00 | 17,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **4 491,87** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění: | | |  |  |  |  |
| Dodatečné vložení tepelné izolace m.č.123-130 dle požadavku objednatele. | | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | L380 | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL ST 12 | Změnové listy | | | | |
| R: | 01 STA | Oprava ve dvorní části fasády | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **62** | **Úpravy povrchů vnější** |  |  |  | **594,16** |
| 1 | 622300131R00 | Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm | m2 | 0,70000 | 146,00 | 102,20 |
|  |  | 7,0\*0,1 |  | 0,70000 |  |  |
| 2 | 622401971RZ1 | Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým | m2 | 1,40000 | 33,40 | 46,76 |
|  |  | 7,0\*0,2 |  | 1,40000 |  |  |
| 3 | 622471318R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 | m2 | 1,40000 | 318,00 | 445,20 |
|  |  | 7,0\*0,2 |  | 1,40000 |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **10,35** |
| 4 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m R-pol.37 | t | 0,00714 | 1 450,00 | 10,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **604,51** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění: | | |  |  |  |  |
| Zapravení fasády po demontážích venkovních klimatizačních jednotek dle požadavku objednatele | | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | L380 | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL ST 13 | Změnové listy | | | | |
| R: | 01 STA | Úprava stáv. dvířek u skříně v m.č.221a | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **766** | **Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **1 960,00** |
| 1 | 766 01 | Úprava stáv. dvířek u skříně | kompl | 1 960,00000 | 1,00 | 1 960,00 |
|  |  | m.č.221a : |  |  |  |  |
|  |  | ze stávajíciho křídla u skříně budou vytvořena 2 křídla otevíravá : |  |  |  |  |
|  |  | na výšku, u obou křídel, tedy 2x : |  |  |  |  |
|  |  | nové panty : |  |  |  |  |
|  |  | D+M : 1960 |  | 1 960,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **1 960,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění: | | |  |  |  |  |
| Nutnost úpravy stávající skříně po dohodě na KD, s ohledem na kolizi s textilní výústí m.č. 221a. | | | | | | |
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | L380 | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL ST 14 | Změnové listy | | | | |
| R: | 01 STA | Zazdívky otvorů v m.č.106a | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **585,00** |
| 1 | 340236212RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 3,00000 | 195,00 | 585,00 |
|  |  | R-pol.1 : |  |  |  |  |
|  |  | DN 100, tl.200mm : |  |  |  |  |
|  |  | 106a : 3 |  | 3,00000 |  |  |
| **Díl:** | **61** | **Úpravy povrchů vnitřní** |  |  |  | **705,00** |
| 2 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovovou omítkou | kus | 3,00000 | 235,00 | 705,00 |
|  |  | R-pol.8 : |  |  |  |  |
|  |  | DN 100, tl.200mm : |  |  |  |  |
|  |  | 106a : 3 |  | 3,00000 |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **137,85** |
| 3 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m R-pol.37 | t | 0,09507 | 1 450,00 | 137,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **1 427,85** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění: Zapravení otvorů ve zdivu po provedení instalace rozvodů hasící vody m.č. 106a | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | L380 | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL ST 15 | Změnové listy | | | | |
| R: | 01 STA | Úpravy v m.č.105 - odpočet podhledu SDK a přípočet SDK desek | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **763** | **Dřevostavby** |  |  |  | **3 597,16** |
| 1 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem - čelo desek | m | 15,70700 | 56,00 | 879,59 |
|  |  | "u schodiště" : 15,707 |  | 15,70700 |  |  |
| 2 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | -1,52000 | 890,00 | -1 352,80 |
|  |  | R-pol.42 : |  |  |  |  |
|  |  | odpočet části u m.č.107 : |  |  |  |  |
|  |  | "mč.105" : -2,5 |  | -2,50000 |  |  |
|  |  | u schodiště bude podhled zarovnán do pravého úhlu místo oblouku : 1,4\*1,4/2 |  | 0,98000 |  |  |
| 3 | 767584642R00 | Montáž podhledů ostatních - desky | m2 | 7,00000 | 283,00 | 1 981,00 |
|  |  | 105 - u schodiště - 3 strany š.15cm : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 416093121R0X | Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm | m | -31,94100 | 465,00 | -14 852,57 |
|  |  | R-pol.43 : |  |  |  |  |
|  |  | odpočet : |  |  |  |  |
|  |  | "mč.105" : -16,234 |  | -16,23400 |  |  |
|  |  | "u schodiště" : -15,707 |  | -15,70700 |  |  |
| 5 | 416093131R0X | Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm | m | 19,00000 | 891,00 | 16 929,00 |
|  |  |  |  | 8,85000 |  |  |
| 6 | 59591017R | Deska Knauf WHITE 12,5 GKB, 1250 x 2500 x 12,5 mm | m2 | 3,30000 | 107,00 | 353,10 |
|  |  | 105 - u schodiště - 3 strany š.15cm : |  |  |  |  |
|  |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | 3x deska GKB 12,5mm : (2,9+1,5+3,0)\*0,15\*3 |  | 3,33000 |  |  |
|  |  | Konec provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | 3,33\*1,1 |  | 3,66300 |  |  |
| 7 | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m R-pol.51 | t | -0,30924 | 1 100,00 | -340,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **3 597,16** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 142,69 | -16 545,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění: | | |  |  |  |  |
| Úpravy v m.č.105 (chodba) - odpočet podhledu SDK a přípočet SDK desek - změna estetického řešení, přípočet svislých SDK podhledů a opravy těchto prací po zatečení dle požadavku objednatele. | | | | | | |
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | L380 | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL ST 16 | Změnové listy | | | | |
| R: | 01 STA | Jádrové vrtání - odpočet | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **-4 860,00** |
| 1 | 970051200R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm | m | -0,90000 | 5 400,00 | -4 860,00 |
|  |  | R-pol.30 : |  |  |  |  |
|  |  | odpočet : |  |  |  |  |
|  |  | "2.NP" : -0,3\*3 |  | -0,90000 |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **-243,89** |
| 2 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m R-pol.32 | t | -0,07065 | 1 700,00 | -120,11 |
| 3 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m R-pol.33 | t | -0,07065 | 80,00 | -5,65 |
| 4 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km R-pol.34 | t | -0,07065 | 260,00 | -18,37 |
| 5 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km R-pol.35 | t | -0,07065 | 12,00 | -0,85 |
| 6 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 R-pol.36 | t | -0,07065 | 1 400,00 | -98,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **-5 103,89** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění: Odpočet za neprovedené jádrové vrty - nebylo nutno provést. | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | L380 | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL ST 17 | Změnové listy | | | | |
| R: | 01 STA | Redukce plochy otlučení omítek | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  |  |
| 3 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m R-pol.33 | t | -2,29420 | 80,00 | -183,54 |
| 4 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km R-pol.34 | t | -2,29420 | 260,00 | -596,49 |
| 5 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km R-pol.35 | t | -2,29420 | 12,00 | -27,53 |
| 6 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 R-pol.36 | t | -2,29420 | 1 400,00 | -3 211,88 |
|  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | -225,000 | 29,00 | -6 525,00 |
|  | 612325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | -225,000 | 200,00 | -45 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -400,000 | 70,00 | -28 000,00 |
| 60 | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -400,000 | 21,00 | -8 400,00 |
| 59 | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -400,000 | 35,00 | -14 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **-105 944,44** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Odůvodnění:** | | |  |  |  |  |
| Po odkrytí stěn a demontáži vybavení u nich se neprokázal předpoklad projektu na nutné oškrabání omítek v rozpočtovaném rozsahu cca 1215m2. Dle skutečného stavu se prokázala nižší potřeba polovičního zásahu do omítek cca 990m2. Společně, ne zcela shodně, s nižší potřebou oprav omítek se snížila i potřeba výmaleb s penetračními nátěry z cca1500 na cca 1100m2. Výpočet byl proveden kominací kontroly výměr (odečet ploch s keramickými obklady) a odborným odhadem zohlednění zvýšené pracnosti vzhledem k nutnosti provádět malby kolem obkladů, sloupů i pevně umístěného nábytku. | | | | | | |
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: | L380 | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL ST 18 | Změnové listy | | | | |
| R: | 01 STA | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** |  |  |  |  |  | **10 000,00** |
| 1 | 20 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná | m2 | 200,000 | 50,00 | 10000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | průběžné doplňování textilií dle situace na stavbě s ohledem na omezení poškození |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** | | |  |  |  |
|  | Zakrývání podlah a technologií foliemi - ochrana proti úniku vody z demontovaných rozvodů nad rámec rozpočtu dle požadavku objednatele- výměra stanovena odborným odhadem | | | | | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | |
| S: | L380 | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | | |
| O: | ZL ST 19 | Změnové listy | | | | | |
| R: | 01 STA | Doplnění maleb chodba a kotelna m.č. 101 a 106 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ |  | Celkem |
| **Díl:** |  |  |  |  |  |  | **35 154,00** |
| 1 |  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 186,000 | 35,00 | 1,50 | 9 765,00 |
|  |  | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 186,000 | 21,00 | 1,50 | 5 859,00 |
|  |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 186,000 | 70,00 | 1,50 | 19 530,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** | | |  |  |  |  |
|  | Malby chodba u výtahu (m.č. 101) a kotelna (m.č. 106) nad rámec rozpočtu dle požadavku objednatele | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | |
| Stavba: |  | **L380** | **OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno** | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |
| Objednatel: | |  | | | | IČO: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  |  |  | IČO: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | | | | IČO: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Vypracoval: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny | |  |  | |  | | Položkový rozpočet Celkem | |
| HSV |  |  |  | |  | | -233 650,00 | |
| PSV |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| MON |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| Ostatní náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| **Celkem** |  |  |  | |  | | **-233 650,00** | |
| Rekapitulace daní | |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Snížená DPH | |  | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | % | **-233 650,00** | | | CZK |
| Základní DPH | |  | **21** | % | **-49 066,50** | | | CZK |
| Zaokrouhlení | |  |  |  | **0,00** | | | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | |  |  | **-282 716,50** | | | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | Za zhotovitele | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílčích částí** | | |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| **ZL** | **Změnové listy** | | | **0,00** | **-233 650,00** | **-49 066,50** | **-282 716,50** | **100** |
| MaR 01 | Přeložení topení radiátoru vč. Doplnění termohlavice a úprava SW | | | 0,00 | 4 950,00 | 1 039,50 | 5 989,50 | -2 |
| MaR 02 | Odpočet servopohonů a žlabů | | | 0,00 | -238 600,00 | -50 106,00 | -288 706,00 | 102 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Celkem za stavbu | | | | 0,00 | -233 650,00 | -49 066,50 | -282 716,50 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | |
| S: | |  | | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | | | | | |
| O: | | ZL MaR 01 | | Změnové listy | | | | | | | | |
| R: | | 08 MaR | | **Doplnění ovladače do m.č. 221C včetně úpravy SW** |  |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |
| P.č. | | Číslo položky | | Název položky | MJ | Množství | | | Cena / MJ | | Celkem | |
|  | |  | | **Doplnění ovladače do m.č. 221C vč. Úpravy SW** | |  | | |  | | **4 950,00** | |
| 1 | |  | | doplnění SW | kpl | 1,00000 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 2 | |  | | úprava rozvaděče | kpl | 1,00000 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 3 | |  | | Prostorový KNX regulátor, čidlo teploty, display s tlačitky do místnosti 221C | ks | 1,000 | | | 2 950,00 | | 2 950,00 | |
|  | |  | |  |  |  | | |  | | 0,00 | |
|  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |
|  | | **Odůvodnění:** | |  |  |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |
|  | | Na základě požadavku objednatele došlo k doplnění ovladače včetně souvisejících dodávek, prací a úpravy SW pro optimalizaci dosažení požadovaných podmínek. | | | | | | | | | | |
|  | |
|  | |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | | | | | | |
| S: |  | | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | | | | | | | |
| O: | ZL MaR 02 | | Změnové listy | | | | | | | | | | |
| R: | 08 MaR | | Odpočet servopohonů a kabelových žlabů | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  |  | |  | |  | |
| P.č. | Číslo položky | | Název položky | | | | MJ | Množství | | Cena / MJ | | Celkem | |
|  |  | |  | | | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | **Přeložení topení radiátoru vč. Doplnění termohlavice a úprava SW** | | | |  |  | |  | | **-238 600,00** | |
| 1 | 4 | | servopohon s komunik. | | | | ks | -10,000 | | 5 390,00 | | -53 900,00 | |
| 2 | 23 | | servopohon s komunik. | | | | ks | -8,000 | | 5 400,00 | | -43 200,00 | |
| 3 | 37 | | žlabu + víko 40/20 + příslušenství | | | | m | -385,000 | | 300,00 | | -115 500,00 | |
| 4 | 52 | | žlabu + víko 40/20 + příslušenství | | | | m | -30,000 | | 300,00 | | -9 000,00 | |
| 5 | 63 | | Protipožární ucpávky : | | | | m2 | -1,000 | | 17 000,00 | | -17 000,00 | |
|  |  | |  | | | |  |  | |  | |  | |
|  | **Odůvodnění:** | |  | | | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  |  | |  | |  | |
|  | Odpočet z důvodu neprovedení prací a dodávek - schváleno autorským dozorem | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | |
| Stavba: |  | **OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova Úl. Květná, Brno** | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |
| Objednatel: | |  | | | | IČO: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  |  |  | IČO: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | | | | IČO: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Vypracoval: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny | |  |  | |  | | Celkem | |
| HSV |  |  |  | |  | | 38 720,00 | |
| PSV |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| MON |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| Ostatní náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| **Celkem** |  |  |  | |  | | **38 720,00** | |
| Rekapitulace daní | |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Snížená DPH | |  | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | % | **38 720,00** | | | CZK |
| Základní DPH | |  | **21** | % | **8 131,20** | | | CZK |
| Zaokrouhlení | |  |  |  | **0,00** | | | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | |  |  | **46 851,20** | | | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | Za zhotovitele | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílčích částí** | | |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| **ZL** | **Změnové listy** | | | **0,00** | **38 720,00** | **8 131,20** | **46 851,20** | **100** |
| ELE 01 | Úprava elektro a doplnění drátěného žlabu | | | 0,00 | 22 000,00 | 4 620,00 | 26 620,00 | 57 |
| ELE 02 | Doplnění 2 ks svítidla do chodby | | | 0,00 | 2 520,00 | 529,20 | 3 049,20 | 7 |
| ELE 03 | Doplnění světel chybějících v PD nebo dle požadavku objednatele | | | 0,00 | 14 200,00 | 2 982,00 | 17 182,00 | 37 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Celkem | | | | 0,00 | 38 720,00 | 8 131,20 | 46 851,20 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL ELE 01 | Změnové listy | | | | |
| R: | 02 ELE | Úprava elektro a doplnění drátěného žlabu m.č. 147 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  | **Úprava elektro a doplnění drátěného žlabu** | |  |  | **22 000,00** |
| 1 |  | přeložka a úprava stávajících kabelů vč. doplnění instalačních krabic | kpl | 1,00000 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 2 |  | demontáž a montáž instalačního žlabu | kpl | 1,00000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě požadavku objednatele s ohledem na stav a místo stávajícího stavu rozvodů elektro a budoucího doplnění kapilár o osazení kabelových žlabů kolem dotčených míst instalován drátěný žlab a úprava rozvodů elektro v m.č.147. | | | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL ELE 02 | Změnové listy | | | | |
| R: | 02 ELE | Doplnění 2 ks svítidla do chodby | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Doplnění 2 ks svítidla do chodby** |  |  |  | **2 520,00** |
| 1 |  | Svítidlo LED, 200LM, 4000K, vestavné, opál kryt, IP40, 224x224mm | kpl | 2,00000 | 760,00 | 1 520,00 |
| 2 |  | demontáž a montáž svítidel | kpl | 2,00000 | 500,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doplnění světel do chodby č. 225 na základě požadavku objednatele. | | | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL ELE 03 | Změnové listy | | | | |
| R: | 02 ELE | Doplnění světel chybějících v PD nebo dle požadavku objednatele | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Doplnění svítidel a příslušenství** |  |  |  | **14 200,00** |
| 1 |  | Svítidlo LED, 4200LM, 4000K, vestavné, kryt nanoprizma, IP54, 600x600mm, 15mm | ks | 6,000 | 1 450,00 | 8 700,00 |
| 2 |  | Svítidlo LED, 200LM, 4000K, vestavné, opál kryt, IP40, 224x224mm | ks | 3,000 | 760,00 | 2 280,00 |
| 3 |  | instalační rámeček pro míst. č. 147A | ks | 3,000 | 490,00 | 1 470,00 |
| 4 |  | demontáž a montáž svítidel | kpl | 7,00000 | 250,00 | 1 750,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Světlo 224 x 224** |  |  |  |  |
|  |  | nainstalovaná světla: | 36 | ks |  |  |
|  |  | v rozpočtu elektro ve smlouvě: | -30 | ks |  |  |
|  |  | dodané SZPI | -1 | ks |  |  |
|  |  | změnový list 2 | -2 | ks |  |  |
|  |  | **Rozdíl** | **3** | **ks** |  |  |
|  |  | **Světlo 600 x 600**               121 ks (z toho 4 ks dodány námi + 4 ks původní ve 159) | | | | |
|  |  | nainstalovaná světla: | 121 | ks |  |  |
|  |  | v rozpočtu elektro ve smlouvě: | -107 | ks |  |  |
|  |  | dodané SZPI | -4 | ks |  |  |
|  |  | ponechány původní (m.č. 159) | -4 | ks |  |  |
|  |  | **Rozdíl** | **6** | **ks** |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  | Doplnění světel chybějících v PD nebo dle požadavku objednatele - světlo 600\*600 do místností 122,128,129, 2 ks 131,153, světlo 224\*224 do místností 143,111, instalační rámeček m.č. 147 | | | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | |
| Stavba: |  | **OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova Úl. Květná, Brno** | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |
| Objednatel: | |  | | | | IČO: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  |  |  | IČO: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | | | | IČO: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Vypracoval: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny | |  |  | |  | | Celkem | |
| HSV |  |  |  | |  | | 153 527,00 | |
| PSV |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| MON |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| Ostatní náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| **Celkem** |  |  |  | |  | | **153 527,00** | |
| Rekapitulace daní | |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Snížená DPH | |  | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | % | **153 527,00** | | | CZK |
| Základní DPH | |  | **21** | % | **32 240,67** | | | CZK |
| Zaokrouhlení | |  |  |  | **0,00** | | | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | |  |  | **185 767,67** | | | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | Za zhotovitele | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílčích částí** | | |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| **ZL** | **Změnové listy** | | | **0,00** | **153 527,00** | **32 240,67** | **185 767,67** | **100** |
| RTCH 01 | Přeložení topení radiátoru vč. Doplnění termohlavice a úprava SW | | | 0,00 | 23 500,00 | 4 935,00 | 28 435,00 | 15 |
| RTCH 02 | Doplnění rozvodů a izolací | | | 0,00 | 147 027,00 | 30 875,67 | 177 902,67 | 96 |
| RTCH 03 | Odpočty | | | 0,00 | -17 000,00 | -3 570,00 | -20 570,00 | -11 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Celkem | | | | 0,00 | 153 527,00 | 32 240,67 | 185 767,67 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL RTCH 01 | Změnové listy | | | | |
| R: | 03 RTCH | Přeložení topení radiátoru vč. Doplnění termohlavice a úprava SW m.č. 109 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  | **Přeložení topení radiátoru vč. Doplnění termohlavice a úprava SW** | | | | **23 500,00** |
| 1 | 25 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN15 (lisovaná uhlíkatá ocel s leštěným povrchem) | m | 10,00000 | 320,00 | 3 200,00 |
| 2 |  | ON-OFF 010V pohon kompat.s použitým EKK | ks | 1,00000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 3 |  | radiátor KORADO RADIK | ks | 1,00000 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| 4 |  | montážní práce vč. napojení na MaR | kpl | 1,00000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě požadavku objednatele v místnosti 109 bylo dohodnuto zajisti topení i pomocí nového radiátoru , protože daná místnost je prochlazovaná celoročně od vedlejších místností. | | | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | | | |
| O: | ZL RTCH 02 | Změnové listy | | | | | | |
| R: | 03 RTCH | Doplnění rozvodů chladu a tepla vč. Izolace a pracnosti a koordinací s ostatními řemesly | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství dle rozpočtu | % navýšení | Množství navýšení | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **147 027,00** |
| 1 | 18 | POTRUBI PLAST PVC-U DN20 (dIN=20,9mm) (lepené PVC-U SCH40) | m | 134,000 | 0,13 | 17,42 | 310,00 | 5 400,00 |
| 2 | 19 | POTRUBI PLAST PVC-U DN25 (dIN=26,6mm) (lepené PVC-U SCH40) | m | 120,000 | 0,13 | 15,6 | 400,00 | 6 240,00 |
| 3 | 20 | POTRUBI PLAST PVC-U DN32 (dIN=35,0mm) (lepené PVC-U SCH40) | m | 103,000 | 0,13 | 13,39 | 520,00 | 6 963,00 |
| 4 | 21 | POTRUBI PLAST PVC-U DN40 (dIN=40,9mm) (lepené PVC-U SCH40) | m | 74,000 | 0,13 | 9,62 | 720,00 | 6 926,00 |
| 5 | 22 | POTRUBI PLAST PVC-U DN50 (dIN=52,5mm) (lepené PVC-U SCH40) | m | 79,000 | 0,13 | 10,27 | 1 600,00 | 16 432,00 |
| 6 | 23 | POTRUBI PLAST PVC-U DN65 (dIN=62,7mm) (lepené PVC-U SCH40) | m | 94,000 | 0,13 | 12,22 | 2 250,00 | 27 495,00 |
| 7 | 24 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN15 (lisovaná uhlíkatá ocel s leštěným povrchem) | m | 216,000 | 0,13 | 28,08 | 320,00 | 8 986,00 |
| 8 | 25 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN20 (lisovaná uhlíkatá ocel s leštěným povrchem) | m | 148,000 | 0,13 | 19,24 | 380,00 | 7 311,00 |
| 9 | 26 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN25 (lisovaná uhlíkatá ocel s leštěným povrchem) | m | 45,000 | 0,13 | 5,85 | 460,00 | 2 691,00 |
| 10 | 27 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN32 (lisovaná uhlíkatá ocel s leštěným povrchem) | m | 90,000 | 0,13 | 11,7 | 630,00 | 7 371,00 |
| 11 | 28 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN40 (lisovaná uhlíkatá ocel s leštěným povrchem) | m | 3,000 | 0,13 | 0,39 | 800,00 | 312,00 |
| 12 | 29 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI OCELOVE všech dimenzí | m | 502,000 | 0,13 | 65,26 | 10,00 | 653,00 |
| 13 | 30 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI PLASTOVE všech dimenzí | m | 604,000 | 0,13 | 78,52 | 15,00 | 1 178,00 |
| 15 | 32 | Přesun hmot pro potrubí, výšky do 12 m | % | 3,390 | 0,13 | 0,4407 | 9 500,00 | 4 187,00 |
| 16 | 33 | Příplatek zvětš. přesun, potrubí do 500 m | % | 1,410 | 0,13 | 0,1833 | 9 500,00 | 1 741,00 |
| 17 | 34 | metráž izolovaného potrubí DN15, kašírované vláknité izolace pro rozvody UT do DN25 tl.iz.25mm, do DN50 tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, rozdělovače 100mm- dle optimalizačního výpočtu a určení | bm | 280,000 | 0,13 | 36,4 | 115,00 | 4 186,00 |
| 18 | 63 | metráž izolovaného potrubí DN20, kašírované vláknité izolace pro rozvody UT do DN25 tl.iz.25mm, do DN50 tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, rozdělovače 100mm- dle optimalizačního výpočtu a určení | bm | 192,000 | 0,13 | 24,96 | 120,00 | 2 995,00 |
| 19 | 64 | metráž izolovaného potrubí DN25, kašírované vláknité izolace pro rozvody UT do DN25 tl.iz.25mm, do DN50 tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, rozdělovače 100mm- dle optimalizačního výpočtu a určení | bm | 58,000 | 0,13 | 7,54 | 120,00 | 905,00 |
| 20 | 65 | metráž izolovaného potrubí DN32, kašírované vláknité izolace pro rozvody UT do DN25 tl.iz.25mm, do DN50 tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, rozdělovače 100mm- dle optimalizačního výpočtu a určení | bm | 117,000 | 0,13 | 15,21 | 125,00 | 1 901,00 |
| 21 | 66 | metráž izolovaného potrubí DN40, kašírované vláknité izolace pro rozvody UT do DN25 tl.iz.25mm, do DN50 tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, rozdělovače 100mm- dle optimalizačního výpočtu a určení | bm | 3,000 | 0,13 | 0,39 | 170,00 | 66,00 |
| 22 | 67 | montáž izolací s povrch.úpravou Al folií přelepením páskou | m | 650,000 | 0,13 | 84,5 | 55,00 | 4 648,00 |
| 23 | 68 | Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K -část RCH voda - DN15-65 tl.iz.19mm metráž izolovaného potrubí DN20 | bm | 174,000 | 0,13 | 22,62 | 125,00 | 2 828,00 |
| 24 | 69 | Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K -část RCH voda - DN15-65 tl.iz.19mm metráž izolovaného potrubí DN25 | bm | 156,000 | 0,13 | 20,28 | 140,00 | 2 839,00 |
| 25 | 70 | Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K -část RCH voda - DN15-65 tl.iz.19mm metráž izolovaného potrubí DN32 | bm | 133,000 | 0,13 | 17,29 | 190,00 | 3 285,00 |
| 26 | 71 | Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K -část RCH voda - DN15-65 tl.iz.19mm metráž izolovaného potrubí DN40 | bm | 96,000 | 0,13 | 12,48 | 200,00 | 2 496,00 |
| 27 | 72 | Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K -část RCH voda - DN15-65 tl.iz.19mm metráž izolovaného potrubí DN50 | bm | 102,000 | 0,13 | 13,26 | 260,00 | 3 448,00 |
| 28 | 73 | Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K -část RCH voda - DN15-65 tl.iz.19mm metráž izolovaného potrubí DN65 | bm | 122,000 | 0,13 | 15,86 | 295,00 | 4 679,00 |
| 29 | 74 | montáž izolací lepením v tl.do 50mm | m | 783,000 | 0,13 | 101,79 | 70,00 | 7 125,00 |
| 30 | 75 | lepidlo pro celoplošné lepení izolace (CH) balení á 1litr | kus | 12,000 | 0,13 | 1,56 | 280,00 | 437,00 |
| 31 | 76 | čistič pro lepidlo 1 l | kus | 2,000 | 0,13 | 0,26 | 140,00 | 36,00 |
| 32 | 77 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 1,770 | 0,13 | 0,2301 | 3 900,00 | 897,00 |
| 33 | 78 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m | % | 0,730 | 0,13 | 0,0949 | 3 900,00 | 370,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doplnění rozvodů o složitost a náročnost prací oproti PD vč. nutných změn tras s ohledem na konstrukční výšky v kritických místech nad podhledem a koordinaci s ostatními řemesly, jejichž nutnost se projevila po odtranění stávajícího podhledu. Navýšení bylo stanoveno odborným odhadem ve výši 13%. | | | | | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL RTCH 03 | Změnové listy | | | | |
| R: | 03 RTCH | Odpočty požárních ucpávek | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  | 7302 | P O T R U B Í |  |  |  | **-17 000,00** |
| 32 | Pol1 | požární ucpávky kovového potrubí (odolnost 30min) nad rámec definovaný standardem | kusů | -34,000 | 500,00 | -17 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM** | | | | | | **-17 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Odůvodnění:** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odpočty nedodaných požárních ucpávek | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | |
| Stavba: |  | **OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova Úl. Květná, Brno** | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |
| Objednatel: | |  | | | | IČO: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  |  |  | IČO: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | | | | IČO: |  |  |
|  |  |  | | | | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
| Vypracoval: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny | |  |  | |  | | Celkem | |
| HSV |  |  |  | |  | | 50 631,10 | |
| PSV |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| MON |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| Ostatní náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| **Celkem** |  |  |  | |  | | **50 631,10** | |
| Rekapitulace daní | |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Snížená DPH | |  | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | % | **50 631,10** | | | CZK |
| Základní DPH | |  | **21** | % | **10 632,53** | | | CZK |
| Zaokrouhlení | |  |  |  | **0,00** | | | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | |  |  | **61 263,63** | | | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | Za zhotovitele | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílčích částí** | | |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| **ZL** | **Změnové listy** | | | **0,00** | **50 631,10** | **10 632,53** | **61 263,63** | **100** |
| ZTI 01 | Přeložení a doplnění rozvodů vody s ohledem na m.č. 147 | | | 0,00 | 60 424,76 | 12 689,20 | 73 113,96 | 119 |
| ZTI 02 | Odpočet potrubí | | | 0,00 | -9 793,66 | -2 056,67 | -11 850,33 | -19 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Celkem | | | | 0,00 | 50 631,10 | 10 632,53 | 61 263,63 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL ZTI 01 | Změnové listy | | | | |
| R: | 04 ZTI | Přeložení a doplnění rozvodů vody s ohledem na m.č. 147 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  | **Přeložení a doplnění rozvodů vody s ohledem na m.č. 147** | | |  | **60 424,76** |
| 1 |  | Zkouška těsnosti DN 32 | m | 75,000 | 123,00 | 9 225,00 |
| 2 |  | Demontáž rozvodů z plastů do D 32 | m | 30,000 | 20,00 | 600,00 |
| 3 |  | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 75,000 | 330,00 | 24 750,00 |
| 4 |  | Montáž ventilu do D 32 mm | kus | 3,000 | 170,00 | 510,00 |
| 5 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 0,145 | 680,00 | 98,60 |
| 6 |  | Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 32 mm, vodovod | kus | 5,000 | 180,00 | 900,00 |
| 7 |  | Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, polyfuzí, D 32 mm | kus | 30,000 | 50,00 | 1 500,00 |
| 8 |  | Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 32 mm,vodovod | m | 75,000 | 90,00 | 6 750,00 |
| 9 |  | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2,000 | 75,00 | 150,00 |
| 10 |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 75,000 | 29,00 | 2 175,00 |
| 11 |  | Žlab pro odvod kondenzátu | m | 75,000 | 98,50 | 7 387,50 |
| 12 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 0,006 | 610,00 | 3,66 |
| 13 |  | izolace MIRALON do 32 mm | m | 75,00 | 35,00 | 2 625,00 |
| 14 |  | montáž izolace MIRALON do 32 mm | m | 75,00 | 50,00 | 3 750,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě požadavku objednatele došlo ke změně trasy rozvodů tak, aby nebyly vedeny přes m.č. 147, kde hrozí poškození laboratorních přístrojů vysoké hodnoty v případě úniku vody - vyčíslení víceprací | | | | | |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
| S: |  | OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace 2. část - budova el. Květná, Brno | | | | |
| O: | ZL ZTI 02 | Změnové listy | | | | |
| R: | 04 ZTI | Odpočet potrubí | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Přeložení a doplnění rozvodů vody s ohledem na m.č. 147** | | |  | **-9 793,66** |
| 1 | 12 | Demontáž rozvodů z plastů do D 32 | m | -20,000 | 20,00 | -400,00 |
| 2 | 13 | Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 32 mm, vodovod | kus | -2,000 | 180,00 | -360,00 |
| 3 | 14 | Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, polyfuzí, D 32 mm | kus | -2,000 | 50,00 | -100,00 |
| 4 | 15 | Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 32 mm,vodovod | m | -20,000 | 90,00 | -1 800,00 |
| 5 | 16 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | -2,000 | 75,00 | -150,00 |
| 6 | 17 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | -20,000 | 123,00 | -2 460,00 |
| 7 | 18 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | -20,000 | 29,00 | -580,00 |
| 8 | 19 | Žlab pro odvod kondenzátu | m | -4,000 | 985,00 | -3 940,00 |
| 9 | 20 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | -0,006 | 610,00 | -3,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Odůvodnění:** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na základě požadavku objednatele došlo ke změně trasy rozvodů tak, aby nebyly vedeny přes m.č. 147, kde hrozí poškození laboratorních přístrojů vysoké hodnoty v případě úniku vody - vyčíslení méněprací. | | | | | |
|  |
|  |