|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1 | | | | |  |
| **Projekt : „Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha“** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Změnu žádá :** | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | | **Strany příloh *:*** | |
| SZZ Krnov p.o. | Ing. Xxxxxx xxxxxxxxxxx |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** | | | | | |
| **Změna provedení hromosvodu**   * Původní PD zpracovaná Ing. Miroslavem Gerykem, Dvořákův okruh 13, Krnov 794 01 z 02/2022. Výkres D.1.4.7 – Elektroinstalace – montážní schéma hromosvod. Samostatný rozpočet méněprací přílohou * Nová PD zpracovaná Ing. Miroslavem Gerykem, Dvořákův okruh 13, Krnov 794 01 z 04/2024. Výkres D.1.4.7 – Elektroinstalace – montážní schéma hromosvod s HVI long. Samostatný rozpočet víceprací přílohou | | | | | |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** | | | | | |
| Při realizaci střechy objektu OOP došlo ke zjištění nesouladu navrženého provedení bleskosvodu s platnou legislativou a požadavků TIČR, které objednatel nemohl předpokládat a bylo nezbytné aktualizovat projektovou dokumentaci vyhotovenou v roce 2022 tak, aby byla v souladu s normami platnými v době provádění stavebních prací. Musí být proveden tzv. oddálený hromosvod z HVI long vodičů.  Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o položení nové soustavy dle projektu, který byl nově zpracován stejným projektantem. Provedení musí být stejným dodavatelem z důvodu rozpracovanosti prací na stavbě a zachování záruk na dílo jako celek.  Tyto práce jsou nad rámec tendrové dokumentace, resp. budou provedeny místo původně plánovaných prací. | | | | | |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** | | | | | |
| Neprovedené práce podle původního předmětu díla:   * Dodávka a montáž uzemnění dle PD zpracované Ing. Miroslavem Gerykem, Dvořákův okruh 13, Krnov 794 01 z 02/2022   Nad rámec původního předmětu díla budou provedeny:   * Dodávka a montáž uzemnění dle PD zpracované Ing. Miroslavem Gerykem, Dvořákův okruh 13, Krnov 794 01 z 04/2024 | | | | | |
| **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :** | | | | | |
| Cena neprovedených prací - méněpráce: -610 029,80 Kč bez DPH  Cena nově prováděných prací – vícepráce: 1 513 600,00 Kč bez DPH  **Celkový cenový dopad změn činí: + 903 570,20 Kč bez DPH** | | | | | |
| **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** | | | | | |
| S prodloužením konečného termínu dokončení o 30 dní do 5.8.2024. | | | | | |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1 | | | | |  |
| **Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) :xxxxxxxxxxxxxxxxx** | | | | | |
| *Souhlasím.* | | | | | |
| **Konečné vyjádření TDI : xxxxx xxxxxxx** | | | | | |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* | | | | | |
| **Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :** | | | **Odsouhlasení zhotovitelem** (**H&B delta, s.r.o.)** | | |
| **Datum *:*** | | | **Datum *:*** | | |
|  | | |  | | |
| **Jméno *:*** | | | **Jméno *:*** | | |
| Ing. Xxxxxx xxxxxxxxxx | | | **Xxxxxxxxx xxxxxxx** | | |
| **Podpis *:*** | | | **Podpis *:*** | | |
|  | | |  | | |