Protipožární dveře, Jílová, budova C

Jedná se o výměnu dvoukřídlých protipožárních dveří v objektu C u schodiště - celkem 4 ks a výměnu dvoukřídlých protipožárních dveří v objektu C v chodbách, které rozdělují požární úseky – celkem 4 ks. Dveře budou měněny v patrech: 1PP, 2NP,3NP,4NP. Dveře v 1Np jsou již vyměněné.

Stávající dveře budou v rámci přípravných prací vybourány a otvor bude zednicky zapravený.

- Dodávka nových dvoukřídlých požárních dveří ke schodišti včetně obložkové požární zárubně  (3 ks + 1ks v 1PP atyp)

- ZÁRUBEŇ

- Průchozí šířka zárubně: 1450mm, výška: 1970mm (v 1PP atypický rozměr)

- Zárubeň požární, kovová s komaxitovou úpravou dle vzorníku RAL pro dodatečnou montáž bez prahové spojky

- 4 protipožární panty na každém dveřním křídle

- Šířka zárubně do 300mm (dle jednotlivých pozic)

- DVEŘNÍ KŘÍDLA

- Dveřní křídla šířka: 900mm aktivní křídlo + 550mm pasivní křídlo, otvíravé dle současného stavu

- Požární odolnost: EI/EW-C 30 DP3

- DTD protipožární, povrchová úprava CPL, barva antracit

- Prosklení v aktivním křídle 150x1600mm, rámeček dřevěný nebo kovový

- Mechanická zástrč, montáž bez prahu

- 4 protipožární panty stříbrné

- Samozavírače 2 ks a koordinátor: stříbrné

- Kování např.typu Tipa R T03PZ

- Zámek se zaslepenou vložkou --řešeno jiným typem kování bez otvoru vložky

- Práce budou provedeny s ohledem na minimální poškození okolních konstrukcí

- Bez maleb

- Včetně zakrytí prostor, úklidu a recyklace odpadu

- Dodávka nových dvoukřídlých požárních dveří rozdělujících požární úseky v chodbách včetně obložkové požární zárubně, ovládané kouřovým čidlem  (4 ks)

- ZÁRUBEŇ

- Průchozí šířka zárubně: 1450mm, výška: 1970mm (v 1PP atypický rozměr)

- Zárubeň požární, kovová s komaxitovou úpravou dle vzorníku RAL pro dodatečnou montáž bez prahové spojky

- 4 protipožární panty na každém dveřním křídle

- Šířka zárubně do 300mm (dle jednotlivých pozic)

- DVEŘNÍ KŘÍDLA OVLÁDANÁ KOUŘOVÝM ČIDLEM (z provozních důvodů budou obě křídla stále otevřená – držená magnety, při požáru čidlo rozepne magnety a dveře se uzavřou)

- Dveřní křídla šířka: 900mm aktivní křídlo + 550mm pasivní křídlo, otvíravé dle současného stavu

- Požární odolnost: EI/EW-C 30 DP3

- DTD protipožární, povrchová úprava CPL, barva antracit

- 4 protipožární panty stříbrné

- Samozavírače 2 ks a koordinátor: stříbrné

- Kování např.typu Tipa R T03PZ

- Zámek se zaslepenou vložkou -řešeno jiným typem kování bez otvoru vložky

- Kouřové čidlo bude umístěné ve stávajícím kazetovém podhledu, stejně jako záložní zdroj z důvodu funkčnosti dveří při výpadku el.proudu - kouřové čidlo je integrováno v liště koordinátoru , výrobcem garantována stejná funkčnost

- Tlačítko stop pro uzavření dveří – umístěné na stěně u dveří v případě potřeby umožňuje uzavřít dveře automaticky -kabeláž zajistí objednatel

- Přípravu kabeláže zajistí objednatel -rozhraní kabeláže je svorkovnice dveří

- Součástí prací je zapojení kabelů do sítě

- Práce budou provedeny s ohledem na minimální poškození okolních konstrukcí

- Bez maleb

- Včetně zakrytí prostor, úklidu a recyklace odpadu

- Pozn.: nově dodávané dveře musí být dodány s kouřovým čidlem, nelze je napojit na systém EPS. V budově není systém EPS instalován.

- Schéma funkce kouřového čidla pro znázornění funkce

SOUPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK DODÁVKY – účastník doplní cenu do volných políček

| Typ dveří | Popis dodávky a montáže | Počet ks | Cena za jednotku v Kč bez DPH | Celkem v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Dodávka a montáž požárních dveří včetně obložkových zárubní | 4 ks | 124580 | 150741,80 |
| B | Dodávka a montáž požárních dveří s kouřovým čidlem | 4 ks | 281980 | 341195,80 |
|  | Celkem za dodávku v Kč bez DPH |  |  | 491938,- Kč |

Přílohy:

Příloha 2. 1.: Jílová budova C půdorysy

Příloha 2. 2.: PBŘ Jílová 2017

20. 5. 2024