**Protipožární dveře, Jílová, budova C**

**Jedná se o výměnu dvoukřídlých protipožárních dveří v objektu C u schodiště - celkem 4 ks a výměnu dvoukřídlých protipožárních dveří v objektu C v chodbách, které rozdělují požární úseky – celkem 4 ks. Dveře budou měněny v patrech: 1PP, 2NP,3NP,4NP. Dveře v 1Np jsou již vyměněné.**

**Stávající dveře budou v rámci přípravných prací vybourány a otvor bude zednicky zapravený.**


1. Dodávka nových dvoukřídlých požárních dveří **ke schodišti** včetně obložkové požární zárubně (3 ks + 1ks v 1PP atyp)

* ZÁRUBEŇ
* Průchozí šířka zárubně: 1450mm, výška: 1970mm (v 1PP atypický rozměr)
* Zárubeň požární, kovová s komaxitovou úpravou dle vzorníku RAL pro dodatečnou montáž bez prahové spojky
* 4 protipožární panty na každém dveřním křídle
* Šířka zárubně do 300mm (dle jednotlivých pozic)
* DVEŘNÍ KŘÍDLA
* Dveřní křídla šířka: 900mm aktivní křídlo + 550mm pasivní křídlo, otvíravé dle současného stavu
* Požární odolnost: EI/EW-C 30 DP3
* DTD protipožární, povrchová úprava CPL, barva antracit
* Prosklení v aktivním křídle 150x1600mm, rámeček dřevěný nebo kovový
* Mechanická zástrč, montáž bez prahu
* 4 protipožární panty stříbrné
* Samozavírače 2 ks a koordinátor: stříbrné
* Kování např.typu Tipa R T03PZ
* Zámek se zaslepenou vložkou ***--řešeno jiným typem kování bez otvoru vložky***
* Práce budou provedeny s ohledem na minimální poškození okolních konstrukcí
* Bez maleb
* Včetně zakrytí prostor, úklidu a recyklace odpadu



1. Dodávka nových dvoukřídlých požárních dveří rozdělujících požární úseky v chodbách včetně obložkové požární zárubně, ovládané kouřovým čidlem (4 ks)

* ZÁRUBEŇ
* Průchozí šířka zárubně: 1450mm, výška: 1970mm (v 1PP atypický rozměr)
* Zárubeň požární, kovová s komaxitovou úpravou dle vzorníku RAL pro dodatečnou montáž bez prahové spojky
* 4 protipožární panty na každém dveřním křídle
* Šířka zárubně do 300mm (dle jednotlivých pozic)
* DVEŘNÍ KŘÍDLA OVLÁDANÁ KOUŘOVÝM ČIDLEM (z provozních důvodů budou obě křídla stále otevřená – držená magnety, při požáru čidlo rozepne magnety a dveře se uzavřou)
* Dveřní křídla šířka: 900mm aktivní křídlo + 550mm pasivní křídlo, otvíravé dle současného stavu
* Požární odolnost: EI/EW-C 30 DP3
* DTD protipožární, povrchová úprava CPL, barva antracit
* 4 protipožární panty stříbrné
* Samozavírače 2 ks a koordinátor: stříbrné
* Kování např.typu Tipa R T03PZ
* Zámek se zaslepenou vložkou ***-řešeno jiným typem kování bez otvoru vložky***
* Kouřové čidlo bude umístěné ve stávajícím kazetovém podhledu, stejně jako záložní zdroj z důvodu funkčnosti dveří při výpadku el.proudu - ***kouřové čidlo je integrováno v liště koordinátoru , výrobcem garantována stejná funkčnost***
* Tlačítko stop pro uzavření dveří – umístěné na stěně u dveří v případě potřeby umožňuje uzavřít dveře automaticky ***-kabeláž zajistí objednatel***
* Přípravu kabeláže zajistí objednatel ***-rozhraní kabeláže je svorkovnice dveří***
* Součástí prací je zapojení kabelů do sítě
* Práce budou provedeny s ohledem na minimální poškození okolních konstrukcí
* Bez maleb
* Včetně zakrytí prostor, úklidu a recyklace odpadu
* *Pozn.: nově dodávané dveře musí být dodány s kouřovým čidlem, nelze je napojit na systém EPS. V budově není systém EPS instalován.*
* Schéma funkce kouřového čidla pro znázornění funkce



SOUPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK DODÁVKY – účastník doplní cenu do volných políček

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ dveří | Popis dodávky a montáže | Počet ks | Cena za jednotku v Kč bez DPH | Celkem v Kč bez DPH |
| A | Dodávka a montáž požárních dveří včetně obložkových zárubní | 4 ks | 124580 | 150741,80 |
| B | Dodávka a montáž požárních dveří s kouřovým čidlem | 4 ks | 281980 | 341195,80 |
|  |  |  |  |  |
|  | Celkem za dodávku v Kč bez DPH |  |  | 491938,- Kč |

Přílohy:

Příloha 2. 1.: Jílová budova C půdorysy

Příloha 2. 2.: PBŘ Jílová 2017

20. 5. 2024