# Technické parametry odběrného místa

## Smluvní strany

### TEPLO Kopřivnice s.r.o.

se sídlem:	Štefánikova 1163, Kopřivnice PSČ 742 21

zastoupená:	Ing. Miroslavem Krmelou, jednatelem společnosti

registrovaná v obchodním rejstříku soudu v Ostravě, oddíl C, číslo vložky 27 216,

(dále jen „dodavatel“)

### Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace

se sídlem/bydliště: 	Česká 320, Kopřivnice, PSČ 742 21

zastoupená:	Ing. Eva Mündleinová,  ředitelka

(dále jen „odběratel“)

## Odběrné místo: (název, adresa)

Název: 		320

Ulice:		Česká	č. p. 320    v Kopřivnici

## Technické parametry:

Technické parametry pro vytápění (ÚT) a teplou vodu (TV)

| Poř. č. | Technické parametry a údaje |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zdroj tepelné energie pro ÚT a TV | soustava CZT - VST č. 21 |
| 2 | Místo předání pro ÚT | na patě objektu |
| 3 | Místo měření pro ÚT | na vstupu do vytápěného objektu |
| 4 | Způsob měření pro ÚT | měřič tepla na patě objektu |
| 5 | Teplonosná látka ÚT | teplá voda |
| 6 | Jmenovitý přetlak pro ÚT | 0,4 MPa |
| 7 | Tlaková diference na vstupu do objektu pro ÚT | 40 kPa |
| 8 | Teplota media pro ÚT při -15°C | viz teplotní diagram odst. 4 |
| 9 | Započitatelná podlahová plocha [m2] v souladu s přílohou č. 1 části A. k vyhl. č. 372/2001 Sb. pro rozúčtování nákladů na vytápění *) | 3 859,73 m2 (pro vytápění) |
| 10 | Způsob a místo přípravy TV | centrální ve VST č. 21 |
| 11 | Místo předání pro TV | pata zásobeného objektu |
| 12 | Místo měření tepelné energie pro přípravu TV | ve VST č. 21 |
| 13 | Způsob měření tepelné energie pro přípravu TV | měřič tepla |
| 14 | Místo měření studené vody pro přípravu TV | ve VST č. 21 |
| 15 | Způsob měření studené vody pro přípravu TV | vodoměr |
| 16 | Denní doba dodávky TV | nepřetržitě |
| 17 | Teplota TV | v souladu s vyhl.č. 194/2007 Sb. |
| 18 | Podlahová plocha [m2] v souladu s přílohou č. 1 části A. k vyhl. č. 372/2001 Sb. pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro ohřev TV *). | 3859,73 m2 (pro TV) |
| 19 | Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV na jednotlivá odběrná místa | dle dohody odst. 6 |
| 20 | Dodávka doplňkové vody pro topný systém | ne |
| 21 | Datum zahájení odběru **) |  |

*) Data poskytuje odběratel

**) Vyplňuje se pouze pro nově připojovaná odběrná místa

## Teplotní diagram

| Venkovní teplota [˚C] |  | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -9 | -11 | -13 | -15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přívodní teplota média [˚C] | den | 36 | 39 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
|  | noc | 33 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 |

## Dohoda o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie pro přípravu TV na jednotlivá odběrná místa:

Odběratel a dodavatel se dohodli na rozúčtování nákladů za dodávku tepelné energie pro přípravu teplé vody (TV), která je společně připravovaná ve výše uvedené centrální výměníkové stanici (VST), mezi všechny odběratele TV, připojené k této VST, způsobem stanoveným v § 2 vyhl. č. 477/2006 Sb takto:

- náklady na tepelnou energii k přípravě teplé vody ve společné přípravně a na její dodávku do všech odběrných míst se dělí na složku základní a spotřební, přičemž základní složka činí 30 % a spotřební složka činí 70 % nákladů,

- základní složka nákladů se rozdělí na jednotlivá odběrná místa podle podlahové plochy prostorů užívaných jednotlivými odběrateli; nepředá-li odběratel dodavateli údaje o podlahové ploše bytů a nebytových prostorů nebo předá-li údaje nepřesné, určí se podlahová plocha podle velikosti objektu a s přihlédnutím k rozsahu odběru, charakteru spotřeby a způsobu užití teplé vody,

- spotřební složka nákladů na tepelnou energii k přípravě teplé vody a náklady na dodávku vody pro přípravu teplé vody a její stokování se rozdělí poměrně podle údajů měření odběru teplé vody v odběrných místech dodávky. Pro měření odběru teplé vody se použije součet údajů z měření spotřeby teplé vody podle vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů,

- nejsou-li známy údaje z měření podle písmene c) ze všech odběrných míst dodávky z důvodu, že nebyl odběratelem předán dodavateli teplé vody součet údajů z měření spotřeby teplé vody podle vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů, rozdělí se spotřební složka nákladů stejným způsobem jako složka základní podle písmene b),

- jsou-li rozdílné údaje mezi změřeným množstvím dodané teplé vody v její společné přípravně a součtem údajů z odběrných míst s instalovaným měřením a údajů z vodoměrů v konečné spotřebě, pak,

- pokud údaj měření ve společné přípravně je nižší než součet údajů z měření ve všech odběrných místech, nebo když údaj měření ve společné přípravně je vyšší o méně než 15 % oproti součtu údajů měření ze všech odběrných míst, rozdělují se náklady spotřební složky podle písmene c), nebo

- pokud údaj měření ve společné přípravně je vyšší o 15 % nebo více než součet údajů z měření ve všech odběrných místech, rozdělují se náklady spotřební složky ze všech odběrných míst odpovídající součtu údajů z měření ve všech odběrných místech podle písmene c), zbývající náklady jako základní složka podle písmene b).

Odběratel prohlašuje, že nepožaduje instalaci měřidla v odběrném místě a namísto toho sjednává s dodavatelem tuto dohodu. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je dohodou ve smyslu § 78 odst. 6 energetického zákona. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto dohodu písemně vypovědět ve výpovědní lhůtě 24 měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé straně. O výpovědi této dohody je dodavatel povinen vyrozumět ostatní odběratele napojené na tutéž centrální VST.

| Dodavatel: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kopřivnice dne 29. 12. 2010 |  |  |
| Ing. Miroslav Krmela | jednatel společnosti | ………………………………. |
| Odběratel: |  |  |
| V …………..…… dne …………… |  |  |
| Ing. Eva Mündleinová | ředitelka | ……………………………….. |