Název akce: **„NZM Praha – stavební úpravy Expozice traktory v 1.PP. – realizace“**

**ZMĚNOVÝ LIST č. 01**

# NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s.p.o.,

# NZM Praha

**Ze dne :** 30. 07. 2024

## 1.

## SMLUVNÍ VZTAH:

|  |
| --- |
| **SMLOUVA:**  SOD č. SML212/007/2024, č.j.: NZM/2024/930 ze dne 31.05.2024, datum uveřejnění 03.06.2024 |
| **CENA DÍLA dle SOD v Kč:** bez DPH: 1 997 726,32 Kč , vč. DPH: 2 417 248,85 Kč |

## 2.

## PŘEDMĚT DÍLA:

|  |
| --- |
| NZM Praha – stavební úpravy expozice traktory v 1.PP. |
| Termín zahájení díla: ze smlouvy - 03.06.2024 |
| Termín dokončení díla: ze smlouvy: 02.08. 2024 |

## 3.

## PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

|  |
| --- |
| Předmětem změnového listu je:  Popis méně prací a víceprací vyplývajících ze skutečností stavby odsouhlasených a projednaných  v rámci KD.  Rozpis a ocenění prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č.1  Změnový list bude podkladem pro Dodatek č.1 upravující celkovou cenu díla a termín dokončení díla. |

## 4.

## POPIS VÍCEPRACÍ:

|  |
| --- |
| POPIS MÉNĚ A VÍCE PRACÍ:  Stavební úpravy:  Soupis méně a víceprací vyplývá z úpravy skladby hydroizolačního systému a to na základě prohlídky, odebrání a vyhodnocení vzorku zdiva technikem/specialistou. Po odstranění omítky v plném rozsahu až na cihlu byla rovněž zjištěna „původní instalační drážka“ pro trasy el. v rámci obvodového zdiva, kterou bylo nutno vyplnit sanační hmotou do líce otlučeného zdiva. Dále byla odsouhlasena oprava stropu jako celku vč. výmalby a nátěr stoupacího potrubí otopné soustavy v barvě lomené bílé.  Otopná tělesa:  Po vystěhování expozice vč. všech předstěn byla stávající odkryta a zpřístupněna v plném rozsahu a bylo zjištěno, že jsou v nevyhovujícím technickém stavu vč. netěsného připojení (vyteklá topná voda) a nefunkčních termostatických hlavic (bez možnosti zavření). Bylo odsouhlaseno stávající tělesa již zpět neosazovat a nerepasovat a prostor vybavit novými tělesy vč. termostatických hlavic a těsného připojení na upravené vývody potrubí z podlahy. U těles byl sjednocen rozměr.  Podlaha:  Původně navržené tuhé napojení stěrky na stěny bylo z důvodu přilnavosti a mezní nerovnosti betonových sloupů odsouhlaseno zaměnit za obvodové dřevěné lišty v barvě podlahy.  Vzhledem k tomu, že stávající poklopy v podlaze nebylo možné otevřít ani za pomocí těžké zvedací techniky a poklopy po provedení stěrky podlahy nebylo možné jakkoli zarovnat a začistit, bylo z estetického důvodu odsouhlaseno realizátorem navržené řešení „stěrkové záplaty“ přes celý poklop ve vizuálním provedení, které umožní v případě potřeby lokalizovat předpokládanou šachtu.  Dále pak bylo odsouhlaseno stávající litinový poklop 750/750mm nejenom očistit, ale rovněž opatřit nátěrem v barvě podlahy.  Elektroinstalace a SR rozvody:  Na základě prohlídky stavby provozovatelem EPS a EZS v rámci navrženého uložení rozvodů do ochranné trubky v podlaze bylo zjištěno, že je výhodnější z důvodu kontroly, doplnění anebo možné budoucí demontáže vést kabeláž z rozvodny přímo pod stropem a eliminovat tak značné množství stávajících podstropních a stěnových PVC lišt. Bylo tak odsouhlaseno, že kabeláž bude vedena v kovovém žlabu zavěšeném v těsné blízkosti podstropních rozvodů ÚT po obvodu celého prostoru expozice. Kabeláž ke stávajícím reproduktorům nelze na základě vyjádření technika EZS zakrýt PVC lištou a budou tak pouze délkově upraveny rozvody a opatřeny bílým nátěrem. Stávající nouzová svítidla budou vyměněna komplet za nová, splňující stávající platné normové předpisy. |

## 5.

## FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:

|  |
| --- |
| Cena Méně prací a Víceprací činí: 353 273,22 bez DPH  + 74 187,38 21% DPH  Cena celkem **427 460,60Kč vč.DPH** |

## 6.

## ZÁVĚREM:

|  |
| --- |
| Celková cena díla daná SOD **se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 1**, který bude podkladem pro Dodatek č.1  Celková cena díla = SOD + Dodatek č.1  = 1 997 726,32 Kč + 353 273,22 Kč = 2 350 999,54 Kč bez DPH  = 2 417 248,85 Kč + 427 460,60 Kč = **2 844 709,45 Kč vč. DPH**  Termín dokončení díla se přiměřeně rozsahu méně prací a více prací prodlužuje na **16.08. 2024** |

## 7.

## SEZNAM PŘÍLOH:

|  |
| --- |
| Příloha č. 1 - Oceněný soupis méně prací a víceprací |

**ZA ZHOTOVITELE:**

Jméno, funkce: xxx datum: podpis: xxx

**ZA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:**

Jméno, funkce: AGROPROJEKT Praha s.r.o., xxx

datum: podpis:

**ZA OBJEDNATELE:**

Jméno, funkce: xxx

datum: podpis: