
Domov pro seniory
Lukov číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
SMLOUVA O DÍLO dodatek č.2
„Domov pro seniory Lukov, p.o. — Protipožární opatření — budova B” uzavřená dle ust. S 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. SMLUVNÍ STRANY
	Zhotovitel:
	POLSON FIRE, s r.o.

	Sídlo:
	Březnice 366, 760 01 Březnice

	Zastoupený:
	Ing. David Polášek - jednatel

	Zápis v OR:
	C 116471 vedená u Krajského soudu v Brně

	IČO:
	08970416

	DIC:
	Neplátce DPH

	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank a.s.

	číslo účtu:
	2120978002/5500

	Objednatel:
	DOMOV PRO SENIORY LUKOV, P.O.

	Sídlo:
	Hradská 82, 763 17 Lukov

	Zastoupený:
	Ing. Michaela Procházková, ředitelka
Ve věcech technických: ing. Zarembová Hana

	Zápis v OR:
	Pr 1283 vedená u Krajského soudu v Brně

	ICO:
	70850941


Bankovní spojení: KB, a.s. Zlín
Číslo účtu:
27-1924600297/01 oo
2. PREAMBULE
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne
24.1.2024 na akci:
Domov pro seniory Lukov, p.o. — Protipožární opatření — budova B”
[image: image1.jpg]



(dále jen „dílo")
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č.2 je rozšíření předmětu díla o požadavky HZS a s tím související posun termínu dokončení dokumentace pro provedení stavby dle odstavce 3.5. původní SOD.
2.3. Dne 1.7.2024 byla telefonicky oznámena kontrola HZS a dne 17.7. — 18.7.2024 fyzicky provedena. Při provádění kontroly bylo poukazováno na nedostatky v objektu B a bylo doporučeno, aby se zahrnuly do prováděcí dokumentace již prováděné akce. Dne 30.8.2024 byl doručen PROTOKOL O KONTROLE , kde byly uvedeny závady vyskytující se v objektech domova, včetně pavilonu B, který
Domov pro seniory
Lukov
je předmětem zpracování dokumentace. Bylo rozhodnuto zahrnout nezbytné stavební úpravy do dokumentace ve stupni pro provedení stavby a tím eliminovat nedostatky uvedené v Protokolu. Viz příloha č.l dodatku č.2 SOD.
3. ZMĚNA SMLOUVY
Článek č.3.5. se mění a po změně zní:
Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 2.3. této smlouvy do 45 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.
4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
2.4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
2.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle S 6 zákona č. 340/2015 Sb.
2.6. Smluvní strany se dohodly, že DS Lukov p.o. v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
2.7. Dodatek č.l SOD se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení stejnopisu a objednatel obdrží 2 stejnopisy.
2.8. Nedílnou součástí dodatku č.2 SOD je Příloha č.l - Protokol o kontrole, strana č. 7, 8 -specifikující stavební úpravy.
V Lukově dne 26.8.2024

[image: image86.jpg]Yo ill
zlk.epodatelna@hzscr.cz





Zhotovitel

Ing. Michaela Procházková — ředitelka
ing. David Polášek - jednatel
[image: image2.jpg]



HZSZX008UBA1
[image: image3.jpg]HASILIKF
JACHRANNT 80,

Hasi¢sky zachranny sbor Zlinského kraje
Krajské Feditelstvi Zlin
Priluck 213, 760 01 Zlin

HSZL- 2532-2/SPD-2024 Adresat:




	Počet stran:
	23
	Domov pro seniory Lukov,

	Počet příloh:
	[image: image4.jpg]



	příspěvková organizace
Hradská 82

	Vyřizuje:
	kpt. Ing. Tomáš Kordula, DiS.
	763 17 Lukov

	Tel.:
	950 
315
	

	E-mail:
	
	

	Datum:
	30.8.2024
	


PROTOKOL O KONTROLE
dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení [image: image5.jpg]


 26 odst. 2 písm. b), 31 odst. 1 písm. a) a 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně”) a 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci”) a 1 odst. 1 a S 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., (dále jen „kontrolní řád”).
Kontrolní orgán:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS ZLK”)
Kontrolovaná osoba:
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČO 70850941, Hradská 82, 763 17 Lukov
Místo kontroly:
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, na adrese Hradská 82, 763 17 Lukov (stavby na pozemcích parc. č. st. 674 a parc. č. st. 722 vše v k. ú. Lukov u Zlína) — dále také jako „kontrolované prostory”
Kontrolovaná pracoviště nebo prostory:[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]


 objekt A — domov pro seniory, stavba na pozemku parc. č. st. 674 v k. ú. Lukov u Zlína (dále jen „budova A”) [image: image8.jpg]


 objekt B — domov pro seniory, stavba na pozemku parc. č. st. 674 v k. ú. Lukov u Zlína (dále jen „budova B”) [image: image9.jpg]


 objekt C — provozně hospodářský objekt, stavba na pozemku parc. č. st. 674 v k. ú. Lukov u Zlína (dále jen „budova C”) [image: image10.jpg]


 objekt D — zimní zahrada, stavba na pozemku parc. č. st. 722 v k. ú. Lukov u Zlína (dále jen „budova D”)
•rel. 050 670 I l I schránka: z.3paa511 IČO: 70887306 E-mail:[image: image11.jpg]zlk .epodatelnafu:hzscr.cz



www.hzszlk.cu 1 9-1 603588 1/071()

HZSZX008UBA
IISZI,- 2532-2.;sPD-2024
Za kontrolovanou osobu:
Ing. Michaela Procházková, ředitelka
Povinná osoba:
Ing. David Polášek, technik požární ochrany (dále jen „TPO”)
Marcela Pokorná, TPO
Tomáš Zapletal, vedoucí údržby
Ing. Hana Zarembová, investiční technik Ing. Aleš Vranka, vedoucí THP
Kontrolující:
kpt. Ing. Tomáš Kordula, Dis. (OEč: 798180) - vedoucí kontrolní skupiny por. Ing. Jakub Cikryt (OEČ: 798144) — člen kontrolní skupiny
Datum a čas fyzické kontroly:
17.7.2024 od 8:30 do 14:40 hodin
18.7.2024 od 11:00 do 13:30 hodin
Tematická požární kontrola — předmět:
Dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů; konkrétní rozsah kontrolovaných povinností je uveden u jednotlivých kontrolních úkolů (bodů) uvedených v části I. tohoto protokolu.
Způsob zahájení kontroly:
Kontrola byla zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž bylo doručení oznámení o zahájení kontroly vedené ve spisu SP. zn. HSZL- 2532/SPD-2024, které bylo kontrolované osobě doručeno dne 3.7.2024.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KONTROLOVANÉ OSOBĚ
Dle „Výpisu z obchodního rejstříku” vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1283 je předmětem činnosti příspěvkové organizace: poskytování sociálních služeb, a dále je předmět činnosti organizace vymezen zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve mění pozdějších předpisů, v souladu s registrací.
Kontrolovaná osoba Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, poskytuje sociální služby klientům. Svoji činnost provozuje v prostorách, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje, a to na adrese Hradská 82, 763 17 Lukov (stavby na pozemcích parc. č. st. 674 a parc.
č. st. 722 vše v k. ú. Lukov u Zlína). Jedná se o ucelený komplex objektů, které jsou stavebně a komunikačně propojeny (budova A, budova B, budova C a budova D).
Budova A je částečně podsklepená a dále má 5 nadzemních podlaží. V l . podzemním podlaží (dále jen „PP”) se nachází např. skladové prostory, archiv, knihovna, serverovna. V 1. nadzemním podlaží (dále jen „NP”) je umístěn hlavní vstup s recepcí a dále např. kancelářské prostory, pokoje, společenská místnost, sociální zázemí, šatny, dílny, márnice a bufet. Ve 2. NP až 4. NP jsou situovány primárně pokoje pro klienty, umývárna, úklidová místnost a kuchyňka. 5. NP tvoří využívané podkroví, kde se nachází pokoje pro klienty a skladové prostory. Jednotlivá podlaží jsou propojena vnitřním schodištěm a dvěma evakuačními výtahy. Ve schodišťovém prostoru jsou zřízeny chráněné únikové cesty (dále jen
Tel.: 950 670 I l l li-nłail: zlk.epodatclna(ghzscr.cz
schránka: 
IČO: 70887306 wwvv.hzszlk.eu
1/07 I O

prr): HZSZX008LI B.A I
Č. j.: HSZL- 2532-2/SPD-2D24
„CHÚC”), a to dvě CHÚC typu A a jedna CHÚC typu B. Ubytovací kapacita budovy A je 144 osob.
Budova B je třípodlažní bez podsklepení. V 1. NP až 3. NP jsou situovány pokoje pro klienty, jídelna, skladové prostory a např. sesterna. Jednotlivá podlaží jsou propojena jedním vnitřním schodištěm a dvěma venkovními schodiště. Tyto schodiště tvoří CHÚC typu A. Dále se zde nachází evakuační výtah. [image: image12.jpg]



Budova C je dvoupodlažní objekt s podsklepením, kde v 1. NP je situována např. plynová kotelna, prádelna, sušáma, sklady, kuchyně a jídelna. Ve 2. NP se nachází např. sklad prádla, žehlírna, švadlenka a půdní prostory sloužící ke skladování.
Budova D má jedno nadzemní podlaží, kde je umístěna společenská místnost, dílna, garáž, náhradní zdroje (dieselagregáty), hlavní uzávěr vody a plynu. Budova D je s budovou B stavebně a komunikačně propojena tzv. krčkem.
Únik osob z jednotlivých budov je možný vždy několika směry, a to po nechráněných a CHÚC přímo na volné prostranství. Kontrolované prostory jsou děleny do požárních úseků.
V kontrolovaných prostorách je instalováno vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení (dále jen „PBZ”) — zařízení pro požární signalizaci — elektrická požární signalizace (dále jen „EPS”) a zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP"). Signál z EPS je pomocí ZDP sveden na pult centralizované ochrany HZS ZLK. Ústředna EPS je umístěna u hlavního vstupu v 1. NP budovy A (na recepci). Dále se zde nachází vyhrazené PBZ — zařízení pro únik osob při požáru — evakuační výtahy.
Kontrolovaná osoba poskytuje služby pro 203 klientů (100% klientů je považováno za osoby neschopné samostatného pohybu). Kontrolovaná osoba zaměstnává cca 160 zaměstnanců. Ve večerních hodinách se v kontrolovaných prostorách nachází 8 zaměstnanců. Služby pro seniory jsou poskytovány nepřetržitě.
Kontrolovaná osoba předložila „Rozhodnutí” ze dne 4.12.2020, č.j.: KUZL 76174/2020, které vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí (dále jen „rozhodnutí”). Dle tohoto rozhodnutí má kontrolovaná osoba registrované služby: domov pro seniory (148 lůžek) a domov se zvláštním režimem (55 lůžek).
1.
KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ
1. DOKUMENTACE K UŽÍVÁNÍ STAVBY
Se zvýšeným požárním nebezpečím (dále jen „ZPN”): IO odst. 2 kontrolního řádu.
1.1. Dne 17.7.2024 byla při kontrole předložena následující dokumentace:
· „KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY” ze dne 31.3.2022, č.j.: bNZL 030859/2022, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby: „DS Lukov — stavební úpravy chráněné únikové cesty typu B — PBŘ”.
· „KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY” ze dne 31.3.2022, č.j.: MMZL
030860/2022, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby: „Domov pro seniory
Lukov — protipožární opatření — l. etapa”.
'ľel.: 050 670 I l l
[image: image13.jpg]zlk.epodatelnat:hzser.cz wiww. hzszlk.cu




IČO: 70887306 19-16035881/0710

11ZSZX008UBA
Č JISZL-[image: image14.jpg]



· „KOLADUČNÍ SOUHLAS 34/2020 S UŽÍVÁNÁ( STAVBY” ze dne 20.5.2020, č.j.: MUF-OV-1244-2020-ZME, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby: „Domov pro seniory Lukov u Zlína — řešení dvorního parteru”.
· „KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 12/2018 S UŽÍVÁNfrví STAVBY” ze dne 9.8.2018, č.j.: MUF-OV-2035/2018-KUD, kterým se povoluje užívání stavby: „Stavební úpravy budovy č. 82 pro umístění pokoju[image: image15.jpg]23




· „KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 35/2016 S UŽÍVÁNfrvf STAVBY” ze dne 16.12.2016, č.j.:
MUF -()V-3279/2016-KUD/784, který je dokladem 0 povoleném účelu užívání stavby: „Domov pro seniory Lukov, p.o., přístavba kotelny”.
„KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ” ze dne 27.5.2003, č.j.: SÚ 1073/03/Vaj, kterým se povoluje užívání „Novostavba a stavební úpravy Domova důchodců v Lukově”.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
1.2. Povolený účel užívání místností v kontrolovaných prostorách
1.2.1. Kontrolou bylo zjištěno, že se v prostorách 2. NP budovy A nachází místnost označená dle výkresové části PBŘ březen 2021 jako 1-156 SKLAD ÚKLID, požární úsek „NA 2.09- Hl. SPB”. V době kontroly nebyla místnost s označením 1-156 SKLAD ÚKLID využívána v souladu s povoleným účelem užívání. V místnosti s označením 1-156 SKLAD ÚKLID se nacházel náhradní zdroj (UPS) pro PBZ — zařízení pro únik osob pří požáru — nouzové osvětlení. Dále se zde nacházely serverové rozvody. Při kontrole nebyla předložena žádná dokumentace (např. kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, souhlas se změnou v užívání stavby) prokazující povolení užívání k tomuto účelu. Uvedené kontrolní zjištění bude postoupeno příslušnému stavebnímu úřadu.
1.2.2. Kontrolou bylo zjištěno, že v prostorách 2. NP budovy A (místnost označená dle výkresové části PBŘ březen 2021 jako 1-127 CHODBA, požární úsek „NA 2.03- 1. SPB”), v prostorách 3. NP budovy A (místnost označená dle výkresové části PBŘ březen 2021 jako l227 CHODBA, požární úsek „NA 3.02- I. SPB”) a v prostorách 4. NP budovy A (místnost označená dle výkresové části PBŘ březen 2021 jako I -327 CHODBA, požární úsek „NA 4.02I. SPB), byly zřízeny jídelny pro klienty. Ve zřízených jídelnách byly umístěny jídelní stoly, židle, jídelní vozíčky, televizory apod. (viz obrázek č. 1 kontrolních zjištění tohoto protokolu). Chodby (dle PBŘ březen 2021 nechráněné únikové cesty), které byly součástí komunikačních cesty, nebyly užívány v souladu s povoleným účelem užívání stavby a v souladu s předloženou dokumentací PBŘ březen 2021. Při kontrole nebyla předložena žádná dokumentace (např. kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, souhlas se změnou v užívání stavby) prokazující povolení užívání části chodeb jako jídelny pro klienty. Dle sdělení pana Ing. David Poláška, TPO, se již zpracovává nová projektová dokumentace, ve které budou jídelny řešeny. Dále bylo kontrolu zjištěno, že se v prostorách 5. NP budovy A (místnost onačená dle výkresové části PBŘ březen 2021 jako 1-432 CHODBA, požární úsek „NA 5.06I. SPB”) nacházel čalouněný sedací nábytek (dvě pohovky, křeslo a taburet), konferenční stolek a byla zde zřízena kuchyňka pro klienty (kuchyňská linka, vařič, lednice, odpadkové koše na třízený odpad). Chodba (dle PBŘ březen 2021 nechráněná úniková cesta), která byla součástí komunikačních cesty, nebyla užívána v souladu s povoleným účelem užívání stavby a v souladu s předloženou dokumentací PBŘ březen 2021. Při kontrole nebyla předložena žádná dokumentace (např. kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, souhlas se změnou v užívání stavby) prokazující povolení užívání části chodby k tomuto účelu. Uvedené kontrolní zjištění bude postoupeno příslušnému stavebnímu úřadu.
[image: image87.jpg]950670111
ail: zlk.epodatelnatahzscr.cz



Tel.: 950 670 schránka: lčo: 70887306 www hzszlk.eu[image: image16.jpg]| O-16{) 35K





[image: image17.jpg]



H,S71 -
32-2[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]



Obrázek č. 1 —jídelna pro klienty zřízená ve 2. NP budovy A
1.2.3. Kontrolou bylo zjištěno, že v místnosti v 5. NP budovy A, která je dle výkresové části PBŘ březen 2021 označena jako 1-413 SKLAD byla nově zřízena kancelář pro sociální pracovnici a vedoucí odbomé péče (viz obrázek č. 2 kontrolních zjištění tohoto protokolu). Dle PBŘ březen 2021 se jedná o požární úsek „NA 5.01- II. SPB”. Pro změnu účelu užívání místnosti skladu na kancelář sociální pracovnice a vedoucí odborné péče nebyla při kontrole předložena žádná dokumentace (např. kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, souhlas se změnou v užívání stavby) prokazující povolení užívání k tomuto účelu. Uvedené kontrolní zjištění bude postoupeno příslušnému stavebnímu úřadu.
[image: image20.jpg]



Obrázek č. 2 — kancelář zřízená v 5. NP budovy A
1.2.4. Kontrolou bylo zjištěno, že se ve 2. NP budovy C nachází půdní prostory, které byly využívány ke skladování dřevěného nábytku, křesel, matrací, postelí apod. Dle výkresové části PBŘ březen 2021 se jedná a místnost s označením 2-202 PŮDA, požární úsek „Nc 1.03/N2- 111. SPB” s pomámkou „BEZE ZMĚN PBŘ, Jaroš 5/2002”. Při kontrole byla předložena dokumentace s názvem „PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY” — „DODATEK č. I ” pro stavbu: „Novostavba a stavební úpravy domova důchodců v Lukově” — (SO 02 - Novostavba objektu č.p. 120 — lůžková část, SO 03 — Stavební úpravy objektu „A” — jídelna, kuchyň, prádelna, SO 04 — Rekonstrukce objektu „B” — plynová kotelna), kterou zpracoval pan Josef Jaroš, autorizovaný technik pro pozemní stavby a požární
[image: image88.jpg]


Tel.IČO: 70887306
19-1 603588 1/07 1 0

IlZSZX008UBA 
Č. IIS7,I - 2532-2[image: image21.jpg]



bezpečnost staveb, dne 9.5.2002. V předložené dokumentaci je na straně 4. v bodu „d) Požární odolnost stavebních konstrukcí” uvedeno cituji: „Nosné konstrukce střechy nad požárním stropem (v místech půdního prostoru) není nahodilé požární zatížení a bovy mohou být dřevěné bez zvýšení jejích požární odolnosti. ” Skladováním dřevěného nábytku, lďesel, matrací, postelí apod., ve 2. NP půdního prostoru budovy C, bylo kontrolovanou osobou navýšeno nahodilé požární zatížení (viz obrázek č. 3 kontrolních zjištění tohoto protokolu). Při kontrole nebyla předložena žádná dokumentace (např. kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, souhlas se změnou v užívání stavby) prokazující povolení užívání půdního prostoru ke skladovacím účelům. Uvedené kontrolní zjištění bude postoupeno příslušnému stavebnímu úřadu.
[image: image22.jpg]



Obrázek č. 3 —půdníprostor budoły C
2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
ZPN: 5 odst. 1 písm. c) a f) zákona o požární ochraně, 30 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2.1. Dne 17.7.2024 byla při kontrole předložena následující dokumentace:
· „Požárně bezpečnostní řešení” pro stavbu: „DS Lukov — stavební úpravy chráněné únikové cesty typu B —PBŘ”. Dokumentaci zpracoval pan Ing. David Polášek, autorizoval Ing. Zbyněk Pospíšil, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, dne 30.3.2021 (dále jen „PBŘ březen 2021”. Součástí PBŘ březen 2021 byla také výkresová část.
· „POŽÁRNĚ BEZPEČENOSTNÍ ŘEŠENÍ” pro stavbu: DOMOV PRO SENIORY LUKOV
· PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ - 1. ETAPA”. Dokumentaci zpracoval pan Ing. Zbyněk Pospíšil, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, dne 12.12.2019 (dále jen „PBŘ prosinec 2019”).
[image: image23.jpg]


 „Požárně bezpečnostní řešení stavby” pro stavbu: „Domov pro seniory Lukov — řešení dvorního parteru včetně změny užívání kotelny”. Dokumentaci zpracoval pan Ing. Jakub Ulmann, autorizovaný inženýr pro požámí bezpečnost staveb, dne 1/2019 (dále jen „PBŘ leden 2019”).
· „POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ” pro stavbu: „OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ V BUDOVĚ Č. 82”. Dokumentaci zpracoval pan Ing. Zbyněk Pospíšil, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, dne 15.6.2018.
· „POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ” pro stavbu: „STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY Č. 82 PRO UMÍSTĚNÍ POKOJŮ”. Dokumentaci zpracoval pan Ing. Zbyněk Pospíšil, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, dne 8.3.2018 (dále jen „PBŘ březen
2018”).
*E-el. . 950 670 1 1
l)ałová schránka: 

[image: image24.jpg]1k .epodatetnaria



hzšcr.cz
[image: image25.jpg]


ww.hzszlk,eu
IČO: 70887306
Číslo účtu: t 9-16035R8 1 /07 1 0

HZSZX008UBAl
HSZL- [image: image26.jpg]



[image: image27.jpg]


 „POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ” pro stavbu: „DOMOV PRO SENIORY LUKOV P.o., PŘÍSTAVBA KOTELNY”. Dokumentaci zpracoval pan Ing. Lukáš Hejný, Ph.D. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb, dne 25.11.2015 (dále jen „PBŘ listopad 2015”).
· „POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ” pro stavbu: „Zřízení 4 pokojů v domově pro seniory Lukov, č.p. 82”. Dokumentaci zpracoval pan Jiří Stolař, autorizovaný technik pro PBS, dne 9.10.2014.
[image: image28.jpg]


 „PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY” „DODATEK č.l” pro stavbu: „Novostavba a stavební úpravy domova důchodců v Lukově” — (SO 02 . Novostavba objektu č.p. 120 — lůžková část, SO 03 — Stavební úpravy objektu „A” —jídelna, kuchyň, prádelna, SO 04 Rekonstrukce objektu „B” plynová kotelna). Dokumentaci zpracoval pan Josef Jaroš, autorizovaný technik pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb, dne 9.5.2002. Dále jen „PBŘ květen 2002”)
„TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY” pro stavbu: „Novostavba a stavební úpravy Domova pro důchodců v Lukově”. Dokumentaci zpracoval pan Ing. Ladislav Smola, v srpnu 2001 (dále jen „TZPO srpen 2001”).
22. Dodržování technických podmínek stanovených v dokumentaci stanovující podmínky požární bez,pečnosti (např. požárně bezpečnostní řešení stavby)
2.2.1 Dne 18.7.2024 bylo kontrolou zjištěno následující:
· V l. NP budovy B byl v požární stěně, která má dle výkresové části PBŘ březen 2021 vykazovat požární odolnost REI 30 DPI instalován odvětrávací otvor o průměru cca 12 cm. Odvětrávací otvor byl instalován ve spodní polovině požární stěny (nad podlahou). Tento odvětrávací otvor propojoval dva požámí úseky. Požární úsek „NB 1.06- III. SPB” (dle výkresové části PBŘ březen 2021 místnost s onačením 4-024 STROJOVNA VÝTAHU a požární úsek „NB I.05- III. SPB” (dle výkresové části PBŘ březen 2021 místnost s označením 4-018 CHODBA). V době kontroly nebyla zachována požadovaná celistvost požárních úseků. - V l. NP budovy B byla v požární stěně, která má dle výkresové části PBŘ březen 2021 vykazovat požární odolnost REI 45 DPI instalována plastová hranatá odvětrávací mřížka o velikosti 15x15 cm. Odvětrávací mřížka byla instalována v horní polovině požární stěny (pod kazetovým podhledem). Tato plastová odvětrávací mřížka propojovala dva požární úseky. Požární úsek „NB I.08- III. SPB” (dle výkresové části PBŘ březen 2021 místnost s označením 4-025 SKLAD PRÁDLA a požární úsek „NB 1.05- III. SPB” (dle výkresové části PBŘ březen 2021 místnost s označením 4-018 CHODBA). V době kontroly nebyla zachována požadovaná celistvost požárních úseků.
· Ve 2. NP budovy B byla v požární stěně, která má dle výkresové části PBŘ březen 2021 vykazovat požární odolnost REI 45 DPI instalována plastová hranatá odvětrávací mřížka o velikosti 15x15 cm. Odvětrávací mřížka byla instalována v horní polovině požární stěny (pod kazetovým podhledem). Tato plastová odvětrávací mřížka propojovala dva požární úseky. Požární úsek „NB 2.08- III. SPB” (dle výkresové části PBŘ březen 2021 místnost s označením 4-125 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ a požární úsek „NB 2.05- 111. SPB” (dle výkresové části PBŘ březen 2021 místnost s označením 4-116 CHODBA) — viz obrázek č. 4 kontrolních zjištění tohoto protokolu. V době kontroly nebyla zachována požadovaná celistvost požárních úseků,
· Ve 2. NP budovy B byla v požární stěně, která má dle výkresové části PBŘ březen 2021 vykazovat požární odolnost REI 45 DPI instalována plastová hranatá odvětrávací mřížka o velikosti 15x15 cm. Odvětrávací mřížka byla instalována v horní polovině požární stěny (pod kazetovým podhledem). Tato plastová odvětrávací mřížka propojovala dva požární úseky.
Tel.: 670 I l l
IČO: 70887306 zlk.epodatelna@hzscr.cz Číslo účtu: 19-1603588 1/071 0 lłzszxoosł 
e. i.: 
- 2532-2 SPI)-2024
Požární úsek „NB 2.08- III. SPB” (dle výkresové části PBŘ březen 2021 místnost s označením 4-126 ÚKLIDOVÁ KOMORA včetně WC PERSONÁL) a požární úsek „NB 2.05- 111. SPB” (dle výkresové části PBŘ březen 2021 místnost s označením 4-116 CHODBA). V době kontroly nebyla zachována požadovaná celistvost požárních úseků.
· Ve 3. NP budovy B byla v požární stěně, která má dle výkresové části PBŘ březen 2021 vykazovat požární odolnost REI 45 DPI instalována plastová hranatá odvětrávací mřížka o velikosti 15x15 cm. Odvětrávací mřížka byla instalována v horní polovině požární stěny (pod kazetovým podhledem). Tato plastová odvětrávací mřížka propojovala dva požární úseky. Požární úsek „NB 3.08- III. SPB” (dle výkresové části PBŘ březen 2021 místnost s označením 4-224 SKLAD a požární úsek „NB 3.05- 111. SPB” (dle [image: image29.jpg]vykresove



 části PBŘ březen 2021 místnost s označením 4-216 CHODBA). V době kontroly nebyla zachována požadovaná celistvost požárních úseků.
· Ve 3. NP budovy B byla v požární stěně, která má dle výkresové části PBŘ březen 2021 vykazovat požární odolnost REI 45 DPI instalována plastová hranatá odvětrávací mřížka o velikosti 15x15 cm. Odvětrávací mřížka byla instalována v horní polovině požární stěny (pod kazetovým podhledem). Tato plastová odvětrávací mHžka propojovala dva požární úseky. Požární úsek „NB 3.08- III. SPB” (dle výkresové části PBŘ březen 2021 místnost s označením 4-22 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST a požární úsek „NB 3.05- Hl. SPB” (dle výkresové části PBŘ březen 2021 místnost s označením 4-216 CHODBA). V době kontroly nebyla zachována požadovaná celistvost požárních úseků.
Výše uvedenými skutečnostmi nebyla v době kontroly při užívání stavby zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání (kontrolovaná osoba nedodržovala technické podmínky vztahující se k požámí bezpečnosti stanovené v předložené dokumentaci). Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v 5 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně ve spojení s S 30 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.
[image: image30.jpg]



Obrázek č. 4 — odvětrávacíplastová mřížka ve 2. NP budovy B (4-125 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ)
'ľel.: 950 67() I l l
schránka: 
IČO: 70887306

[image: image31.jpg]zIk.epodatenafechrzser.cz

W



A'vw.hzszlk.eu
číslo účtu: 10-16035881 
0

PID: IlZSZX008t.lBA
I ISZL- 2532-2!SPD-2024
3. ZAČLENĚNÍ PROVOZOVANÝCH ČINNOSTÍ PODLE MÍRY POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ
ZPN: 4, S 15 odst. I zákona o požární ochraně, S 28 a 40 vyhlášky o požární prevenci.
Dne 17.7.2024 byla při kontrole předložena dokumentace požámí ochrany s názvem „DOKUMENTACE O ZAČLENĚNÍ DO KATEGORIE ČINNOSTÍ SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNWI NEBEZPEČfrvf” „Domov pro seniory Lukov”, kterou zpracovala paní Marcela Pokorná, TPO, dne 1.6.2022.
Dle předložené dokumentace jsou činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím provozovány v kontrolovaných prostorách dle 4 odst. 2 písm. h) zákona o požární ochraně a dále dle 4 odst. 2 písm. j) zákona o požámí ochraně ve spojení s 18 písm. vyhlášky o požární prevenci.
Kontrolou předložené dokumentace a dle fyzické kontroly v místě provozované činnosti, neprovozuje kontrolovaná osoba v kontrolovaných prostorách žádné další činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
4. STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
ZPN: 6 odst. 1 písm. a) a S 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, S 30 a S 40 vyhlášky o požární prevenci.
Dne 17.7.2024 byla při kontrole předložena dokumentace s názvem „STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY” - „Domov pro seniory Lukov”, kterou zpracovala paní Marcela Pokorná, TPO, dne 1.6.2022 (dále jen „organizační směrnice”).
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
5. POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN
ZPN: 15 odst. I zákona o požární ochraně, 33 a 40 vyhlášky o požární prevenci.
5.1. Dne 17.7.2024 byla při kontrole předložena dokumentace požární ochrany s názvem „POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN (textová část)” - „Domov pro seniory Lukov”, kterou zpracovala paní Marcela Pokorná, TPO, dne 1.6.2022 (dále jen „požární evakuační plán”). Součástí požárního evakuačního plánu bylo také grafické znázornění směrů únikových cest v jednotlivých podlažích, které zpracoval pan Ing. David Polášek, TPO (číslo osvědčení o odborné způsobilosti Z-TPO-93/2019). Grafické znázornění směrů únikových cest bylo umístěno na dobře viditelných a trvale přístupných místech.
Dne 17.7.2024 bylo kontrolou zjištěno, že část požámího evakuačního plánu, a to grafické znázornění směrů únikových cest umístěné v prostorách 5. NP budovy A s označením „Budova A - podkroví”, které zpracoval pan Ing. David Polášek, TPO, dne 12/2019, nebylo v době kontroly udržováno v souladu se skutečným stavem. Zveřejněná grafická část požárního evakuačního plánu obsahovala nesprávný údaj o skutečném účelu užívání místnosti. V grafické části požárního evakuačního plánu byla uvedena místnost s označením „Sklad”, přičemž tato místnost byla v době kontroly využívána jako kancelář sociální pracovnice a vedoucí odborné péče. Dle výkresové části PBŘ březen 2021 se jedná o místnost s označením 1-413 SKLAD, požární úsek „NA 5.01- II. SPB”, která je situována v 5. NP budovy A a je přístupná z prostoru CHÚC typu A. Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v S 15 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s 33 odst. 2 písm. f) vyhlášky o požární prevenci.
Tel.: 
670 I l l
7.3paa511
ICC): 70887306
[image: image32.jpg]zlk.epodatelnut:hzser.cz



Číslo účtu: 19-1603588 1/07 ! O

11ZSZX008UBA 
[image: image33.jpg]C.7.: HSZL.-



 ,532-2$SPD-2024
5.2. Cvičné požární poplachy jsou kontrolovanou osobou prováděny. V předložené organizační směrnici (viz bod 4. kontrolních zjištění tohoto protokolu) je na straně 12 uvedeno cituji: „Účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích a úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ověřuje nejméně jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje, popř. se provede v součinnosti s jednotkou požární ochrany HZS kraje v rámci prověřovacího nebo taktického cvičení.”
Dle zápisu v požární knize byl cvičný požární poplach proveden dne 5.3.2024[image: image34.jpg]



V době kontroly bez zjevných nedostatků.
6. DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRŮ
ZPN: S 6b a 15 odst. I zákona o požární ochraně, S 34 a 40 vyhlášky o požární prevenci.
Dne 17.7.2024 byla při kontrole předložena dokumentace požární ochrany s názvem „Dokumentace zdolávání požárů” pro „Domov pro seniory Lukov” — „DPCO + DZP” [image: image35.jpg]


operativní plán (dále jen „DZP - operativní plán”), který obsahoval také vyjímatelnou přílohu (dále jen „operativní karta”). Dokumentaci zpracoval pan Ing. David Polášek, TPO, dne 21.2.2022. DZP byla uložena u HZS ZLK (u jednotky hasičského záchranného sboru kraje předurčené poplachovým plánem kraje). DZP byla HZS ZLK schválena rozhodnutím vydaným dne 24.3.2022, č.j.: HSZL-817-4/SPD-2022.
[image: image89.jpg]


Dne 17.7.2024 bylo kontrolou zjištěno, že DZP - operativní plán nebyl zpracován v požadovaném rozsahu a nebyl udržován v souladu se skutečn stavem. Jednalo se o následující:
· V DZP - operativní plán bylo na straně 3. v bodu „Budova C — provozně hospodářský objekt:” mimo jiné uvedeno cituji: „2. NP —prádelna, žehlírna, švadlena.” Součástí 2. NP budovy C je také půda, která v době kontroly sloužila ke skladování dřevěného nábytku, křesel, matrací, postelí apod. (viz obrázek č. 3 kontrolních zjištění tohoto protokolu). Prostory půdy využívané ke skladování nebyly v popisu v budovy C uvedeny.
· V grafické části operativní karty je v celkovém schématu („Situace”) uvedeno cituji: „Brány se otevírají mechanicÔ' nebo dálkový ovladač na vrátnici”. Dle informace získané od pana Ing. Davida Poláška, TPO a dle PBŘ prosinec 2019 otevírá vjezdové brány systém EPS při vyhlášení požárního poplachu. Tato informace nebyla v grafické části operativní karty uvedena,
· V grafické části operativní karty („podkroví (4.NP)”) je v prostoru místnosti s označením 1-413 uveden účel užívání jako sklad. V době kontroly sloužila místnost s označením 1-413 jako kancelář pro sociální pracovnici a vedoucí odborné péče (viz obrázek č. 2 kontrolních zjištění tohoto protokolu). Grafická číst operativní karty neobsahovala správnou informaci u účelu užívání místnosti.
Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v 15 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s 34 vyhlášky o požární prevenci.
7. DOKUMENTACE O ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ZABEZPEČENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
ZPN: S 15 odst. l, 16, 16a zákona o požární ochraně, S 23, S 26, 36 vyhlášky o požární prevenci.
Dne 17.7.2024 byla při kontrole předložena následující dokumentace požámí ochrany:
rrel.: 950 670 1 1 ][image: image36.jpg][Jatova



schránka: 
lč(.): 70887306
1 4 -nłail: zlk.epodatelna(gôhzscr.cz
www.hzszlk.eu
číslo účtu: [image: image37.jpg]O 163988 ]



 :0710 PID: HZSZX008UBA I
i-lSZL-[image: image38.jpg]



· „TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ”. Dokumentaci zpracovala paní Marcela Pokorná, TPO, dne 1.6.2022. Součástí byl také dokument s názvem „Doklad o školení BOZP a PO” a „Prezenční listina účastníků školení BOZP a PO". Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně provedla paní Marcela Pokorná, TPO, např. dne 5.3.2024.
· „TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ ZAMĚSTNANCŮ'. Dokumentaci zpracovala paní Marcela Pokoná, TPO, dne I .6.2022.
Součástí byl také dokument s názvem „Doklad o školení BOZP a PO” a „Prezenční listina účastníků školení BOZP a PO”. Školení zaměstnanců o požární ochraně provedla paní Marcela Pokorná, TPO, např. ve dnech 30.11.2022, 9.7.2024.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
8. PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH PROHLÍDEK
ZPN: 5 odst. I písm. e) zákona o požární ochraně, 12 a 13 vyhlášky o požární prevenci.
Plnění povinností na úseku požární ochrany zabezpečuje pro kontrolovanou osobu dodavatelsky paní Marcela Pokorná, TPO, číslo osvědčení o odborné způsobilosti Z-TPO48/2007.
Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně jsou v kontrolovaných prostorách prováděny formou preventivních požárních prohlídek, a to ve lhůtě nejméně jednou za 6 měsíců v souladu s ust. 12 a 13 vyhlášky o požární prevenci. Funkce preventisty požární ochrany nebyla ustanovena.
Preventivní požární prohlídky jsou zapisovány do požární knihy, která byla pro kontrolované prostory založena dne 1.5.2011. Poslední záznam o preventivní požární prohlídce byl proveden paní Marcelou Pokornou, TPO, dne 5.4.2024, předchozí dne 5.10.2023.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
9. PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY
ZPN: S 13, 15 odst. l, 16, S 16a zákona o požární ochraně, 24, S 26, 36 vyhlášky o požární prevenci.
V kontrolovaných prostorách se dle organizační směrnice (viz bod 4. kontrolních zjištění tohoto protokolu) preventivní požární hlídka zřizuje.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
10. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
ZPN: S 5 odst. I písm. a) zákona o požární ochraně, 2, 7, 8 vyhlášky o požární prevenci, vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří (dále jen „vyhláška č. 202/1999 Sb.")
10.1. PBZ - zařízenípro požární signalizaci - elektrická požární signalizace (EPS)
V kontrolovaných prostorách bylo v souladu s požárně bezpečnostním řešením (viz bod č. 2
kontrolních zjištění tohoto protokolu) instalováno vyhrazené PBZ - zařízení pro požární
signalizaci — EPS. Dne 17.7.2024 a 18.7.2024 byly při kontrole předloženy následující doklady:
[image: image39.jpg]


 „Zpráva o kontrole provozuschopnosti — roční revize” — EPS (ESSER GmbH). Kontrolu provozuschopnosti provedl pan Pavel Pospíšil, dne 10.1.2024. Dle výsledku kontroly
provozuschopnosti je zařízení provozuschopné a bez závad.
'ľel.
[image: image40.jpg]20670 111
zlk.epodatelnate:hzscr.cz




lí)atová 
7.3paa511
IČO: 70887306 1 603588 1/0710
PTI): HZSZXOORUBA !
č.j.: IISZL- 2532-2 SPD-2024
- „Půlroční funkční zkouška" — systém EPS (ESSER GmbH). Půlroční zkoušku provedl pan Pavel Pospíšil, dne 12.7.2024. Dle výsledku zkoušky je zařízení provozuschopné.
Při kontrole byla dne 18.7.2024 předložena také provozní dokumentace s názvem „PROVOZNÍ KNIHA ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE” (dále jen „provozní kniha). Do provozní knihy EPS jsou zapisovány pravidelné záznamy (např. o provedených kontrolách, půlročních zkouškách a měsíčních zkouškách).
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
10.2. PBZ - zařízenípro požární signalizaci - zařízení dálkového přenosu (ZDP)
V kontrolovaných prostorách bylo v souladu s požárně bezpečnostním řešením (viz bod č. 2
kontrolních zjištění tohoto protokolu) instalováno vyhrazené PBZ - zařízení pro požární signalizaci - ZDP (typ: REGGAE EPS GLTbz 232).
Dne 17.7.2024 byl při kontrole předložen doklad s názvem „Doklad o kontrole provozuschopnosti ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU”. Kontrolu zařízení provedl pan Libor Odstrčil, dne 26.1.2024. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti je zařízení provozuschopné a způsobilé plnit svoji funkci.
Při kontrole byla dne 18.7.2024 předložena také provozní dokumentace s názvem „PROVOZNÍ KNIHA ZDP”, do které jsou zapisovány pravidelné kontroly a zkoušky.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
10.3. PBZ - zařízenípro únik osob při požáru - evakuační výtahy
V kontrolovaných prostorách bylo v souladu s požámě bezpečnostním řešením (viz bod č. 2
kontrolních zjištění tohoto protokolu) instalováno vyhrazené PBZ - zařízení pro únik osob při požáru - evakuační výtahy.
Dne 17.7.2024 byl při kontrole předložen doklad s názvem „DOKLAD o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení”. Kontrolu 3 ks evakuačních výtahů provedla paní Marcela Pokorná, TPO, dne 20.10.2023. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti je zařízení provozuschopné.
Ke každému evakuačnímu výtahu byly dne 17.7.2024 dále předloženy provozní dokumentace s názvem „Kniha odborných prohlídek výtahu” (ev. číslo výahů: 1663/2002, 40203/2003, 62705-2005), do kterých jsou zapisovány pravidelné prohlídky a kontroly.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
10.4. PBZ - zařízení pro omezení šíření požáru - požární uzávěry otvorů - (požární dveře, požární mřížky)
Kontrolované prostory mají být vybaveny v souladu s požárně bezpečnostním řešením (výkresová část PBŘ březen 2021, PBŘ prosinec 2019, PBŘ březen 2018, PBŘ květen 2002 a TZPO srpen 2001 - viz bod č. 2 kontrolních zjištění tohoto protokolu) PBZ - zařízení pro omezení šíření požáru - požární uzávěry otvorů (požární dveře).
10.4.1. Dne 17.7.2024 byly při kontrole předloženy následující doklady:
[image: image41.jpg]


 „DOKLAD o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení”. Kontrolu I ks požárních dveří v budově A (1. PP) provedla paní Marcela Pokorná, TPO, dne 27.7.2023. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti je zařízení provozuschopné a bez závad.
[image: image42.jpg]


 „DOKLAD o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení”. Kontrolu požárních dveří instalovaných v kontrolovaných prostorách budovy A, budovy B a budovy C v celkovém počtu 176 ks provedla paní Marcela Pokorná, TPO, dne 27.7.2023. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti je zařízení provozuschopné.
•ł•el. . 95() 67() I l l
Datová 
[image: image43.jpg]


 70887306

[image: image44.jpg]zllc.epodatelnalihzscr.cz




Číslo účtu: 1 9-1603588 1 /07 IO
PII): HZSZXOORUBA
Č. i.: IfSZL- 2532-2,'SPD-2024
· „Doklad o funkční zkoušce” pro jednokřídlé dřevěné plné požární dveře v l. NP budovy A (vrámice). Kontrolu provedl pan Ing. David Polášek, TPO, dne 30.1.2024. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti je zařízení provozuschopné.
· „Doklad o funkční zkoušce” pro požámí dveře instalované v prostorách CHÚC typu B. Kontrolu 14 ks požárních dveří provedl pan Ing. David Polášek, TPO, dne 30.1.2024. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti je zařízení provozuschopné.
· „DOKLAD o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení”. Kontrolu 2 ks požárních dveří v budově C (půda) provedla paní Marcela Pokorná, TPO, dne 31.7.2023. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti je zařízení provozuschopné a bez závad.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
[image: image90.jpg]


[image: image91.jpg]DAY

7.7}



10.4.2. Dne 17.7.2024 bylo kontrolou zjištěno, že některé požární dveře, které byly instalovány v kontrolovaných prostorách neplnily správně svoji funkci. Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře, jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení, musí být provedeny, zabudovány do staveb nebo technologií a udržovány po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti tak, aby v případě požáru byly všechny jejich otevíratelné části vždy spolehlivě uzavřeny (nikoliv zablokovány) a zároveň ručně snadno otevíratelné bez dalších opatření. Jednalo se o následující:
· Dvoukřídlé dřevěné požární dveře (výrobce JAVAB, r. č. 119527, EI EW 30 DP3), instalované ve 2. NP budovy A, mezi místnostmi označenými dle výkresové části PBŘ březen 2021 jako 1-127 CHODBA a 1-135 SCHODIŠTĚ. Dvoukřídlé dřevěné požární dveře nebylo možné spolehlivě uzavřít (dovřít) z důvodu vyčnívajícího vrutu, který se nacházel ve dveřním kování pasivního (neotevíratelného) křídla.
· Dvoukřídlé prosklené požární dveře (ASSA ABLOY, v. č. 21 0206 10, EI SC 30 DP3+), instalované ve 2. NP v tzv. spojovacím krčku mezi budovou A a budovou C, mezi místnostmi označenými dle výkresové části PBŘ březen 2021 jako 1-237 SCHODIŠTĚ a 2-200 CHODBA. Dvoukřídlé prosklené požární dveře nebylo možné spolehlivě uzavřít (mezi dveřními křídly byla 2 cm mezera — viz obrázek č, 5 kontrolních zjištění tohoto protokolu).
· Dvoukřídlé prosklené požámí dveře (APPL, v. č. 412181, EW 30 D3 +), instalované v 1. NP budovy A, mezi místnostmi onačenými dle výkresové části PBŘ březen 2021 jako 1-037 SCHODIŠTĚ a 1-001 CHODBA. Dvoukřídlé prosklené požární dveře nebylo možné spolehlivě uzavřít, jelikož při otevření zadrhávaly o podlahu a samouzavírací mechanismus (tzv. samozavírač) neumožňoval jejich uzavření.
Výše uvedené požární dveře nebyly v době kontroly udržovány v provozuschopném stavu. Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v S 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně ve spojení s S 4 vyhlášky č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.
[image: image45.jpg]


95() 
I I
I)atová 
lč(.): 70887306
[image: image92.jpg]Tel: 930670 111
E-mail: zIk.epodatelnafe hzscr.cz



[image: image46.jpg]zlk . epodatelnali:hzser.cz




0 PID: 117-sz.xoogł 
I
IISZI,-[image: image47.jpg]



[image: image48.jpg]



Obrázek č. 5 - dvoulďídlé prosklené požární dveře instalované ve 2. NP v tzv. spojovacím krčku mezi budovou A a budovou C
10.4.3. Dne 17.7.2024 a 18.7.2024 bylo kontrolou zjištěno, že některé kontrolované prostory nebyly vybaveny požadovaným PBZ - zařízení pro omezem słrení požáru — požárními dveřmi, a to v souladu s výkresovou části, která je součástí PBŘ březen 2021 a v souladu s TZPO srpen 2001. Jednalo se o následující:
· Dle výkresové části, která je součástí PBŘ březen 2021 mají být prostory šaten (místnost s označením 1-034 CHODBA a místnost s označením 1-023 ŠATNA) v 1. NP budovy A odděleny požárními dveřmi s požární odolností E130-C DP3. Dne 17.7.2024 bylo kontrolou zjištěno, že PBZ - zařízení pro omezení šíření požáru - požární dveře s požadovanou požární odolností E130-C DP3 nebyly instalovány.
· Dle výkresové části, která je součástí PBŘ březen 2021 mají být prostory požárního úseku „NA 2.12/N4- III. SPB” požárně odděleny pomocí požárních dveří EI 15 DPI a požárními uzávěry otvorů EI 30 DPI (dvířka shozu). Jednalo se o bývalou shozovou šachtu na prádlo, která stavebně procházela mezi jednotlivými podlažími budovy A (2. NP — 4. NP). Dne 17.7.2024 bylo kontrolou zjištěno, že PBZ - zařízení pro omezení šíření požáru - požární dveře s požadovanou požární odolností EI 15 DPI a požárními uzávěry otvorů EI 30 DPI (dvířka shozu) nebyly instalovány. V době kontroly byly prostory požárního úseku „NA 2.12/N4- III. SPB” vybaveny pouze dřevěnými dveřmi a dřevěnými uzávěry shozového otvoru bez požadované požární odolnosti.
· Dle výkresové části, která je součástí PBŘ březen 2021 tvoří místnost s označením 4-025 SKLAD PRÁDLA a místnost s označením 4-026 ÚKLIDOVÁ KOMORA v 1. NP budovy B samostatné požární úseky („Nb I.08.- III. SPB” s uvedeným odkazem cituji: „BEZE ZMĚN PBŘ, SMOLA 8/2001 Dle TZPO srpen 2001 mají být prostory, tvořící samostatné požární úseky vybaveny požárními dveřmi EW 30 D3. Dne 18.7.2024 bylo kontrolou zjištěno, že PBZ - zařízení pro omezení šíření požáru - požární dveře s požadovanou požární odolností EW30 DP3 nebyly instalovány. Do místnosti s označením 4-025 SKLAD PRÁDLA a místnosti s označením 4-026 ÚKLIDOVÁ KOMORA byly instalovány obyčejné dřevěné
dveře bez požadované požární odolnosti.
*ret. 950 670 I l l I)atoxá IČO: 70887306 fi-n•žail : zlk.epodatelna@hzscr.cz[image: image49.jpg]


účtu: 1010 HZS7.X0081.lBA
č HSZI -[image: image50.jpg]



· Dle výkresové části, která je součástí PBŘ březen 2021 mají být prostory chodby a sociálního zařízení včetně WC (místnost s označením 4-116 CHODBA a místnost s označením 4-126 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ včetně WC) ve 2. NP budovy B odděleny požárními dveřmi s požámí odolností E130 DP3. Dne 18.7.2024 bylo kontrolou zjištěno, že PBZ - zařízení pro omezení šíření požáru - požární dveře s požadovanou požární odolností E130 DP3 nebyly instalovány. Do místnosti s označením 4-116 CHODBA a místnosti s označením 4-126 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ včetně WC byly instalovány obyčejné dřevěné dveře bez požadované požární odolnosti,
· Dle výkresové části, která je součástí PBŘ březen 2021 mají být prostory chodby a skladu včetně úklidové místnosti (místnost s označením 4-224 SKLAD a místnost s označením 4-225 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST) ve 3. budovy B odděleny požárními dveřmi s požární odolností E130 DP3. Dne 18.7.2024 bylo kontrolou zjištěno, že PBZ - zařízení pro omezení šíření požáru - požární dveře s požadovanou požární odolností E130 DP3 nebyly instalovány. Do místnosti s označením 4-224 SKLAD a místnosti s označením 4-225 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST byly instalovány obyčejné dřevěné dveře bez požadované požární odolnosti.
Dle sdělení pana Ing. Davida Poláška, TPO, nebyly nejspíše požární dveře nainstalovány v souladu s projektovou dokumentací. Kontrolovaná osoba neobstarala a nezabezpečila pro kontrolované prostory v potřebném množství a druzích PBZ - zařízení pro omezení šíření požáru - požární dveře. Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v S 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně ve spojení s S 2 odst. 1 vyhlášky o požární prevenci.
10.4.4. Dle výkresové části, která je součástí PBŘ březen 2021 mají být prostory ve 4. NP budovy A, místnost s označením 1-413 SKLAD odděleny požárními dveřmi s požární odolností E130-C DP3. Dne 17.7.2024 bylo kontrolou zjištěno, že na instalovaných požárních dveřích (SEPOS, ev. č. 21-10982/004, El-C 30 DP3+) byl demontován předepsaný samouzavírací mechanizmus (tzv. samozavírač), viz obrázek č. 6 kontrolních zjištění tohoto protokolu. Kontrolovaná osoba neobstarala a nezabezpečila pro kontrolované prostory v potř_ebném množství a druzích funkční vybavení. které je součástí PBZ - zařízení pro omezení šíření požáru - požárních dveří. Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně ve spojení s 2 odst. 1 vyhlášky o požární
prevenci.
[image: image51.jpg]



Obrázek č. 6 - požární dveře bez samouzavíracího mechanizmu (tzv. samozavírače)
[image: image52.jpg]


950 670 I l l
schránka: 
E-nnail: zlk.epodatelna(žl hz.>cr.cz
.hzszlk.eu
IČO: 70887306 603588 1 0

]1ZSZX008UBAl
Il.S7.L- 2532-2•.SPD-2024
10.4.5. Dle výkresové části, která je součástí PBŘ březen 2021 tvoří místnost s označením 4-216 CHODBA a místnost s označením 4-226 SCHODIŠTĚ ve 3. NP budovy B samostatné požární úseky. Dne 18.7.2024 bylo kontrolou zjištěno, že je ve stropní konstrukci místnosti s označením 4-216 CHODBA a mísmosti s onačením 4-226 SCHODIŠTĚ instalováno PBZ - zařízení pro omezení šíření požáru — požární uzávěr otvorů („PROTIPOŽÁRNÍ STAHOVACÍ SCHODY” EI 60 Dl. Při kontrole nebyl předložen doklad o kontrole provozuschopnosti. Při kontrole nebyla prokázána provozuschopnost pro 2 ks PBZ - zařízení pro omezení šíření požáru — požární uzávěr otvorů - „PROTIPOŽÁRNÍ STAHOVACÍ SCHODY” EI 60 Dl, které se v kontrolovaných prostorách nachází (viz obrázek č. 7 kontrolních zjištění tohoto protokolu). Dle paní Marcely Pokorné, TPO, nebyla kontrola provozuschopnosti provedena. Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v 5 odst. 1 písm.
a) zákona o požární ochraně ve spojení s S 7 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci.
[image: image53.jpg]



Obrázek č. 7 —požární uzávěr otvorů ve stropní konstrukci ve 3. NP bud0iY B
10.5. PBZ - zařízenípro únik osob při požáru -funkční vybavení dveří
V kontrolovaných prostorách se nacházely automatické posuvné dveře (SPEDOS), které obsahovaly funkční vybavení dveří — nouzové otevření dveří. Kontrolovaná osoba považovala toto zařízení za PBZ - zařízení pro únik osob při požáru - funkční vybavení dveří a provádí pravidelné kontroly provozuschopnosti.
Dne 17.7.2024 byl při kontrole předložen doklad s názvem „DOKLAD o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení”. Kontrolu 2 ks zařízení provedla paní Marcela Pokorná, TPO, dne 20.10.2023. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti je zařízení provozuschopné.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
10.6. PBZ - zařízenípro zásobovánípožární vodou — vnitřnípožární vodovod:
V kontrolovaných prostorách bylo v souladu s požárně bezpečnostním řešením (viz bod č. 2 kontrolních zjištění tohoto protokolu) instalováno PBZ — zařízení pro zásobování požární vodou — nástěnné hydranty.
Dne 1747.2024 byl při kontrole předložen doklad s názvem „ZPRÁVA z kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, zásobování požární vodou, provedené
[image: image93.jpg]3670t
zlk.epodatelnatechzser.cz



I)atová schránka: 
IČO: 70887306 [image: image54.jpg]www hzszlk eu



 účtu: [image: image55.jpg]GOISKK ()





l]ZSZX008UBA I
Č. 
H SZL-[image: image56.jpg]



dle Vyhlášky MV č. 246/2001 S. a ČSN 73 08 73”. Kontrolu 31 ks nástěnných hydrantů provedl pan Jaroslav Hnilica, dne 25.4.2024. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti je zařízení provozuschopné.
Nástěnné hydranty byly přístupné a byly vybaveny kontrolními štítky a plombami. V době kontroly bez zjevných nedostatků.
10.7. PBZ - zařízenípro zásobovánípožární vodou — vnějšípožární vodovod:
V kontrolovaných prostorách bylo v souladu s požárně bezpečnostním řešením (viz bod č. 2 kontrolních zjištění tohoto protokolu) instalováno PBZ — zařízení pro zásobování požární vodou vnější podzemní hydranty (podzemní hydrant).
Dne 17.7.2024 byl při kontrole předložen doklad s názvem „ZPRÁVA z kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, zásobování požární vodou, provedené dle Vyhlášky MV č. 246/2001 S. S7 a ČSN 73 0873”. Kontrolu podzemního hydrantu provedl pan Jaroslav Hnilica, dne 25.4.2024. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti je zařízení provozuschopné.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
10.8. PBZ - zařízenípro únik osob připožáru — nouzové osvětlení:
V kontrolovaných prostorách bylo v souladu s požárně bezpečnostním řešením (viz bod č. 2 kontrolních zjištění tohoto protokolu) instalováno PBZ - zařízení pro únik osob při požáru — nouzové osvětlení.
Dne 17.7.2024 byl při kontrole předložen doklad s názvem „DOKLAD o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení” — nouzové osvětlení. Kontrolu 56 ks [image: image57.jpg]


zařízení provedla paní Marcela Pokorná, TPO, dne 20.10.2023. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti je zařízení provozuschopné.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
10.9. PBZ - zařízenípro omezení šířenípožáru —požární ucpávky:
Kontrolované prostory mají být vybaveny v souladu s požárně bezpečnostním řešením (viz bod č. 2 kontrolních zjištění tohoto protokolu) PBZ - zařízení pro omezení šíření požáru — požární ucpávky.
10.9.1. Dne 17.7.2024 byl při kontrole předložen doklad s názvem „Doklad o funkční zkoušce” pro požární ucpávky, které jsou instalovány v kontrolovaných prostorách. Kontrolu provedl pan Ing. David Polášek, TPO, dne 30.1.2024. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti je zařízení provozuschopné.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
10.9.2 Kontrolou zjištěno, že některé kontrolované prostory nebyly vybaveny požadovaným PBZ - zařízení pro omezení šíření požáru — požární ucpávky. Dle předložených požámě bezpečnostních řešení (PBŘ březen 2021, PBŘ prosinec 2019, PBŘ leden 2019, PBŘ březen 2018, PBŘ listopad 2015, PBŘ květen 2002 - viz bod č. 2 kontrolních zjištění tohoto protokolu), mají být prostupy požární konstrukcí požámě utěsněny. Jednalo se o následující:
- zjištěno dne 17.7.2024, plastové potrubí a svazky kabelů vedoucí přes stropní konstrukci v 1. PP budovy A, dle výkresové části PBŘ březen 2021 požární úsek s označením „PA 1.02III. SPB” (dle výkresové části PBŘ březen 2021 se jedná o místnost s označením 1-915
SKLAD),
[image: image58.jpg]


950 
I l I
schránka: [image: image59.jpg]1C(O):



70K' 87306 li-maii: 71k.[image: image60.jpg]snodateing



www.hzszlk.etl
603588 
1[image: image61.jpg]()





HZSZX0081 
HSZI.- 2532-2 SPI)-2U24
· zjištěno dne 17.7.2024. svazky kabelů vedoucí přes svislou konstrukci (stěnu) ve 2. NP budovy A, dle výkresové části PBŘ březen 2021 požární úsek s označením „NA 2.03- I. SPB” (dle výkresové části PBŘ březen 2021 se jedná o místnost s označením 1-127 CHODBA) v blízkosti automatického požárního hlásiče č. 151/14,
[image: image62.jpg]


 zjištěno dne 17.7.2024, svazky kabelů vedoucí přes svislou konstrukci (stěnu) v 1. NP budovy C, dle výkresové části PBŘ březen 2021 požární úsek s označením „Nc 2.01- II. SPB” (dle výkresové části PBŘ březen 2021 se jedná o místnost s označením 5-001 PLYNOVÁ KOTELNA) — viz obrázek č. 8. kontrolních zjištění tohoto protokolu,
· zjištěno dne 17.7.2024, svazky kabelů vedoucí přes stropní konstrukci ve 4. NP budovy A, dle výkresové části PBŘ březen 2021 požární úsek s označením „NA 4. IO- III. SPB” (dle výkresové části PBŘ březen 2021 se jedná o místnost s označením 1-356 SKLAD — u dveří označené jako „Sklad odpadu”),
· zjištěno dne 17.7.2024, svazky kabelů vedoucí přes svislou konstrukci (stěnu) do shozové šachty, dle výkresové části PBŘ březen 2021 požární úsek „NA 2.12/N4- III. SPB” (dle výkresové části PBŘ březen 2021 se jedná o místnosti s označením 1-156 SKLAD ÚKLID, l256 SKLAD PRÁDLA, 1-356 SKLAD).
· zjištěno dne 17.7.2024, kabely nad bílými dřevěnými požárními dveřmi vedoucí přes svislou konstrukci (stěnu) mezi místnostmi s označením dle výkresové části PBŘ březen 2021 (s odkazem na PBŘ květen 2002) jako 2-202 PŮDA a 2-200 CHODBA, požámí úsek „Nc 1.03/N2- 111. SPB”,
· zjištěno dne 18.7.2024, svazky kabelů vedoucí přes stropní konstrukci v 1. NP budovy B, dle výkresové části PBŘ březen 2021 požární úsek s označením „NB 1.08- III. SPB” (dle výkresové části PBŘ březen 2021 se jedná o místnost s označením 1-915 SKLAD),
Dle sdělení pana Ing. Davida Poláška, TPO, nebyly nejspíše prostupy v požámích konstrukcích požárně utěsněny v souladu s projektovou dokumentací. Kontrolovaná osoba neobstarala a nezabezpečila pro kontrolované prostory v potřebném množství a druzích PBZ zařízení pro omezení šíření požáru - požární dveře. Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně ve spojení s 2 odst. 1 vyhlášky o požární prevenci.
[image: image63.jpg]



Obrázek č 8 — neutěsněný kabelový prostup v 1. NP budovy C (plynová kotelna)
[image: image94.jpg]D670 111
zlk.cpodatelnatehzser.cz



'Tel.: 9.5 0 schránka: IČO: 70887306 v, ww .hzszlk.eu
19-16035881[image: image64.jpg]7 1)





HZ.SZX008UBAl
i. 
2532—2/SPD—2024
10.10. PBZ - zařízení pro únik osob při požáru - nouzové sdělovací zařízení (evakuační rozhlas):
V kontrolovaných prostorách bylo v souladu s požárně bezpečnostním řešením (viz bod č. 2 kontrolních zjištění tohoto protokolu) instalováno PBZ - zařízení pro únik osob při požáru nouzové sdělovací zařízení (evakuační rozhlas).
Dne 17.7.2024 byl při kontrole předložen doklad s názvem „DOKLAD o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení” — evakuační rozhlas. Kontrolu zařízení provedla paní Marcela Pokorná, TPO, dne 22.9.2023. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti je zařízení provozuschopné.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
10.11. PBZ - náhradní zdroje určené k zajištěníprovozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení - dieselagregát:
V kontrolovaných prostorách bylo v souladu s požárně bezpečnostním řešením (viz bod č. 2 kontrolních zjištění tohoto protokolu) instalováno PBZ - náhradní zdroje určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (náhradní zdroj — dieselagregáty).
Dne 17.7.2024 byl při kontrole předložen doklad s názvem „DOKLAD o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení” náhradní zdroj elektrické energie. Kontrolu 2 ks zařízení (SPARK, Rossi) provedla paní Marcela Pokorná, TPO, dne
20.10.2023. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti je zařízení provozuschopné.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
10.12. PBZ - zařízenípro požární signalizaci - zařízenípro detekci hořlavých plynů apar V kontrolovaných prostorách bylo v souladu s požámě bezpečnostním řešením (viz bod č. 2
kontrolních zjištění tohoto protokolu) instalováno PBZ - zařízení pro požární signalizaci zařízení pro detekci hořlavých plynů a par (detektor plynu).
Dne 18.7.2024 byl při kontrole předložen doklad s názvem „PROTOKOL č.7.0 /2024 0
PROVOZNÍ ZKOUŠCE OCHRANNÝCH PRVKŮ ZAŘÍZENÍ MaR VPLYNOVÉ
KOTELNĚ” — systém detekce CO v prostoru kotelny. Kontrolu zařízení provedl pan Ing. Jiří Kouřil, dne 15.6.2024. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti je zařízení funkční a schopné provozu. Kontrolou bylo zjištěno, že předložený doklad o kontrole provozuschopnosti nebyl zpracován v souladu s požadavky uvedenými v 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci. V předloženém dokladu nebyly uvedeny všechny požadované údaje. Doklad neobsahoval pro provozovatele PBZ údaj o identifikačním čísle a u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, typové označení PBZ (bylo uvedeno pouze cituji: „systém detekce CO v prostoru kotelny”, termín příští kontroly provozuschopnosti a písemné potvrzení o provedení kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení. Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v S 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně v návaznosti na S 7 odst. 8 písm. a), c), e) a f) vyhlášky o požární prevenci.
10.13. PBZ - zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru — zařízení přetlakové ventilace:
V kontrolovaných prostorách bylo v souladu s požárně bezpečnostním řešením (viz bod č. 2 kontrolních zjištění tohoto protokolu) instalováno PBZ - zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru — zařízení přetlakové ventilace.
Dne 17.7.2024 byly při kontrole předloženy následující doklady:
[image: image95.jpg]3670 111
7lk.epodatelna@hzser.cz



rrel.. 95() 
schránka: 
IČO: 70887306 [image: image65.jpg]


ww.hzszlk.eu
[image: image66.jpg][ Q_TH)IFTKRK]



/0710

IlZSZX008UBA 
[image: image67.jpg]C. . HISZL-



 2532-2:SPD-2024
· „Protokol o provozuschopnosti požárního bezpečnostního zařízení pro odvod kouře a tepla z CHÚC” — „B”, budova A. Kontrolu zařízení provedl pan Radek Herián, dne 20.10.2023. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti je zařízení provozuschopné.
· „DOKLAD o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení” odvětrání CHÚc A, budova B. Kontrolu zařízení provedl pan Ing. David Polášek, TPO, dne 30.1.2024. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti je zařízení provozuschopné.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
11. HASICÍ PŘÍSTROJE
ZPN: 5 odst. I písm. a), b) a 6 odst. I písm. b) zákona o požární ochraně, S 2, S 3, 9, 15 odst. 3 písm. g) vyhlášky o požární prevenci.
11.1. Kontrolované prostory byly vybaveny přenosnými hasicími přístroji (dále jen „PHP”) v souladu s požárně bezpečnostním řešením, které je uvedeno v bodu č. 2 konrolních zjištění tohoto protokolu.
Dne 17.7.2024 byl při kontrole předložen doklad s názvem „Zápis z kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů provedené v souladu s S 9 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. (o požární prevenci)”, dle kterého kontrolu 76 ks PHP provedl pan Jaroslav Hnilica, dne 25.4.2024. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti bylo 66 ks PHP provozuschopných a 10 ks PHP bylo dáno do údržby. Dále byl předložen doklad s názvem „Zápis z kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů provedené v souladu s 9 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. (o požární prevenci) a periodické zkoušce” pro 1 1 ks PHP. Kontrolu provozuschopnosti 1 ks PHP (nový) a údržbu 10 ks PHP provedl pan Jaroslav Hnilica, dne 2.5.2024. Dle výsledku kontroly provozuschopnosti a údržby bylo 1 1 ks PHP provozuschopných.
11.2. Umístění PHP -přístupnost
Dne 17.7.2024 bylo kontrolou zjištěno, že 2 ks PHP nebyly umístěny tak, aby bylo možné jejich snadné a rychlé použití. Jednalo se o následující:
· I ks PHP o jmenovitém množství náplně 6 kg hasicího prášku, v. č.: 11-009922, který byl umístěn v l. NP budovy A, a to v prostorách chodby využívané jako jídelna (vedle výdejního okénka — místnost označena jako 1-163 přípravna jídel). Před PHP se v době kontroly nacházel jídelní stůl, plastové židle a květináče (viz obrázek č. 9 kontrolních zjištění tohoto protokolu),
· 1 ks PHP o jmenovitém množství náplně 6 kg hasicího prášku, v. č.: 07-031842, který byl umístěn ve 2. NP budovy C, a to v půdních prostorách (na nosném sloupku podpírající střešní konsfrukci). Před PHP se v době kontroly nacházela postel. (viz obrázek č. IO kontrolních zjištění tohoto protokolu),
Uvedené hasicí přístroje nebyly v době kontroly volně přístupné, čímž nebylo umožněno jejich snadné a rychlé použití. Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v návaznosti na 3 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky o požární
prevenci.
[image: image96.jpg]Fel. 950 670 HH
F-matl: zlk.epodatelnata:hzser.cz



Tel.: 950 
schránka: 7..3paa.5u
ICC): 70887306 www.bzszlk.eu
603588 
1 0
[image: image68.jpg]{ZS7ZX00RUBAI C 1.0 FISZI- 2332-2'SPD-2024




[image: image69.jpg]



Obrázek č. 9 - nepřístupný PHP Obrázek č. 10 - nepřístupný PHP v budově A (chodba -jídelna) v budově C (půdníprostor)
Ostatní PHP byly v kontrolovaných prostorách umístěny na volně přístupných a viditelných místech a byly vybaveny čitelnými kontrolními štítky a plombami spouštěcích armatur.
11.3. Umístění PHP - zabezpečeníproti pádu
Dne 17.7.2024 bylo kontrolou zjištěno, že jeden PHP nebyl v době kontroly vhodným způsobem zajištěn proti pádu. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. Jednalo se o PHP C02 (S6), v. č.: 95-548904, který se nacházel v l. NP budovy C (místnost označena jako 2-103 rozvaděč). Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v S 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně ve spojení s S 3 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci.
Ostatní PHP instalované v kontrolovaných prostorách, byly zajištěny vhodným způsobem proti pádu.
12. FYZICKÁ KONTROLA NA PRACOVIŠTÍCH
ZPN: 5 odst. I písm. b) zákona o požární ochraně, S 11 odst. 2 písm. d), e) a f) a odst. 3 vyhlášky o požární prevenci.
12.1. Označení a umožnění použití nástupních ploch pro požární techniku a požárních výtahů
Dle PBŘ březen 2021 (viz. bod č. 2 kontrolních zjištění tohoto protokolu) se nástupní plochy pro požární techniku nepožadují. Požární výtah se v kontrolovaných prostorách nenachází.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
122 Trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest, tnale volný přístup k zařízenípro zásobovánípožární vodou
Dle PBŘ březen 2021 (viz. bod č. 2 kontrolních zjištění tohoto protokolu) se vnější zásahové cesty nezřizují (výlez na střechu je umožněn z prostoru chodeb). Jako vnitřní zásahové cesty mohou sloužit vnitřní schodiště tvořící CHÚC typu A a CHÚC typu B. Vnější podzemní hydrant a vnitřní nástěnné hydranty byly v době kontroly volně přístupné.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
' rel.. 95() 670 I l t
schránka: 
IČO: 70887306 [image: image70.jpg]zlk.epodatelnufu:hzscr.cz




ww.hzszlk.eu
19-1 60358R 
IO

11ZSZX008UBA 
(• j.: IISZi.- 2-532-2.[image: image71.jpg]SPDH-2424




12.3. Označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavního vypínače el. proudu, uzávěrů vody, plynu apod.
Rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínač elektrického proudu, hlavní uzávěr vody a hlavní uzávěr plynu byly označeny.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
12.4. Označení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů a směrů úniků osob Značení směrů úniků osob a únikových východů bylo v kontrolovaných prostorách provedeno v souladu s I l odst. 3 písm. a) vyhlášky o požární prevenci.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
12.5. Průchodnost komunikačních prostor, kteréjsou součástí únikových cest
Komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest a vedou na volné prostranství, byly v době kontroly volně průchodné. U CHÚC byly v době kontroly šířky únikových cest min. I ,5 únikového pruhu.
V době kontroly bez zjevných nedostatků.
12.6. Užívání chráněných únikových cest způsobem zvyšujícím požární riziko
Kontrolou bylo zjištěno, že se v budově A v prostorách CHÚC typu A (dle PBŘ březen 2021 se jedná 0 místnost s označením 1-328 SCHODIŠTĚ, požární úsek „PAI,03/N5- 11. SPB”) byla instalována šikmá schodišťová zvedací plošina ALTECH SP 150 — OMEGA (dále jen „schodišťová plošina”), jejíž součástí byla i elektrická rozvodná skříň (hlavní vypínač). Elektrická rozvodná skříň byla instalována v prostorách CHÚC typu A na svislé konstrukci (stěně) přímo nad schodišťovou plošinou (viz obrázek č. Il kontrolních zjištění tohoto protokolu). Instalovanou elektrickou rozvodnou skříní byla CHÚC typu A v době kontroly využívána způsobem zvyšujícím požární riziko. Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v [image: image72.jpg]


 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně ve spojení s 11 odst. 3 písm. c) vyhlášky o požární prevenci.
[image: image73.jpg]



Obrázek č. 11 — elektrická rozvodná slďíh v CHŰC typu A ve 4. NP budovy A
[image: image97.jpg]


á schránka: 73paa5u IČO: 70887306 [image: image74.jpg]


ww.hzszlk.eu 19-16035881 /07 IO
PID: 11ZSZX0081jBA !
č
HSZL- [image: image75.jpg]



11.
LHŮTA PRO PODÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ
Písemnou zprávu o odstranění nedostatků dle IO odst. 2 kontrolního řádu je konfrolovaná osoba povinna podat na adresu: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Krajské ředitelství Zlín, Přílucká 213, 760 Ol Zlín, nebo elektronicky do datové schránky z3paa5u do 2.9.2024.
111.
POSLEDNÍ KONTROLNÍ ÚKON
Posledním kontrolním úkonem dne 14.8.2024 byla kontrola dokumentu s názvem
„TECHNICKÁ PRŮVODNÍ DOKUMENTACE” pro 
plošinu ALTECH, TYP SP
150 - OMEGA, který byl doručen prostřednictvím emailu dne 14.8.2024[image: image76.jpg]



POUČENÍ
[image: image98.jpg]


Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může podle 13 kontrolního řádu podat kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat na adresu Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Krajské ředitelství Zlín, Přílucká 213, 760 Ol Zlín nebo elektronicky do datové schránky z3paa5u.
Protokol byl vyhotoven dne 30.8.2024.
Za Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje:
kpt. Ing. Tomáš Kordula, DiS. vedoucí kontrolní skupiny podepsáno elektronicky
por. Ing. Jakub Cikryt člen kontrolní skupiny
Rozdělovník
1. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
2. Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, Hradská 82, 763 17 Lukov
1 el.: 9.50 670 1 1 1
[image: image77.jpg]--mail: zlk.cpodatelnafechzser.cz




schránka: 7_3paa.5 u ww•rw.hzszlk.eu
IČO: 708R7306 čísla 
1 9-. 1 
10
[image: image99.jpg]Hasi¢sky zachranny sbor Zlinského kraje
Krajské Feditelstvi Zlin
Prilucka 213, 760 01 Zlin

HSZL- 2532-4/SPD-2024 Adresit:




[image: image78.jpg]


IIIII II IIII II I III IlliII]Illi II IIIIIIIIII II III
	Počet stran:
	3
	Domov pro seniory Lukov,

	Počet příloh:
	[image: image79.jpg]



	příspěvková organizace
Hradská 82

	Vyřizuje:
	kpt. Ing. Tomáš Kordula, DiS.
	763 17 Lukov

	Tel.:
	
	

	E-mail:
	
	

	Datum:
	2.9.2024
	


[image: image100.jpg]


HZSZX008W3KH
DODATEK
K PROTOKOLU O KONTROLE
dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení S 26 odst. 2 písm. b), 31 odst. 1 písm. a) a S 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně”) a 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci”) a S 1 odst. I a 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., (dále jen „kontrolní řád”).
Kontrolní orgán:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS ZLK”)
Kontrolovaná osoba:
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, IČO 70850941, Hradská 82, 763 17 Lukov
Místo kontroly:
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, na adrese Hradská 82, 763 17 Lukov (stavby na pozemcích parc. č. st. 674 a parc. č. st. 722 vše v k. ú. Lukov u Zlína) — dále také jako „kontrolované prostory”
Kontrolovaná pracoviště nebo prostory:
· objekt A — domov pro seniory, stavba na pozemku parc. č. st. 674 v k. ú. Lukov u Zlína (dále jen „budova A”),
· objekt B — domov pro seniory, stavba na pozemku parc. č. st. 674 v k. ú. Lukov u
Zlína (dále jen „budova B”),
[image: image101.jpg]


rrcl.: 9.5 0 670 1 1
Datová schránka: 7.3paa511
IČO: 70887306 E-mail:[image: image80.jpg]71k enodatelnacchzeer.cz wiwww. hzszlk.cu



Číslo [image: image81.jpg]1O-16{35¥




PID: IlZSZX008W3KH
č : HSZL- 2532-4/SPD-2024
· objekt C — provozně hospodářský objekt, stavba na pozemku parc. č. st. 674 v k. ú. Lukov u Zlína (dále jen „budova C”),
· objekt D — zimní zahrada, stavba na pozemku parc. č. st. 722 v k. ú. Lukov u Zlína (dále jen „budova D”).
Za kontrolovanou osobu:
Ing. Michaela Procházková, ředitelka
Povinná osoba:
Ing. David Polášek, technik požární ochrany (dále jen „TPO”)
Marcela Pokorná, TPO
Tomáš Zapletal, vedoucí údržby
Ing. Hana Zarembová, investiční technik Ing. Aleš Vranka, vedoucí THP
Kontrolující:
kpt. Ing. Tomáš Kordula, DiS. (OEČ: 798180) — vedoucí kontrolní skupiny por. Ing. Jakub Cikryt (OEČ: 798144) — člen kontrolní skupiny
Datum a čas fyzické kontroly:
17.7.2024 od 8:30 do 14:40 hodin
18.7.2024 od 11:00 do 13:30 hodin
Tematická požární kontrola — předmět:
Dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů.
Průběh kontroly byl zaznamenán v protokolu o kontrole č. j.: HSZL- 2532-2/SPD-2024. V souladu s 21 odst. I kontrolního řádu, s ohledem na uvedení nesprávnosti, se tímto dodatkem mění bod II. protokolu o kontrole následovně:
11.
LHŮTA PRO PODÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ
Písemnou zprávu o odstranění nedostatků dle IO odst. 2 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba povinna podat na adresu: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Krajské ředitelství Zlín, Přílucká 213, 760 Ol Zlín, nebo elektronicky do datové schránky z3paa5u do 2.9.2024.
takto :

PII): IlZSZX'008W3KH
ISZL- 25324/SPl)-2024
11.
LHŮTA PRO PODÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ
Písemnou zprávu o odstranění nedostatků dle IO odst. 2 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba povinna podat na adresu: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Krajské ředitelství Zlín, Přílucká 213, 760 01 Zlín, nebo elektronicky do datové schránky z3paa5u do
15.11.2024.
POUČENÍ
Proti tomuto dodatku k protokolu o kontrole není možné podat námitky[image: image82.jpg]



Dodatek protokolu o kontrole byl vyhotoven dne 2.9.2024.
Za Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje:
kpt. Ing. Tomáš Kordula, DiS. vedoucí kontrolní skupiny podepsáno elektronicky
por. Ing. Jakub Cikryt člen kontrolní skupiny
Rozdělovník
l. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
2. Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, Hradská 82, 763 17 Lukov
[image: image83.jpg]


[image: image84.jpg]


[image: image85.jpg]



1 





1 





1





670





950 





1









