Nabídka č.: 23233-9901 Datum: 10.09.2024

|  |  |
| --- | --- |
|  Název akce : | PN Brno, ul. Hůskova |
| • CommsysTECHNOLOGY Predmet nabídky: x[x](http://www.commsys.cz)xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
| Oprava poruch EPS |
|  | Název položky | MJks/m/kpl | MateriálMJ/Kč | Materiál celkem Kč |
|  | Materiál - systém EPS |  |  |  |
| AKU 12V/12Ah | Záložní akumulátor systému EPS | 4 | xxxxxx | xxxxxx |
| Aku 12V/18Ah | Záložní akumulátor systému EPS | 2 | xxxxxx | xxxxxx |
| Aku 12V/7Ah | Záložní akumulátor systému EPS | 2 | xxxxxx | xxxxxx |
| MHA 142 | Manuální tlačítko k EPS Lites | 3 | xxxxxx | xxxxxx |
| MHG 362 | Teplotní čidlo k EPS Lites | 1 | xxxxxx | xxxxxx |
| 830P | Optické čidlo k EPS Zettler | 1 | xxxxxx | xxxxxx |
| 830PH | Opticko-teplotní čidlo k EPS Zettler | 1 | xxxxxx | xxxxxx |
| 4B-C-D | Univerzální patice pro čidla EPS Zettler | 4 | xxxxxx | xxxxxx |
| IQ8 | Tlačítko ESSER malé | 2 | xxxxxx | xxxxxx |
|  | Drobný instalační materiál (Lišty, kabel, montážní příslušenství) | 1 | xxxxxx | xxxxxx |
|  | Celkem bez DPH |  |  | 24 988,60 Kč |
| Objekt | Provedené práce na systémech EPS | MJhod | Sazbahod | Celkemhod |
| Budova L - odd.6 | Výměna AKU, Výměna tlačítka adr.6 a teplotního čidla adr. 46 | 2 | xxxxxx | xxxxxx |
| Budova F - Archiv | Výměna Tlač. Adr. 1b020, Výměna AKU | 2 | xxxxxx | xxxxxx |
| Budova T - Ergo | Konfigurace Chybějicích prvků | 5 | xxxxxx | xxxxxx |
| Budova G - odd.19 | Výměna Patice a 2x hlásič, Přepojení hlásičů | 21 | xxxxxx | xxxxxx |
| Lékarna | Čistění čidla adr.23 - Denní místnost | 1 | xxxxxx | xxxxxx |
| Budova F2 - odd.15 | Výměna AKU | 1 | xxxxxx | xxxxxx |
| Budova R - odd.20 | Výměna AKU, Přesun a Výměna 2x Tlačítek | 20 | xxxxxx | xxxxxx |
| Budova E - odd.40 | Výměna AKU | 1 | xxxxxx | xxxxxx |
| Budova J-odd.12 | Odstranění poruchy zkrat Nula-Zem | 3 | xxxxxx | xxxxxx |
| Hodiny celkem |  | 56 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Celkem bez DPH |  |  | 32 300,00 Kč |
|  |
| Doprava materiálu a osob xxxxxx xxxxxx |
|  |
| Celkem bez DPH |  60 348,60 Kč |

DPH 21% 12 673,21 Kč

**Celkem včetně DPH**

 **74 121,81 Kč**