**Technická specifikace předmětu plnění**

Předmětem dodávky je monitorovací a řídicí systém, který bude zajišťovat nastavení a regulaci provozu stávajících laboratoří TZB, umístěných v budově A Fakulty stavební ČVUT v Praze v místnostech As122, As123 a As124. Dodávaný systém nahradí stávající, zastaralý systém ovládání laboratoří a doplní jej o nové funkcionality umožňující efektivnější provoz této výukové a demonstrační laboratoře. Monitorovací a řídicí systém bude aplikován na stávající instalace systému teplovodního vytápění s elektrokotlem, vodního chlazení s tepelným čerpadlem ve funkci zdroje chladu, experimentální vzduchotechnické jednotky pro kabinu, větracích jednotek pro větrání a chlazení místností laboratoře, které tvoří jednotlivé funkční celky. Od zhotovitele se očekává komplexní přístup, konzultace se zadavatelem s cílem vytvořit špičkové pracoviště odpovídající nejmodernějším poznatkům oboru.

**Předmětem plnění je**

* **Projekt řídicího a monitorovacího systému**, zpracovaný na základě průzkumu provedeného dodavatelem (dokumentace skutečného provedení). Požadavky na funkcionality jednotlivých funkčních celků jsou uvedeny dále. Projekt bude obsahovat technickou zprávu, popis a schéma technického řešení, grafické řešení jednotlivých obrazovek uživatelského a servisního rozhraní, řešení ukládání provozních dat a přístupu k nim a manuál k obsluze. Návrh grafického rozhraní včetně skladby obrazovek bude před realizací projednán a odsouhlasen pověřeným zástupcem zadavatele.
* **Komplexní dodávka a instalace a uvedení do provozu řídicího a monitorovacího systému** zajišťující řízení a monitoring provozu funkčních celků laboratoře. Řídicí a monitorovací systém bude obsahovat průmyslový počítač včetně napájení a sw, potřebné senzory, aktuátory a akční členy včetně jejich osazení, kabelového propojení a zprovoznění, grafický interface pro uživatele s možností tvorby scén, interface pro servisní přístup, webové rozhraní pro vzdálený uživatelský i servisní přístup. Použitý sw bude uživateli umožňovat implementaci vlastních algoritmů řízení na úrovni řídicího systému jednotlivých modulů a modifikovat řídicí systém pro provádění experimentů s řízením jednotlivých komponentů. Řešení ukládání dat a vzdáleného přístupu bude provedeno v součinnosti s výpočetním a informačním centrem FSV CVUT při zachování pravidel kyberbezpečnosti. Systém bude schopen pracovat i bez napojení na internet v rámci vnitřní sítě Fakulty stavební ČVUT. Počítač pro ovládání systému dodá zadavatel.
* **Demontáž a ekologická likvidace** nahrazovaných a nepoužívaných prvků stávajícího systému
* **Revize elektro**
* **Zaškolení 3 pracovníků** objednatele k obsluze laboratoře
* **Úpravy sw** dle požadavků zadavatele po dobu 2 let do výše 100 hod práce programátora
* **Doživotní licence sw**
* **Záruka na dodané komponenty a systém 7 let**

**Požadavky na funkcionafunkčních celků**

1. **Funkční celek 1: TČ** Tepelné čerpadlo vzduch – voda ve funkci zdroje chladu

* Zapnutí a vypnutí TČ včetně oběhových čerpadel primárního a sekundárního okruhu (master).
* Nastavení a udržování žádané teploty okruhu chlazení (sekundární) v rozmezí 8 až 18°C po 1K s možností časového rozvrhu.
* Měření teploty primárního a sekundárního okruhu na přívodu i vratu
* Měření tlaku v primárním i sekundárním okruhu.
* Měření spotřeby elektrické energie tepelného čerpadla.
* Měření chladicího faktoru (EER)
* souboru s možností stažení dat ve formátu csv s historií minimálně 1 rok v nastavitelném časovém kroku v době provozu funkčního celku

1. **Funkční celek 2: EK Elektrokotel 9 kW**

* Zapnutí a vypnutí kotle včetně oběhového čerpadla (master)
* Nastavení a udržování žádané teploty okruhu vytápění v rozmezí 25 až 80 °C po 1K s možností časového rozvrhu
* Měření teploty okruhu vytápění na přívodu i vratu
* Měření tlaku v okruhu vytápění
* Měření spotřeby elektrické energie kotle
* Vizualizace nastavených a skutečných hodnot, sledování průběhu a ukládání dat do souboru s možností stažení dat ve formátu csv s historií minimálně 1 rok v nastavitelném časovém kroku v době provozu funkčního celku

1. **Funkční celek 3 VZT – vzduchotechnická jednotka s rekuperací, vodním ohřevem 60/40 °C, vodním chlazením 8/12 °C a vlhčením parou z nezávislého parního vyvíječe**

* Zapnutí a vypnutí jednotky (master)
* Regulace vzduchového výkonu od 10 do 1000 m3/hod s krokem po 5 m3/h, s možností časového rozvrhu, přívod a odtah nezávisle na sobě, regulace otáček motorů
* Nastavení a udržování žádané teploty vzduchu na výstupu v rozmezí 10 °C až 40 °C po 1,5 K řízením trojcestného ventilu na otopném okruhu a řízením čtyřcestného ventilu na okruhu chlazení a ovládáním oběhových čerpadel
* Nastavení a udržování vlhkosti vzduchu na výstupu za zvlhčovačem v rozmezí x= 1 až 15 g/kg s.v. po 1 g / Rh 10 až 90 % z jednotky do interiéru (zvlhčování parním zvlhčovačem, odvlhčování chladičem napojeným na vodní okruh 8/12 °C).
* Funkce musí být zajištěna pro venkovní vzduch od -12 °C/100 % Rh do + 36 °C/40% Rh
* Ovládání klapky bypassu rekuperačního výměníku – 0/1
* Řízení doběhu motoru po vypnutí jednotky
* Protimrazová ochrana
* Přečerpání kondenzátu
* Monitorování teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu na všech výstupech a vstupech vzduchu z jednotky
* Monitoring stavu filtrů
* Měření spotřeby elektrické energie VZT jednotky
* Vizualizace nastavených a skutečných hodnot, sledování průběhu a ukládání dat do souboru s možností stažení dat ve formátu csv s historií minimálně 1 rok v nastavitelném časovém kroku v době provozu funkčního celku

1. **Funkční celek 4: AKU - Stratifikovaný zásobník teplé vody s nepřímým ohřevem**

* Zapnutí a vypnutí (master)
* Zapnutí a vypnutí čerpadel nabíjecího a vybíjecího okruhu stratifikovaného zásobníku (jedno otáčková čerpadla)
* Nastavení a udržování teploty nabíjecího okruhu 20 °C až 60 °C po 1 K (trojcestný ventil), vazba na zapnutí zdroje tepla.
* Nastavení a udržování teploty vybíjecího okruhu 20 °C až 60 °C po 1 K (trojcestný ventil).
* Měření množství tepla dodaného nabíjecím okruhem
* Měření množství tepla odebraného vybíjecím okruhem. Maření tepla při experimentu je průtokem studené vody výměníkem na vybíjecím okruhu s odpadem do kanalizace.
* Monitoring teploty na přívodu a vratu vybíjecího a nabíjecího okruhu.
* Vizualizace nastavených a skutečných hodnot, sledování průběhu a ukládání dat do souboru s možností stažení dat ve formátu csv s historií minimálně 1 rok v nastavitelném časovém kroku v době provozu funkčního celku

1. **Funkční celek 5: OT Měřicí linka pro hydrauliku otopných soustav**

* Zapnutí a vypnutí (master)
* Zapnutí a vypnutí oběhového čerpadla primárního okruhu vytápění měřicí linky
* Nastavení a udržení teploty v primárním okruhu měřicí linky (trojcestný ventil) v rozmezí 20 až 60 °C, vazba na zapnutí zdroje tepla.
* Zapnutí a plynulá regulace výkonu oběhového čerpadla sekundárního okruhu měřicí linky
* Zapnutí a plynulá regulace výkonu oběhového čerpadla okruhu simulujícího napojení VZT jednotky.
* Ovládání trojcestných ventilů na okruzích simulujících napojení VZT jednotek (nové servopohony)
* Vizualizace nastavených a skutečných hodnot, sledování průběhu a ukládání dat do souboru s možností stažení dat ve formátu csv s historií minimálně 1 rok v nastavitelném časovém kroku v době provozu funkčního celku

1. **Funkční celek 6: KABINA Měřicí kabina**

* Zapnutí a vypnutí (master)
* Nastavení a udržení teploty na vratu jednotlivých okruhů kapilárních rohoží a volného výstupu (celkem 8 okruhů nezávisle na sobě) v rozmezí 10°C až 50°C po 1 K ovládáním čerpadel na topných a chladicích okruzích a trojcestných ventilů dle schématu. Vazba na spuštění elektrokotle a tepelného čerpadla ve funkci zdroje chladu a příslušných čerpadel primárních okruhů. Možnost časového rozvrhu.
* Měření průtoku, teploty a množství na volném výstupu a vratu
* Měření teploty vody na přívodu i vratu každého okruhu
* Měření teploty vzduchu, relativní vlhkosti, koncentrace CO2 a VOC v kabině
* Měření tlaku vody v okruhu kapilárních rohoží a volných výstupů topné a chladicí vody.
* Vizualizace nastavených a skutečných hodnot, sledování průběhu a ukládání dat do souboru s možností stažení dat ve formátu csv s historií minimálně 1 rok v nastavitelném časovém kroku v době provozu funkčního celku

1. **Funkční celek 7: LAB FCU Místnosti laboratoře**

* Zapnutí a vypnutí větrací jednotky LAB (umístěna v podhledu As123), regulace otáček na přívodu a odtahu, ovládání elektrického ohřevu
* Zapnutí a vypnutí demonstrační jednotky ve funkci fancoilu FCU (umístěno na stěně v As124) s vazbou na zapnutí zdroje chladu a příslušných čerpadel
* Měření teploty chladicí vody a množství tepla v okruhu demonstrační VZT jednotky ve funkci fancoilu (FCU)
* Měření teploty, relativní vlhkosti vzduchu a koncentrace CO2 v prostoru laboratoří ve 3 místech.
* Čidlo zaplavení místností
* Vizualizace hodnot, sledování průběhu a ukládání dat ve formátu csv s historií minimálně 1 rok v nastavitelném časovém kroku v době provozu funkčního celku.
* Hlášení při překročení dovolených hodnot – zaplavení, teplota

Obsah obrázku text, diagram, Plán, Technický výkres

Popis byl vytvořen automaticky

Funkční celky