|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř. číslo** | **Číslo PBZ** | **Umístění** | **Požární odolnost** | **Druh (stěna/ strop)** | **Výrobce** | **Typové označení výrobce** | **Výsledek kontroly provozuschopnost ANO/NE, závady** | | **Poznámka** | **Cena v Kč bez DPH** |  |
|  |  | **Budova B** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | B-05 | Suterén klad úklid | EI 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | poškozená | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 2. |  | Suterén klad úklid |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 3. |  | Suterén klad úklid |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 4. |  | Suterén klad úklid |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 5. |  | Suterén klad úklid |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 6. |  | Suterén klad úklid |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 7. |  | Suterén klad úklid |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 8. |  | Suterén klad úklid |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 9. |  | Suterén klad úklid |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | smíšený prostup | xxxxxx |  |
| 10. |  | Suterén klad úklid |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 11. |  | Suterén klad úklid |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 12. |  | Suterén klad úklid |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 13. | B-06 | Suterén klad úklid | EI 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | poškozená | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 14. |  | Suterén klad úklid |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 15. |  | Suterén klad úklid |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 16. |  | Suterén klad úklid |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 17. |  | Suterén klad úklid |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 18. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 19. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 3x plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 20. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka – obtížný přístup | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 21. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 5x potrubí | xxxxxx |  |
| 22. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 2x potrubí | xxxxxx |  |
| 23. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 24. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 25. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 26. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 27. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 28. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | husí krk | xxxxxx |  |
| 29. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 30. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 31. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 32. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 3x plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 33. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 2x plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 34. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 35. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 36. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 37. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 38. |  | Suterén klad úklid |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 39. |  | Suterén klad úklid |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 40. |  | Suterén klad úklid |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 41. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 42. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 43. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 44. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 45. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 46. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka – obtížný přístup | 4x plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 47. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 48. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 49. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 50. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 51. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 52. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 53. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 54. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 55. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 56. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 57. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 2x plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 58. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 59. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 60. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 61. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 4x plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 62. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 63. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 64. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí, plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 65. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka – obtížný přístup | 3x potrubí v izolaci, plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 66. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 67. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 68. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 69. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 3x plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 70. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 71. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka – obtížný přístup | 4x plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 72. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 73. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 74. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 75. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 76. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 77. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 78. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 79. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 80. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 81. |  | Suterén klad úklid |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 82. | B-01 | Suterén rozvodna archiv | EI 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | poškozená | kabelový svazek – mimo požární úsek | xxxxxx |  |
| 83. | B-04 | Suterén rozvodna archiv | EI 60 | strop | HILTI | CFS-CT | NE | poškozená | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 84. | B-03 | Suterén rozvodna archiv | EI 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | poškozená | kabelový svazek – mimo požární úsek | xxxxxx |  |
| 86. | B-09 | Suterén u výtahu | EI 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | poškozená | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 87. | B-10 | Suterén u výtahu | EI 60 | strop | HILTI | CFS-CT | NE | poškozená | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 88. |  | Suterén u výtahu |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 89. |  | Suterén u výtahu |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 90. |  | Suterén u výtahu |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 91. |  | Chodba u sociálního oddělení |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 92. |  | Chodba u sociálního oddělení |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 93. |  | Chodba u sociálního oddělení |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 94. |  | Chodba u sociálního oddělení |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 95. |  | Chodba u sociálního oddělení |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 98. |  | Chodba u sociálního oddělení |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka – nelze zhotovit | potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 99. |  | Chodba u sociálního oddělení |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka – nelze zhotovit | potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 100. |  | Chodba u sociálního oddělení |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka – nelze zhotovit | potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 101. |  | Chodba u sociálního oddělení |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka – nelze zhotovit | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 102. |  | Chodba u sociálního oddělení |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka – obtížný přístup | 3x potrubí v izolaci, kabely | xxxxxx |  |
| 103. |  | Chodba u sociálního oddělení |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka – obtížný přístup | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 104. | 5 | Psycholog | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 105. | 6 | Psycholog | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 106. |  | Psycholog u okna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 108. |  | Sklad 04 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 109. |  | Sklad 04 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 110. |  | Sklad 04 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 111. |  | Sklad 04 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 112. | 1 | Sklad 04 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 113. |  | Sklad 04 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 114. |  | Sklad 04 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 115. |  | Sklad 04 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 116. |  | Sklad 04 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x husí krk | xxxxxx |  |
| 117. |  | Sklad 04 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 118. |  | Sklad 04 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 119. |  | Sklad 04 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 120. | 12 | Suterén zadní výtah | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | kabely | xxxxxx |  |
| 121. |  | Suterén zadní výtah |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabely | xxxxxx |  |
| 122. |  | Suterén sklady nábytku 023 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 4x plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 123. |  | Suterén sklady nábytku 023 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 124. |  | Suterén sklady nábytku 023 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 125. |  | Suterén sklady nábytku 023 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 126. |  | Suterén sklady nábytku 023 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 127. |  | Suterén sklady nábytku 023 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | 3x plastové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 128. |  | Suterén sklady nábytku 023 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kovové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 129. |  | Suterén sklady nábytku 023 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel (husí krk) | xxxxxx |  |
| 130. |  | Suterén sklady nábytku 023 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabely | xxxxxx |  |
| 131. |  | Suterén sklady nábytku 023 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelová chránička | xxxxxx |  |
| 132. |  | Suterén sklady nábytku 023 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 133. |  | Suterén sklady nábytku 023 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | 2x plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 134. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 023 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 135. |  | Suterén sklady nábytku 023 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | volný prostup – doporučuji zazdít | xxxxxx |  |
| 136. |  | Suterén sklady nábytku 023 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 137. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 023 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krk | xxxxxx |  |
| 138. |  | Suterén sklady nábytku 023 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 139. |  | Suterén sklady nábytku 023 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 141. |  | Suterén sklady nábytku 023 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 142. |  | Suterén sklady nábytku 022 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí – doporučuji zazdít | xxxxxx |  |
| 143. |  | Suterén sklady nábytku 022 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | volný prostup – doporučuji zazdít | xxxxxx |  |
| 144. |  | Suterén nade dveřmi do skladu |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně – nelze zhotovit | smíšený prostup | xxxxxx |  |
| 145. |  | Suterén nade dveřmi do skladu |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně – nelze zhotovit | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 146. |  | Suterén nade dveřmi do skladu |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně – nelze zhotovit | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 147. |  | Suterén nade dveřmi do skladu |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně – nelze zhotovit | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 148. |  | Suterén nade dveřmi do skladu |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | 2x kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 149. |  | Suterén nade dveřmi do skladu |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 150. |  | Suterén nade dveřmi do skladu |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 151. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 022 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | 2x plastové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 152. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 022 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | plastové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 153. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 022 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | husí krk | xxxxxx |  |
| 156. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 022 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krk | xxxxxx |  |
| 157. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 022 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 158. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 022 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 159. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 022 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 160. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 022 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 161. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 022 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 162. |  | Suterén sklady nábytku – sklad 022 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 163. |  | Suterén sklady nábytku – sklad 022 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 164. |  | Suterén sklady nábytku – sklad 022 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 165. |  | Suterén sklady nábytku – sklad 022 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 166. |  | Suterén sklady nábytku – sklad 022 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 167. |  | Suterén sklady nábytku – sklad 022 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 4x plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 168. |  | Suterén sklady nábytku – sklad 022 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krk | xxxxxx |  |
| 169. |  | Suterén sklady nábytku – sklad 022 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 4x plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 170. |  | Suterén sklady nábytku – sklad 022 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x plastové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 171. |  | Suterén sklady nábytku – sklad 022 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 172. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 025 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 173. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 025 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 174. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 025 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 175. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 025 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 176. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 025 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 177. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 025 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 178. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 025 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 179. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 025 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 180. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 025 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 181. |  | Suterén sklady nábytku – chodba před 025 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 182. |  | Suterén chodba sklady |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 183. |  | Suterén chodba sklady |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 184. |  | Suterén chodba sklady |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 2x plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 185. |  | Suterén chodba sklady |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 186. |  | Suterén chodba sklady |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 187. |  | Suterén chodba před sklady |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 190. |  | Suterén chodba před sklady |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | volný prostup | xxxxxx |  |
| 191. |  | Suterén chodba před sklady |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 3x plastové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 192. |  | Suterén chodba před sklady |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelová lávka, kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 193. |  | Suterén chodba před sklady |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 194. |  | Suterén chodba před sklady |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 195. |  | Suterén chodba před sklady |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka – nepřístupná | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 196. |  | Suterén sklad 029 A |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 197. |  | Suterén sklad 029 A |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kovové potrubí v izolací | xxxxxx |  |
| 199. | 76 | Podkroví – ubytovna nade dveřmi | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 200. |  | Podkroví – ubytovna nade dveřmi |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 202. | 75 | Podkroví – chodba u výtahu | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 203. | 74 | B2 výtah přední | EI 60 | strop | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 208. | 73 | B2 pokoj 230 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 220. | 71 | B2 chodba | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 221. | 72 | B2 chodba | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 222. | B2-07 | B2 pokoj 225 | EI 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | poškozená z druhé strany | kabely | xxxxxx |  |
| 225. |  | B2 pokoj 225 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 228. | B2-09 | B2 pokoj 223 | EI 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | poškozená z druhé strany | kabely | xxxxxx |  |
| 230. |  | B2 chodba před pokojem 223 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 231. | 70 | B2 chodba koupelna |  | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 245. | 68 | B2 chodba – sklad | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 246. |  | B2 chodba u pokoje 219 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 252. | B2-17 | B2 před skladem RHB pomůcek | EI 60 | strop | HILTI | CFS-CT | NE | poškozená, chybí štítek | kabelová chránička | xxxxxx |  |
| 255. | CHL-14 | B2 pokoj 216 předsíň | EI 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | NE | chybí štítek | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 256. |  | B2 pokoj 216 předsíň | EI 60 | stěna | HILTI | CP 611A | NE | chybný typ na štítku | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 257. | 67 | B2 chodba před pokojem 216 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 258. | 66 | B2 chodba před u dveří 216 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 259. |  | B2 chodba před u dveří 216 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 260. | 24/23 | B2 chodba před úsekovou sestrou | EI 60 | stěna | WÜRTH | FP-KG | NE | poškozená | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 261. | 23/23 | B2 chodba před úsekovou sestrou | EI 60 | stěna | WÜRTH | FP-KG | NE | poškozená | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 262. | 65 | B2 chodba před úsekovou sestrou | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 267. | B2-46 | B2 úseková sestra | EI 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | poškozená | volný prostup | xxxxxx |  |
| 268. |  | B2 úseková sestra |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 269. |  | B2 úseková sestra |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 277. |  | B2 pokoj 214 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 287. |  | B2 pokoj 211 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 289. | CHL-19 | B2 pokoj 211 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 290. | 63 | B2 pokoj 210 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 295. |  | B2 pokoj 210 WC |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 296. | 62 | B2 chodba u sesterny | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 297. |  | B2 chodba u sesterny |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 299. | 15/23 | B2 pokoj 209 | EI 60 | stěna | WÜRTH | FP-KG | NE | poškozená | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 300. | 61 | B2 pokoj 209 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku, chybí z uc.z druhé strany | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 301. |  | B2 pokoj 209 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | volný prostup | xxxxxx |  |
| 302. |  | B2 pokoj 209 předsíň |  | stěna | HILTI | CP 611A | NE | nevhodný materál | 3x kabel | xxxxxx |  |
| 306. | 60 | B2 pokoj 208 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 308. | 59 | B2 pokoj 207 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 312. | 58 | B2 chodba naproti pokoji 207 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 313. | 59 | B2 pokoj 206 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 321. |  | B2 chodba před pokojem 202 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 323. | 56 | B2 před pokojem 202 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 327. | 54 | B2 pokoj 202 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 330. |  | B2 pokoj 202 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 331. |  | B2 pokoj 202 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 332. |  | B2 chodba před pokojem 203 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 333. | 53 | B2 pokoj 203 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 338. |  | B2 pokoj 203 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 339. | 52 | B2 pokoj 204 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 343. | 55 | B2 pokoj 201 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 351. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 352. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 353. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 354. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 355. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 356. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 357. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 358. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 359. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 360. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 361. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 362. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 363. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 364. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 365. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 366. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 367. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 368. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 369. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 370. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 371. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 372. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 373. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 374. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 375. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 376. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 377. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 378. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 379. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 380. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 381. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 382. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 383. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 384. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 385. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 386. | 77 | B půda | EI 60 | podlaha | PROMAT | 710 | NE | poškozená | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 387. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 388. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 389. |  | B půda |  | podlaha |  |  |  | chybí ucpávka | 3x potrubí v izolaci, husí krk | xxxxxx |  |
| 390. |  | B půda vchod |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 394. | 33 | B1 pokoj 104 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 398. |  | B1 pokoj 104 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 399. |  | B1 pokoj 104 WC |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 550. | 34 | B1 pokoj 103 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 404. |  | B1 pokoj 103 předsíň |  |  |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 406. |  | B1 pokoj 103 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 407. |  | B1 pokoj 103 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 409. | 35 | B1 pokoj 102 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku,poškozená z dr.str. | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 413. |  | B1 pokoj 102 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 414. | 36 | B1 pokoj 101 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 418. |  | B1 pokoj 101 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 419. |  | B1 pokoj 101 WC |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 422. |  | B1 pokoj 105 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 423. |  | B1 pokoj 105 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 424. |  | B1 chodba naproti pokoji 102 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 425. | 37 | B1 pokoj 106 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 429. |  | B1 pokoj 106 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 431. |  | B1 pokoj 106 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 432. |  | B1 pokoj 107 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 436. |  | B1 pokoj 107 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 437. | 38 | B1 chodba před pokojem 107 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 438. | 51 | B1 chodba před pokojem 107 | EI 60 | strop | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 3x kabel | xxxxxx |  |
| 439. | 40 | B1 pokoj 108 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 443. |  | B1 pokoj 108 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 445. |  | B1 pokoj 108 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 446. | 41 | B1 pokoj 109 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 449. |  | B1 pokoj 109 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 450. |  | B1 pokoj 109 WC |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 451. |  | B1 chodba naproti sesterně |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 452. |  | B1 chodba naproti sesterně |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 453. |  | B1 chodba u sesterny |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 454. | 42 | B1 chodba u sesterny | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 455. | 43 | B1 pokoj 110 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 456. |  | B1 pokoj 110 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 457. |  | B1 pokoj 110 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 460. |  | B1 pokoj 110 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | volný prostup | xxxxxx |  |
| 463. |  | B1 pokoj 110 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 464. | 44 | B1 pokoj 111 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku,poškozená z dr.str. | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 465. |  | B1 pokoj 111 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 466. | CH1-19 | B1 pokoj 111 předsíň | EI 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | NE | chybí ucpávka z druhé strany | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 468. |  | B1 pokoj 111 předsíň |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 473. |  | B1 pokoj 112 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 474. |  | B1 pokoj 112 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 476. |  | B1 pokoj 112 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 479. |  | B1 pokoj 113 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 482. | 50/23 | B1 pokoj 113 předsíň | EI 60 | stěna | HILTI | CP 611A | NE | porušená | kabel | xxxxxx |  |
| 486. |  | B1 pokoj 113 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 487. | B1-19 | B1 pokoj 114 | EI 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | poškozená | kabel | xxxxxx |  |
| 491. |  |  |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 492. |  |  |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 493. |  |  |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 495. |  |  |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 498. |  | B1 pokoj 115 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 501. |  | B1 pokoj 115 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 502. |  | B1 pokoj 115 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 505. | B1-43 | B1 metodik | EI 60 | strop | HILTI | CFS-CT | NE | poškozená | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 508. |  | B1 metodik |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 509. |  | B1 metodik |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 510. |  | B1 metodik |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 511. |  | B1 metodik |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 512. |  | B1 metodik |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 513. | 45 | B1 metodik | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 514. |  | B1 průchod |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 515. | 60/23 | B1 průchod | EI 60 | stěna | WÜRTH | FP-KG | NE | poškozená | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 516. | 61/23 | B1 průchod | EI 60 | stěna | WÜRTH | FP-KG | NE | poškozená | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 517. | 46 | B1 průchod | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 518. |  | B1 pokoj 116 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 519. |  | B1 pokoj 116 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 522. |  | B1 koupelna |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 523. |  | B1 koupelna |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 526. |  | B1 pokoj 116 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 527. |  | B1 pokoj 117 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 528. |  | B1 pokoj 117 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 530. |  | B1 centrální lékárna |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 532. |  | B1 pokoj 118 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 534. |  | B1 pokoj 118 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 537. |  | B1 pokoj 119 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 538. | 47 | B1 pokoj 119 WC | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 539. |  | B1 sklad |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 540. |  | B1 sklad |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 542. |  | B1 pokoj 120 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 543. |  | B1 pokoj 120 předsíň |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 544. |  | B1 pokoj 120 předsíň |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 546. |  | B1 pokoj 120 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 549. |  | B1 pokoj 121 předsíň |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 551. | 48 | B1 čistící místnost | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku, chybí z uc.z druhé strany | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 552. |  | B1 čistící místnost |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 553. |  | B1 čistící místnost |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 554. | 49 | B1 čistící místnost | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 555. |  | B1 čistící místnost |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 557. |  | B1 šatny personál |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 558. |  | B1 šatny personál |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 560. |  | B1 pokoj 122 předsíň |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 561. |  | B1 pokoj 122 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 566. |  | B1 pokoj 123 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 568. |  | B1 pokoj 123 předsíň |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 571. |  | B1 pokoj 124 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 572. |  | B1 pokoj 124 předsíň |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 575. |  | B1 pokoj 125 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 576. |  | B1 pokoj 125 WC |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 580. |  | B1 pokoj 126 předsíň |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 583. |  | B1 pokoj 127 předsíň |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 584. |  | B1 pokoj 127 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 586. |  | B1 pokoj 127 WC |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 589. |  | B1 pokoj 128 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 590. |  | B1 pokoj 128 předsíň |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 594. |  | B1 pokoj 129 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 595. |  | B1 pokoj 129 předsíň |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 597. |  | B1 pokoj 129 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 598. |  | B1 pokoj 129 WC | EI 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | NE | poškozená, chybí štítek | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 602. | 50 | B1 pokoj 130 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 603. | 195 | B1 schodiště výtah | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku, chybí z uc.z druhé strany | kabel | xxxxxx |  |
| 604. | 196 | B1 schodiště výtah | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku, chybí z uc.z druhé strany | kabel | xxxxxx |  |
| 605. | 197 | B1 schodiště výtah | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku, chybí z uc.z druhé strany | kabel | xxxxxx |  |
| 606. | B1-44 | B1 výtah zadní | EI 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 607. | B1-45 | B1 výtah zadní | EI 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 608. | B1-46 | B1 výtah zadní | EI 60 | strop | HILTI | CFS-CT | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 611. | 14 | B0 pokoj 4 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 613. |  | B0 pokoj 4 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 614. |  | B0 pokoj 4 WC |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 616. | 15 | B0 pokoj 3 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku, chybí z uc.z druhé strany | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 619. |  | B0 pokoj 3 předsíň |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 620. | 16 | B0 pokoj 2 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 621. |  | B0 pokoj 2 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 623. |  | B0 pokoj 2 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 624. | 18 | BO chodba | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku, chybí z uc.z druhé strany | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 625. |  | BO chodba |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 627. |  | B0 pokoj 1 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 628. |  | B0 pokoj 1 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 629. |  | B0 pokoj 1 předsíň |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 630. |  | B0 pokoj 1 předsíň |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 633. |  | B0 pokoj 1 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 634. |  | B0 pokoj 1 WC |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 638. |  | B0 pokoj 5 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 640. | 19 | B0 pokoj 6 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 641. |  | B0 pokoj 6 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 644. |  | B0 pokoj 6 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 645. | 20 | B0 pokoj 6 WC | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 646. | 21 | B0 pokoj 6 WC | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 650. |  | B0 pokoj 7 WC |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 651. |  | B0 pokoj 7 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 659. | 22 | B0 pokoj 8 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 661. |  | B0 pokoj 8 předsíň |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 663. |  | B0 pokoj 8 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 664. | 23 | B0 pokoj 9 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 667. |  | B0 pokoj 9 WC |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 668. |  | B0 pokoj 9 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 669. |  | B0 chodba sesterna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 670. |  | B0 chodba sesterna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 671. | 24 | B0 chodba sesterna | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 672. |  | B0 sesterna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 674. | 25 | B0 pokoj 10 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 675. |  | B0 pokoj 10 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 678. |  | B0 pokoj 10 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 680. | 26 | B0 pokoj 11 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 681. |  | B0 pokoj 11 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 683. |  | B0 pokoj 11 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 686. |  | B0 pokoj 12 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 688. |  | B0 pokoj 12 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 690. |  | B0 pokoj 13 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 692. |  | B0 pokoj 13 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 695. |  | B0 pokoj 14 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 697. |  | B0 pokoj 14 předsíň |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 698. |  | B0 pokoj 15 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 701. |  | B0 pokoj 15 předsíň |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 704. | 27 | B0 nutriční terapeut | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 705. | B0-51 | B0 nutriční terapeut | EI 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | poškozená oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 707. |  | B0 nutriční terapeut |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 708. |  | B0 nutriční terapeut |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 709. |  | B0 nutriční terapeut |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 710. |  | B0 nutriční terapeut |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 711. |  | B0 nutriční terapeut |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 712. | 85/23 | B0 průchod | EI 60 | stěna | WÜRTH | FP-KG | NE | poškozená | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 713. |  | B0 průchod |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 714. | 28 | B0 průchod | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 716. |  | B0 pokoj 16 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 718. |  | B0 pokoj 16 předsíň |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 721. |  | B0 pokoj 17 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 722. |  | B0 koupelna |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 723. |  | B0 koupelna |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 727. |  | B0 pokoj 18 předsíň |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 728. |  | B0 pokoj 18 předsíň |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 730. |  | B0 pokoj 19 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 731. | CH0-21 | B0 pokoj 19 předsíň | EI 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | NE | chybí štítek | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 732. |  | B0 pokoj 19 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 734. |  | B0 pokoj 19 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 735. | 29 | B0 centrální sklad | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku, chybí z uc.z druhé strany | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 738. |  | B0 pokoj 20 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 740. |  | B0 pokoj 21 |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 743. | 31 | B0 chodba šatna personál | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 745. |  | B0 šatna personál |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 746. |  | B0 čistící místnost |  |  |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 748. |  | B0 pokoj 22 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 749. |  | B0 pokoj 22 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 752. |  | B0 pokoj 23 |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 754. |  | B0 vedoucí zdravotní péče |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 755. |  | B0 vedoucí zdravotní péče – skládek |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 756. |  | B0 vedoucí zdravotní péče – skládek |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 758. |  | B0 pokoj 24 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 759. |  | B0 pokoj 24 předsíň |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 762. |  | B0 pokoj 24 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 765. |  | B0 pokoj 25 předsíň |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 766. |  | B0 pokoj 25 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 768. |  | B0 pokoj 25 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 769. | 194 | BO chodba schodiště výtah | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku, chybí z uc.z druhé strany | kabel | xxxxxx |  |
| 771. | B0-48 | B0 výtah zadní | EI 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 772. | B0-49 | B0 výtah zadní | EI 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 773. | B0-50 | B0 výtah zadní | EI 60 | strop | HILTI | CFS-CT | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 775. |  | B0 pokoj 26 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 776. |  | B0 pokoj 26 předsíň |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 777. |  | B0 pokoj 26 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 779. |  | B0 pokoj 27 předsíň |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 781. |  | B0 pokoj 27 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 782. |  | B0 chodba úklid |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 785. |  | B0 pokoj 28 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 786. |  | B0 pokoj 28 předsíň |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kabel | xxxxxx |  |
| 787. |  | B0 pokoj 28 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 789. |  | B0 pokoj 29 WC |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 791. | B0-01 | B0 průchod k A2 | EI 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | poškozená | kabely | xxxxxx |  |
| 792. | 32 | B0 průchod k A2 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 4x kabel | xxxxxx |  |
|  |  | **Budova A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 795. |  | Dělící stěna u pokoje 13 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 796. |  | Dělící stěna u pokoje 13 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 797. |  | Dělící stěna u pokoje 13 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 798. |  | Dělící stěna u pokoje 13 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 803. |  | A 4.NP u schodiště dělící stěna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 804. |  | A 4.NP u schodiště dělící stěna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 805. |  | A 4.NP u schodiště dělící stěna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 806. |  | A 4.NP u schodiště dělící stěna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel, stavební spára | xxxxxx |  |
| 807. |  | A 4.NP schodiště |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 808. |  | A 4.NP schodiště |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 809. | 78 | A2 4.NP chodba pokoj 14 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 810. |  | A2 4.NP chodba pokoj 14 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krk | xxxxxx |  |
| 811. |  | A2 4.NP chodba pokoj 14 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 812. |  | A2 4.NP chodba pokoj 14 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 813. |  | A2 4.NP chodba sesterna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 814. |  | A2 4.NP chodba sesterna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 815. |  | A2 4.NP chodba sesterna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 816. |  | A2 4.NP chodba sesterna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 817. |  | A2 4.NP chodba sesterna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 818. |  | A2 4.NP chodba sesterna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 819. |  | A2 4.NP chodba sesterna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 820. |  | A2 4.NP chodba sesterna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 821. |  | A2 4.NP chodba sesterna dělící stěna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 822. |  | A2 4.NP chodba sesterna dělící stěna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 823. |  | A2 4.NP chodba sesterna dělící stěna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 824. |  | A2 4.NP chodba sesterna dělící stěna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 825. |  | A2 4.NP chodba sesterna dělící stěna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 828. |  | A2 4.NP chodba stěna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 829. |  | A2 4.NP únikové schodiště |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | 2x plastové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 830. |  | A2 4.NP únikové schodiště |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 831. |  | A2 4.NP únikové schodiště |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 832. |  | A2 3.NP chodba u pokoje 253 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 833. |  | A2 3.NP chodba u pokoje 253 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 834. |  | A2 3.NP chodba u pokoje 253 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 836. |  | A2 3.NP chodba u pokoje 253 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | volný prostup | xxxxxx |  |
| 837. |  | A2 3.NP chodba u pokoje 253 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 838. | 15 | A2 3.NP chodba | EI 45 | stěna | HILTI |  | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 840. | 14 | A2 3.NP chodba | EI 45 | stěna | HILTI | CFS-B CP601S | NE | poškozená | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 841. | KL13 | A2 3.NP chodba pokoj 252 | EI 45 | stěna | HILTI | CP 648E | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 842. |  | A2 3.NP chodba pokoj 252 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 843. |  | A2 3.NP chodba pokoj 252 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 844. | 12 | A2 3.NP chodba úseková sestra | EI 45 | stěna | HILTI | CFS-B CP601S | NE | poškozená | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 845. |  | A2 3.NP chodba úseková sestra |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 846. |  | A2 3.NP chodba úseková sestra |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 847. |  | A2 3.NP chodba úseková sestra |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 848. |  | A2 3.NP chodba úseková sestra |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 849. |  | A2 3.NP chodba úseková sestra |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 850. |  | A2 3.NP chodba úseková sestra |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 851. | KL11 | A2 3.NP chodba úseková sestra | EI 45 | strop | HILTI | CP 648E CP 673 | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 852. |  | A2 3.NP chodba úseková sestra |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 853. |  | A2 3.NP chodba kuchyňka personál |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 854. |  | A2 3.NP chodba kuchyňka personál |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 855. |  | A2 3.NP chodba kuchyňka personál |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 857. |  | A2 3.NP chodba pokoj 254 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 858. | 17 | A2 3.NP chodba pokoj 254 | EI 45 | stěna | HILTI | CP 648E CP 673 | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 859. | 18 | A2 3.NP chodba pokoj 254 | EI 45 | stěna | HILTI | CFS-B CP601S | NE | poškozená | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 860. |  | A2 3.NP chodba pokoj 254 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 861. | KL19 | A2 3.NP chodba pokoje 255-254 | EI 45 | stěna | HILTI | CP 648E CP 673 | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 862. |  | A2 3.NP chodba pokoje 255-254 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 863. |  | A2 3.NP chodba pokoje 255-254 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 864. |  | A2 3.NP chodba pokoje 255-254 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 865. |  | A2 3.NP chodba pokoje 255-254 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krk | xxxxxx |  |
| 866. |  | A2 3.NP chodba pokoje 255-254 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 867. |  | A2 3.NP chodba pokoje 255-254 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 868. |  | A2 3.NP chodba pokoje 255-254 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 869. |  | A2 3.NP chodba pokoje 255-254 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 870. |  | A2 3.NP chodba pokoje 255-254 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | husí krk | xxxxxx |  |
| 871. | 20 | A2 3.NP chodba pokoje 255-254 | EI 45 | stěna | HILTI | CFS-B CP 673 | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 872. |  | A2 3.NP chodba pokoj 251 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 873. |  | A2 3.NP chodba pokoj 251 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 874. | KL10 | A2 3.NP chodba pokoj 251 | EI 45 | stěna | HILTI | CP 673 | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 875. |  | A2 3.NP chodba pokoj 251 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 876. |  | A2 3.NP chodba pokoj 251 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 877. | KL9 | A2 3.NP chodba pokoj 251 | EI 45 | stěna | HILTI | CP 648E | NE | poškozená | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 878. | KL21 | A2 3.NP chodba pokoj 251 | EI 45 | stěna | HILTI | CFS-B CP 601S | NE | poškozená | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 879. |  | A2 3.NP chodba pokoj 251 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 880. |  | A2 3.NP chodba pokoj 251 |  | stěna |  |  |  | chybí štítek | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 881. | KL22 | A2 3.NP chodba pokoj 251 | EI 45 | stěna | HILTI | CP 673 | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 882. |  | A2 3.NP chodba pokoj 251 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 883. |  | A2 3.NP chodba pokoj 251 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 884. | KL8 | A2 3.NP chodba pokoje 250-251 | EI 45 | stěna | HILTI | CFS-B CP 601S | NE | nevhodný materál | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 885. |  | A2 3.NP chodba pokoje 250-251 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 886. | KL7 | A2 3.NP chodba pokoje 250-251 | EI 45 | stěna | HILTI | CP648E CP601S | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 887. |  | A2 3.NP chodba pokoje 250-251 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krky | xxxxxx |  |
| 888. | KL23 | A2 3.NP chodba pokoj 250 | EI 45 | stěna | HILTI | CFS-B CP601S | NE | poškozená | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 889. | KL24 | A2 3.NP chodba pokoj 250 | EI 45 | stěna | HILTI | CP 673 | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 890. |  | A2 3.NP dělící stěna pokoj 250 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 891. |  | A2 3.NP dělící stěna pokoj 250 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 892. |  | A2 3.NP dělící stěna pokoj 250 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 893. |  | A2 3.NP dělící stěna pokoj 250 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 894. |  | A2 3.NP dělící stěna pokoj 250 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 895. |  | A2 3.NP dělící stěna pokoj 250 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 896. | KL6 | A2 3.NP dělící stěna pokoj 250 | EI 45 | stěna | HILTI | CP601S CP673 | NE | poškozená | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 897. | KL5 | A2 3.NP dělící stěna pokoj 250 | EI 45 | stěna | HILTI | CP648E CP601S | NE | nevhodný materál | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 898. |  | A2 3.NP dělící stěna pokoj 250 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 899. | KL25 | A2 3.NP dělící stěna pokoj 250 | EI 45 | stěna | HILTI |  | NE | poškozená | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 900. | KL26 | A2 3.NP chodba pokoje 256-257 | EI 45 | stěna | HILTI | CFS-B CP601S | NE | poškozená | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 901. | KL27 | A2 3.NP chodba pokoje 256-257 | EI 45 | stěna | HILTI | CP 673 | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 902. |  | A2 3.NP chodba pokoje 256-257 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | volný prostup | xxxxxx |  |
| 903. | KL28 | A2 3.NP chodba pokoje 256-257 | EI 45 | stěna | HILTI | CP648 CP673 | NE | poškozená | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 905. |  | A2 3.NP chodba rozvaděč |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 906. |  | A2 3.NP chodba schodiště |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 907. |  | A2 3.NP strojovna VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 908. |  | A2 3.NP strojovna VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 909. |  | A2 3.NP strojovna VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | stavební spára | xxxxxx |  |
| 910. |  | A2 3.NP chodba u sesterny |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 911. | KL1 | A2 3.NP dělící stěna u sesterny | EI 45 | stěna | HILTI | CFS-B CP601S | NE | poškozená | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 912. |  | A2 3.NP dělící stěna u sesterny |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | smíšený prostup | xxxxxx |  |
| 913. |  | A2 3.NP dělící stěna u sesterny |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | husí krk | xxxxxx |  |
| 914. |  | A2 3.NP dělící stěna u sesterny |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 915. |  | A2 3.NP dělící stěna u sesterny |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 916. |  | A2 3.NP dělící stěna u sesterny |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | 3x kabel | xxxxxx |  |
| 917. |  | A2 3.NP dělící stěna u sesterny |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 918. |  | A2 3.NP dělící stěna u sesterny |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT 2x předsazené | xxxxxx |  |
| 919. |  | A2 3.NP dělící stěna u sesterny |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 920. |  | A2 3.NP chodba před pokojem 258 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 921. |  | A2 3.NP chodba před čistící místností |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 922. |  | A2 3.NP chodba před pokojem 246 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 923. |  | A2 3.NP chodba únikové schodiště |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | 3x kabel | xxxxxx |  |
| 924. |  | A1 2.NP pokoj 153 předsíň |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 925. |  | A1 2.NP pokoj 153 předsíň |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 926. |  | A1 2.NP u pokoje 153 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 927. |  | A1 2.NP u pokoje 153 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 928. |  | A1 2.NP u pokoje 153 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 929. | 84 | A1 2.NP u pokoje 153 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybí ucpávka z druhé str. | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 930. |  | A1 2.NP u pokoje 153 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 931. |  | A1 2.NP chodba kuchyňka personální |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 932. | 86 | A1 2.NP chodba kuchyňka personální | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | poškozená, chybí uc.z dr.str | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 935. | KL42 | A1 2.NP u pokoje 152 | EI 45 | stěna | HILTI | CFS-B CP601S | NE | poškozená | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 936. | 43 | A1 2.NP u pokoje 152 | EI 45 | stěna | HILTI | CP 673 | NE | poškozená-nově zhotovit | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 937. | KL41 | A1 2.NP u pokoje 152 | EI 45 | stěna | HILTI | CP648E CP601S | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 938. |  | A1 2.NP u pokoje 152 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 939. |  | A1 2.NP chodba u manažera kvality |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 940. | 89 | A1 2.NP chodba u manažera kvality | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 |  | poškozená, chybí uc.z dr.str | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 942. |  | A1 2.NP chodba u manažera kvality |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 943. |  | A1 2.NP chodba u manažera kvality |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 945. | KL39 | A1 2.NP chodba u manažera kvality | EI 45 | stěna | HILTI | CP 673 | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 946. |  | A1 2.NP chodba u manažera kvality |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 947. | KL43 | A1 2.NP u pokoje 155 | EI 45 | stěna | HILTI | CP648E CP601S | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 948. | KL44 | A1 2.NP u pokoje 155 | EI 45 | stěna | HILTI | CFS-B CP601S | NE | poškozená | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 950. |  | A1 2.NP u pokoje 155 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 951. |  | A1 2.NP u pokoje 155 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 952. |  | A1 2.NP u pokoje 155 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 953. | KL46 | A1 2.NP u pokoje 155 | EI 45 | stěna | HILTI | CP648E CP601S | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 954. |  | A1 2.NP u pokoje 155 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 955. | KL47 | A1 2.NP u pokoje 151 | EI 45 | stěna | HILTI | CFS-B CP601S | NE | poškozená | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 957. | KL48 | A1 2.NP u pokoje 151 | EI 45 | stěna | HILTI | CP 673 | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 958. | KL38 | A1 2.NP u pokoje 151 | EI 45 | stěna | HILTI | CP 648E | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 959. | KL37 | A1 2.NP u pokoje 151 | EI 45 | stěna | HILTI | CFS-B | NE | poškozená-nově zhotovit | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 960. |  | A1 2.NP u pokoje 151 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 961. | KL36 | A1 2.NP u pokoje 151 | EI 45 | stěna | HILTI | CP 673 | NE | poškozená-nově zhotovit | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 962. | 90 | A1 2.NP chodba u pokoje 150-151 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybí ucpávka z druhé str. | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 963. |  | A1 2.NP chodba u pokoje 150-151 |  | stěna |  |  | NE | chybí ucpávka z druhé str. | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 964. |  | A1 2.NP chodba u pokoje 150-151 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 966. |  | A1 2.NP chodba u pokoje 150-151 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 967. |  | A1 2.NP chodba u pokoje 150-151 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 968. |  | A1 2.NP chodba u pokoje 150-151 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 969. | KL35 | A1 2.NP chodba u pokoje 150-151 | EI 45 | stěna | HILTI | CP648E | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 970. |  | A1 2.NP chodba u pokoje 150-151 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 971. | KL33 | A1 2.NP chodba u pokoje 150-151 | EI 45 | stěna | HILTI | CP648E CP673 | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 972. | KL34 | A1 2.NP chodba u pokoje 150-151 | EI 45 | stěna | HILTI | CFS-B CP601S | NE | poškozená-obtížně přístupná | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 973. | KL49 | A1 2.NP chodba u pokoje 150-151 | EI 45 | stěna | HILTI | CP 673 | NE | poškozená-nově zhotovit | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 975. |  | A1 2.NP chodba u pokoje 150-151 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 976. |  | A1 2.NP chodba u pokoje 150-151 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 977. |  | A1 2.NP chodba dělící stěna u pokoje 150 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 978. |  | A1 2.NP chodba dělící stěna u pokoje 150 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | husí krky | xxxxxx |  |
| 979. |  | A1 2.NP chodba dělící stěna u pokoje 150 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 980. |  | A1 2.NP chodba dělící stěna u pokoje 150 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 981. |  | A1 2.NP chodba dělící stěna u pokoje 150 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 982. |  | A1 2.NP chodba dělící stěna u pokoje 150 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 983. |  | A1 2.NP chodba dělící stěna u pokoje 150 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka-nepřístupná | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 984. | 94 | A1 2.NP chodba dělící stěna u pokoje 150 | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybí ucpávka z druhé str. | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 985. |  | A1 2.NP chodba u pokoje 156 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 986. |  | A1 2.NP chodba u pokoje 156 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 987. |  | A1 2.NP schodiště oddělení |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 988. |  | A1 2.NP schodiště oddělení |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 989. |  | A1 2.NP schodiště oddělení |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 990. | 95 | A1 2.NP schodiště oddělení | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku, chybí z uc.z druhé strany | 3x kabel | xxxxxx |  |
| 991. |  | A1 2.NP chodba u pokoje 156 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 992. | KL50 | A1 2.NP chodba u pokoje 156 | EI 45 | stěna | HILTI | CP 648E | NE | nevhodný materál | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 994. |  | A1 2.NP chodba u pokoje 156 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 995. | 52 | A1 2.NP chodba u pokoje 156 | EI 45 | stěna | HILTI | CP 673 | NE | poškozená | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 996. |  | A1 2.NP chodba u pokoje 156 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 998. |  | A1 2.NP šachta VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 999. |  | A1 2.NP šachta VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1000. |  | A1 2.NP šachta VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1001. |  | A1 2.NP sesterna |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1002. |  | A1 2.NP sesterna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1003. |  | A1 2.NP sesterna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1004. |  | A1 2.NP dělící stěna u sesterny |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 1006. |  | A1 2.NP dělící stěna u sesterny |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1007. |  | A1 2.NP dělící stěna u sesterny |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1008. | 98 | A1 2.NP dělící stěna u sesterny | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | poškozená oboustranně | 3x kabel | xxxxxx |  |
| 1009. | KL29 | A1 2.NP dělící stěna u sesterny | EI 45 | stěna | HILTI | CFS-B CP601S | NE | poškozená oboustranně | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 1010. | KL30 | A1 2.NP dělící stěna u sesterny | EI 45 | stěna | HILTI | CFS-B CP601S | NE | poškozená oboustranně | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1011. |  | A1 2.NP dělící stěna u sesterny |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1012. |  | A1 2.NP dělící stěna u sesterny |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1013. |  | A1 2.NP dělící stěna u sesterny |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1014. |  | A1 2.NP chodba u pokoje 148-149 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1015. |  | A1 2.NP chodba u pokoje 147 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1016. |  | A1 2.NP chodba u koupelny |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1017. |  | A1 2.NP chodba u koupelny |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1018. |  | A1 2.NP chodba u skladu A1 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1019. |  | A1 2.NP chodba u pokoje 145 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1020. |  | A1 2.NP chodba u pokoje 145 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1021. | 108 | A1 2.NP chodba únikové schodiště | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 3x kabel | xxxxxx |  |
| 1022. | 109 | A1 2.NP chodba únikové schodiště | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1023. | 110 | A1 2.NP únikové schodiště | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku | 3x kabel | xxxxxx |  |
| 1024. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 1-2 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1025. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 1-2 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1026. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 1-2 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krk | xxxxxx |  |
| 1027. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 1-2 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1028. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 3 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1029. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 3 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 1030. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 3 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1031. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 3 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1032. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 3 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1033. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 3 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1034. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 3 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1035. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 3 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1036. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 3 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1037. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 4-3 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1038. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 4-3 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krky | xxxxxx |  |
| 1039. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 4-3 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1040. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 4-3 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1041. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 4-3 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1042. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 4 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1043. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 4 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1044. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 4 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1045. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 4 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1046. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 4 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1047. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 5-4 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 3x potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1048. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 5-4 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krky | xxxxxx |  |
| 1049. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 5 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1050. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 5 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1051. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 5 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1052. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 5 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1053. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 5 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1054. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 5 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krky | xxxxxx |  |
| 1055. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 5 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1056. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 5 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1057. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 5 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1058. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 5 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 1059. |  | A0 1.NP chodba metodik |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1060. |  | A0 1.NP chodba metodik |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1061. |  | A0 1.NP chodba metodik |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1062. |  | A0 1.NP chodba metodik |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krk | xxxxxx |  |
| 1063. |  | A0 1.NP chodba metodik |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1064. |  | A0 1.NP chodba metodik |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1065. |  | A0 1.NP chodba dělící stěna metodik |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1066. |  | A0 1.NP chodba dělící stěna metodik |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1067. |  | A0 1.NP chodba dělící stěna metodik |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1069. |  | A0 1.NP chodba dělící stěna metodik |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1070. |  | A0 1.NP chodba dělící stěna metodik |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1071. |  | A0 1.NP chodba dělící stěna metodik |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1072. |  | A0 1.NP chodba dělící stěna metodik |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1073. |  | A0 1.NP chodba u skladu pomůcek RHB |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1074. |  | A0 1.NP chodba u skladu pomůcek RHB |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1075. |  | A0 1.NP chodba u skladu pomůcek RHB |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1076. |  | A0 1.NP chodba u skladu pomůcek RHB |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1077. |  | A0 1.NP chodba u skladu pomůcek RHB |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1078. |  | A0 1.NP sklad pomůcek RHB |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1079. |  | A0 1.NP sklad pomůcek RHB |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1081. |  | A0 1.NP sklad pavlač |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 1082. |  | A0 1.NP sklad pavlač |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 1083. |  | A0 1.NP sklad pavlač |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1084. |  | A0 1.NP strojovna VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1085. |  | A0 1.NP strojovna VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1086. |  | A0 1.NP strojovna VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1087. | 54 | A0 1.NP chodba u strojovny VZT | EI 45 | stěna | HILTI | CFS-B CP601S | NE | nevhodný materál | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1090. |  | A0 1.NP dělící stěna u sesterny |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1091. |  | A0 1.NP dělící stěna u sesterny |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1092. |  | A0 1.NP dělící stěna u sesterny |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1093. |  | A0 1.NP dělící stěna u sesterny |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1094. |  | A0 1.NP dělící stěna u sesterny |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1095. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 6 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1096. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 6 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1097. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 6 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1098. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 6 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1099. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 6 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1100. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 6 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1101. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 6 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1102. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 6 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1103. |  | A0 1.NP chodba u šatny personál |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1104. |  | A0 1.NP chodba u šatny personál |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1105. |  | A0 1.NP chodba u šatny personál |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1106. |  | A0 1.NP chodba u šatny personál |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1107. |  | A0 1.NP chodba u šatny personál |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1108. |  | A0 1.NP chodba u šatny personál |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1109. |  | A0 1.NP chodba pokoj 6 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1110. |  | A0 1.NP chodba pokoj 6 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1111. |  | A0 1.NP chodba pokoj 6 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1112. |  | A0 1.NP chodba pokoj 6 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1113. |  | A0 1.NP chodba pokoj 6 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1114. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1115. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1116. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1117. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1118. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 7 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1119. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 7 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | volný prostup | xxxxxx |  |
| 1120. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1121. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 1122. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1123. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krk | xxxxxx |  |
| 1124. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krk | xxxxxx |  |
| 1125. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1126. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 7 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | volný prostup | xxxxxx |  |
| 1127. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 7 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | volný prostup | xxxxxx |  |
| 1128. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1129. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1130. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1131. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 1132. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 8-7 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1133. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 8-7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1134. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 8-7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1135. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 8-7 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1136. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 8-7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1137. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 8-7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1138. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 8-7 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | volný prostup | xxxxxx |  |
| 1139. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 8-7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krky | xxxxxx |  |
| 1140. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 8-7 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1141. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 8-7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krk | xxxxxx |  |
| 1142. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 8-7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1143. |  | A0 1.NP chodba mezi pokojem 8-7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1144. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 8 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1145. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 8 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 1146. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 8 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1147. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 8 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1148. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 8 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krk | xxxxxx |  |
| 1149. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 8 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1150. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 8 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1151. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 9 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1152. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 9 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 1153. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 9 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krky | xxxxxx |  |
| 1154. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 9 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1155. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 9 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krky | xxxxxx |  |
| 1156. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 10 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 1157. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 10 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1158. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 10 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x husí krk | xxxxxx |  |
| 1159. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 10 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1160. |  | A0 1.NP chodba mez pokojem 10-11 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1161. |  | A0 1.NP chodba mez pokojem 10-11 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1162. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 11 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1163. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 11 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krky | xxxxxx |  |
| 1164. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 11 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 1165. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 11 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 1166. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 11 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1167. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 12 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1168. |  | A0 1.NP chodba u pokoje 12 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krky | xxxxxx |  |
| 1169. |  | A0 1.NP chodba únik na parkoviště |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 3x kabel | xxxxxx |  |
| 1170. |  | A0 1.NP chodba únik na parkoviště |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1171. |  | A0 1.NP chodba únik na parkoviště |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1174. | 124 | A 1.PP chodba ke kotelně | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybí ucpávka z druhé str. | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1175. |  | A 1.PP chodba ke kotelně |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krk | xxxxxx |  |
| 1177. | 5 | A 1.PP kotelna chodba | EI 60 | stěna | PROMAT | 501.80 | NE | poškozená | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 1178. |  | A 1.PP kotelna chodba |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krk | xxxxxx |  |
| 1179. | 125 | A 1.PP kotelna chodba | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybí ucpávka z druhé str. | 3x kabel | xxxxxx |  |
| 1180. |  | A 1.PP kotelna chodba |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | kovové potrubí, kabel | xxxxxx |  |
| 1182. |  | A 1.PP chodba (chodba/kotelna) |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1183. |  | A 1.PP chodba (chodba/kotelna) |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1185. |  | A 1.PP plynoměrna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 3x kabelová chránička | xxxxxx |  |
| 1190. |  | A 1.PP plynoměrna |  | strop |  |  | NE | chybí štítek | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1191. |  | A 1.PP plynoměrna |  | strop |  |  | NE | chybí štítek, poškozená | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1192. | 7 | A1.PP kotelna plynoměr | EI 60 | strop | PROMAT | 501.80 | NE | nečitelný štítek | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1198. |  | A 1.PP plynoměrna |  |  |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 1199. |  | A 1.PP plynoměrna |  |  |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 1550. |  | A 1.PP plynoměrna |  |  |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 1206. |  | A 1.PP plynoměrna |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 1208. | 3 | A 1.PP kotelna | EI 60 | stěna | INTUMEX | CSP | NE | poškozená | potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 1212. | 1 | A 1.PP kotelna | EI 60 | stěna | INTUMEX | CSP+MG | NE | poškozená | potrubí v izolaci, kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 1213. |  | A 1.PP kotelna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1237. |  | A 1.PP chodba ergoterapie |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1238. |  | A 1.PP ergoterapie WC |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka – nepřístupné | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1239. |  | A 1.PP ergoterapie WC |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka – nepřístupné | kabel | xxxxxx |  |
| 1242. |  | A 1.PP sportovní zóna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1243. |  | A 1.PP sportovní zóna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1244. | 133 | A 1.PP VZT | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybí ucpávka z druhé str. | 3x kabel | xxxxxx |  |
| 1245. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1246. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1247. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krk | xxxxxx |  |
| 1248. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 1249. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 1251. |  | A 1.PP VZT |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 3x plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1252. |  | A 1.PP VZT |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1253. |  | A 1.PP VZT |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | volný prostup | xxxxxx |  |
| 1254. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1255. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1256. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1258. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 1259. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí | xxxxxx |  |
| 1260. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely | xxxxxx |  |
| 1267. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1268. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  | NE | chybí štítek | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1269. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1270. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1271. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1272. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1273. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1274. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1275. |  | A 1.PP VZT |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1276. |  | A 1.PP VZT |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1277. |  | A 1.PP VZT |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka – nepřístupné | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1278. |  | A 1.PP VZT |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka – nepřístupné | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1279. |  | A 1.PP VZT |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka – nepřístupné | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1280. |  | A 1.PP VZT |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka – nepřístupné | 2x plastové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 1281. |  | A 1.PP VZT |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka – nepřístupné | plastové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 1282. |  | A 1.PP VZT |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka – nepřístupné | volný prostup | xxxxxx |  |
| 1283. |  | A 1.PP VZT |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | volný prostup | xxxxxx |  |
| 1284. |  | A 1.PP VZT |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1285. |  | A 1.PP VZT |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1286. |  | A 1.PP VZT |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka – nepřístupné | smíšený prostup, VZT šachta | xxxxxx |  |
| 1289. |  | A 1.PP VZT |  |  |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1290. |  | A 1.PP VZT |  |  |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1291. |  | A 1.PP VZT |  |  |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1296. |  | A 1.PP chodba před stacionářem |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1297. |  | A 1.PP chodba před stacionářem |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1298. |  | A 1.PP chodba před stacionářem |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1299. |  | A 1.PP chodba před stacionářem |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek, plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1300. |  | A 1.PP chodba před stacionářem |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1301. |  | A 1.PP chodba před stacionářem |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1302. |  | A 1.PP chodba před stacionářem |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1303. | 135 | A 1.PP chodba před stacionářem | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybí ucpávka z druhé str. | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1304. |  | A 1.PP suterén sklad |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1305. |  | A 1.PP suterén sklad |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1306. |  | A 1.PP suterén sklad |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1307. |  | A 1.PP suterén sklad |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelová chránička | xxxxxx |  |
| 1308. |  | A 1.PP suterén sklad |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1309. |  | A 1.PP suterén sklad |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1310. |  | A 1.PP suterén sklad |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1311. |  | A 1.PP suterén sklad |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | kabel | xxxxxx |  |
| 1312. |  | A 1.PP suterén sklad |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1313. |  | A 1.PP suterén sklad |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1314. |  | A 1.PP suterén sklad |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 1316. |  | A 1.PP suterén chodba před skladem |  |  |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1317. |  | A 1.PP chodba u výtahu |  |  |  |  | NE | poškozená, chybí štítek | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1321. |  | A 1.PP schodiště únik 046 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka-nepřístupná | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1322. |  | A 1.PP schodiště únik 046 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka-nepřístupná | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1323. |  | A 1.PP schodiště únik 046 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 1324. |  | A 1.PP schodiště únik 046 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1325. |  | A 1.PP schodiště únik 046 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1326. |  | A 1.PP schodiště únik 046 |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1327. | 06 | A 1.PP schodiště únik 046 | EI 90 | stěna | HILTI | CP 611A | NE | chybí ucpávka z druhé str. | kabel | xxxxxx |  |
| 1328. |  | A 1.PP schodiště únik 046 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka-nepřístupná | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1329. |  | A 1.PP schodiště únik 046 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka-nepřístupná | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1330. |  | A 1.PP schodiště únik 046 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka oboustranně | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1331. |  | A 1.PP dělící stěna sklad prádla 049 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | smíšený prostup | xxxxxx |  |
| 1332. |  | A 1.PP prádelna kuchyňka |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1333. |  | A 1.PP prádelna kuchyňka |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1334. |  | A 1.PP prádelna pračky |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1335. |  | A 1.PP prádelna sklad prádla |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 1336. |  | A 1.PP prádelna sklad prádla |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 1337. |  | A 1.PP prádelna sklad prádla |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1338. |  | A 1.PP prádelna příjem prádla |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1339. |  | A 1.PP prádelna příjem prádla |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1340. |  | A 1.PP prádelna příjem prádla |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1341. |  | A 1.PP prádelna příjem prádla |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1345. |  | A 1.PP chodba u spisovny | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybí ucpávka z druhé str. | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1346. |  | A 1.PP chodba u spisovny |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1348. |  | A 1.PP chodba u skladu drogerie |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí v izolaci | xxxxxx |  |
| 1349. |  | A 1.PP chodba sklad drogerie |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1350. |  | A 1.PP chodba sklad drogerie |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1351. | R-3 | A 1.PP rozvodna | EI 60 | stěna | HILTI | CP673 | NE | poškozená | kabelová lávka | xxxxxx |  |
| 1352. | R-1 | A 1.PP rozvodna | EI 60 | stěna | HILTI | CP673 | NE | poškozená | kabely | xxxxxx |  |
| 1353. | R-2 | A 1.PP rozvodna | EI 60 | stěna | HILTI | CP673 | NE | poškozená | kabely | xxxxxx |  |
| 1355. |  | A 1.PP rozvodna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1356. |  | A 1.PP rozvodna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | potrubí VZT | xxxxxx |  |
| 1358. |  | A 1.PP chodba u rozvodny |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1359. |  | A 1.PP spisovna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1360. |  | A 1.PP spisovna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1361. |  | A 1.PP spisovna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 1362. |  | A 1.PP spisovna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kovové potrubí | xxxxxx |  |
| 1363. |  | A 1.PP spisovna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krk | xxxxxx |  |
| 1364. |  | A 1.PP spisovna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1365. |  | A 1.PP spisovna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1366. |  | A 1.PP spisovna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1367. |  | A 1.PP spisovna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1368. |  | A 1.PP spisovna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1369. |  | A 1.PP spisovna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1370. |  | A 1.PP spisovna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek | xxxxxx |  |
| 1371. |  | A 1.PP spisovna |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1372. |  | A 1.PP spisovna |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1373. |  | A 1.PP spisovna |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1374. |  | A 1.PP spisovna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1375. |  | A 1.PP kotelna |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka-nelze zkontrolovat | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1376. |  | A 1.PP kotelna |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka-nelze zkontrolovat | 3x plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1377. |  | A 1.PP kotelna |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka-nelze zkontrolovat | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1378. |  | A 1.PP kotelna |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka-nelze zkontrolovat | 2x plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1379. |  | Garáž údržba |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel | xxxxxx |  |
| 1380. |  | Garáž údržba |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1381. | 184 | Garáž údržba | EI 60 | stěna | PROMAT | 710 | NE | chybný typ na štítku, chybí z uc.z druhé strany | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1383. |  | Garáž údržba |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel | xxxxxx |  |
| 1384. |  | Garáž údržba |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1385. |  | Garáž údržba |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1388. |  | Garáž údržba |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
| 1392. |  | Údržba |  | strop |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí | xxxxxx |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Cena v Kč celkem bez DPH** | **1183200** |  |