**Změnový list č.2:**

**Zemní práce a kanalizace**

**Název akce:** Infekce Nemocnice Tábor, a.s.

**Objednatel:** Nemocnice Tábor, a.s.

Kpt. Jaroše 2000/10

390 03 Tábor

**Zhotovitel:** Spilka a Říha s.r.o.

Petra Bezruče 489/II

392 01 Soběslav

**Číslo SOD objednatele / zhotovitele:** SML OD DI 23 06 6568

**Projektant:** AGP nova spol.s r.o.

Tř. 28. října 1294/17

370 01 České Budějovice

**Stavební objekt/část stavby:** Zemní práce a kanalizace

**Technický popis změny stavby:** Dle PD mělo dojít buďto k vyvložkování stávající kanalizace mezi šachtami Š4 a Š5, nebo k položení nového potrubí ve stejné trase. Kamerová zkouška ukázala, že je kanalizace místy propadlá a vyvložkování tudíž není vhodné. Zároveň byl zjištěn nevyhovující spád (1%) a možnost kolize s pilotami ve stávající trase. Na základě těchto skutečností byla dohodnuta nová trasa, kdy došlo k posunu šachty Šs1, doplnění šachet Šs2 a Šs3 a napojení na stávající kanalizaci přes šachtu Š6 u patologie.

**Dopad na cenu:** méněpráce: -184.186,63 Kč bez DPH

vícepráce: 596.943,44 Kč bez DPH

**ZL celkem**: zvýšení ceny o: 412.756,81 Kč bez DPH

**Vliv na plnění HMG:** Ano. Vzhledem k prodloužení trasy kanalizace a skutečnosti, že většina prací probíhala ve hloubce 3m (i více) s nutností pažení výkopů, došlo ke zdržení prací v délce 14 dnů. Jedná se o vyhrazenou změnu termínu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky podřazenou pod písmeno b).

**Přílohy:** Položkový rozpočet

Situační výkres

**ZL vypracoval výrobní ředitel:**

**Ing. Milan Svoboda (datum, razítko, podpis):**

**Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):**

**Dozor investora:**

**Milan Vanžura (datum, razítko, podpis):**

**Objednatel (jméno, datum, razítko, podpis)**