ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Název akce: 		REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU,

VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ

Objednatel:				Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel: 	společnost “ROVELIS – Kroměříž“

zastupuje Rovina stavební a.s. – vedoucí společník,

Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ: 45193096

Technický dozor stavebníka: 	RPS-I, s.r.o., xxx

Projektant:				ARTENDER s.r.o., xxx

- Objekt a oddíl stavby: 	ZTI úpravy – změny

- Zpracovatel změnového listu: Rovina stavební a.s., xxx

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

  - Zápisy z kontrolních dnů: KD č. 12 ze dne 25. 07. 2024 – bod 10/3, KD č. 17 
ze dne 10. 10. 2024 – bod 16/1

  - Položkové rozpočty

- Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

V rámci realizace akce bylo vyhodnoceno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést doplnění rozsahu díla, resp. vícepráce práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle posouzení účastníků pravidelných kontrolních dní stavby z uživatelského pohledu potřebné a vhodné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy 
o dílo, jedná se o:

  - Výměna stávajících hydrantových skříní a hadic

V rámci úpravy stávajících rozvodů vody byly zjištěny netěsnosti a nevyhovující stav uzávěrů rozvodů požární vody i pokročilá rez stávajících hydrantových skříní. Po odstranění netěsností budou vyměněny 
2 ks (1.NP a 2.NP) hydrantových skříní v provedení s tvarově stálou hadicí 30 m D25.

Realizace této změny vede ke zvýšení finančních prostředků o částku +24.007,19 Kč bez DPH.

  - Výměna nefunkčního čerpadla 1. PP

V rámci realizace bylo detekováno nefunkční původní kalové čerpadlo z jímky pro průběžné odčerpávání spodní vody ze suterénních prostor, na základě toho bude vyměněno za vhodný typ současně s úpravou trasování nových rozvodů.

Realizace této změny vede ke zvýšení finančních prostředků o částku +24.995,27 Kč bez DPH.

  - Výměna nefunkčního oběhového čerpadla UT

V rámci realizace bylo detekováno nefunkční původní oběhové čerpadlo TUV v kotelně objektu. 
Na základě nutnosti zprovoznění TUV bude toto nahrazeno za vhodný typ úsporného oběhového čerpadla s motorem s permanentními magnety.

Realizace této změny vede ke zvýšení finančních prostředků o částku +10.050,09 Kč bez DPH.

  - Invalidní vybavení sociálních zařízení

Na základě dodatečné připomínky uživatele bude doplněno chybějící vybavení WC pro invalidy, které nebylo součástí VV. Jedná se o potřebné invalidní zařizovací předměty WC umyvadlo, oddálené splachování WC a 3 ks invalidní madla a nástěnné zrcadlo se sklopnou funkcí, vše umístěno v m. č. 1.08 v 1. NP.

Realizace této změny vede ke zvýšení finančních prostředků o částku +28.265,98 Kč bez DPH.

  - Záměna doplnění klimatizační jednotky

Z důvodu vynucení úpravy dispozičního řešení ve 2.NP je nezbytné do místnosti 2.27 doplnit klimatizační jednotku a to tak, že původní vnitřní jednotka 6,3kW bude nahrazena dvěma jednotkami výkonu 2,5 kW 
a 3,2 kW a to vč. dodávky příslušného rozbočovače.

Realizace této změny vede ke zvýšení finančních prostředků o částku +24.560,00 Kč bez DPH (méněpráce -22.500,00 Kč bez DPH, vícepráce +47.060,00 Kč bez DPH).

- Stanovisko zhotovitele stavby:

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek změn v předpokládaném rozsahu. Změna objemu prací má dopad jak do celkové ceny díla v uvedeném rozsahu.

- Rekapitulace nákladů

| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- |
| vícepráce | +134.378,53 Kč | +162.598,021 Kč |
| méněpráce | -22.500,00 Kč | -27.225,00 Kč |
| bilance změnového listu | +111.878,53 Kč | +135.373,02 Kč |

Cena víceprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu, oceněného v souladu s platnou SOD. Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS).

- Stanovisko generálního projektanta:

Zhotovitel v rámci realizace akce – stavby uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je z pohledu generálního projektanta nezbytné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto nemohli být ani součástí nabídkové ceny.

- Stanovisko TDS:

Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Změnový list řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde 
k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce, méněpráce.

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu 
se smlouvou o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací 
a méněpráce.

Výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Jedná se o přípustné změny de minimis, kde celková hodnota součtu uvedených změn je navýšení ve výši cca 0,92 % z ceny díla což nepřesahuje 15 % dle de minimis odst. 4 §222.
TDS doporučuje ZL č. 4 schválit.

- Stanovisko objednatele díla:

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pořádku.

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

- Seznam podkladů:

Podklad č. 1 – Položkové rozpočty VCP a MP

Podklad č. 2 - Zápisy z KD: KD č. 12 ze dne 25. 07. 2024 – bod 10/3, KD č. 17 ze dne 10. 10. 2024 – bod 16/1

Datum: 22. 10. 2024

xxx

jméno příjmení, zpracovatel ZL, zástupce zhotovitele pro věci technické

RPS-I, s.r.o., xxx

jméno příjmení, technický dozor stavebníka

ARTENDER s.r.o., xxx

jméno příjmení, projektant

xxx

jméno příjmení, zástupce objednatele pro věci technické