ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Název akce: Azylový dům Astras - rekonstrukce sociálního zázemí objektu

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.02/00/22_014/0002905

Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel: KERAMO D – Dohorák s.r.o.

Technický dozor stavebníka: xxx

Generální projektant: BAUMAS projekt s.r.o.

- Objekt a oddíl stavby: Kanalizace 1. NP – změna trasy ležaté kanalizace

- Zpracovatel změnového listu:

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

  - zápis z KD č. 1 ze dne 22. 5. 2024, bod 1/2 (podklad č. 1)

  - položkový rozpočet - vícepráce (podklad č. 2)

  - projektové řešení (podklad č. 3)

- Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Projektová dokumentace předpokládala, že ležatá kanalizace z m. č. 117, kde se spojují stoupačky č. 4, 5, 6 z 2. a 3. NP, bude napojena na stávající ležatou kanalizaci, vedenou přes chodbu m. č. 102 a dále přes m. č. 103, 104, ven z objektu a pak přípojkou do KŠ 1. Stejně tak odpady z m. č. 113 měly být odvedeny stávající kanalizací přes m. č. 112, 111, 102, 103 a 104 do téže přípojky. V poznámce je však uvedeno „Poloha ležaté kanalizace pod podlahou 1. NP je zakreslena schematicky, v době vypracování projektu nebylo možné identifikovat přesnou polohu kanalizace. Po zahájení stavebních prací a provedení sond bude poloha ležaté kanalizace upřesněna a rozsah navržených úprav přizpůsoben skutečné situaci.“ (viz výkres č. D14e – 02 KANALIZACE – PŮDORYS 1. NP). Po zahájení stavebních prací tedy byly provedeny sondy, v nichž bylo zjištěno, že žádná ležatá kanalizace z m. č. 117 a 113 přes chodbu m. č. 102 nevede. Mimo to byla zjištěna vyšší tloušťka betonové podlahové mazaniny, než předpokládal projekt. Následně byly provedeny kamerové zkoušky. Zařízení ZTI z m. č. 113 WC je vedeno samostatnou přípojkou, která je napojena na venkovní kanalizaci na jižní straně budovy, 4,25m od lomové šachty. Toto napojení je funkční a bylo ponecháno. Průběh stávající ležaté kanalizace, která odvádí odpadní vody ze stávajících stupaček z 2. a 3. NP a spojuje se v m. č. 117, se však nepodařilo v plném rozsahu zmapovat a neodpovídá poloze stupaček, tak jak, je nově navrženo v projektu. Ty nelze do stávající ležaté kanalizace napojit. Je tedy navrženo řešení, kdy spojená ležatá kanalizace v m. č. 117 je vyústěna kolmo přes obvodovou zeď ven z objektu a vedena novou přípojkou DN 160 délky 17,0m do lomové kanalizační šachty na JV rohu budovy.

- Stanovisko zhotovitele stavby:

Stav původní ležaté kanalizace neodpovídá předpokladům, které jsou zakresleny v projektu. Aby byly odpadní vody z celého řešeného prostoru spolehlivě odvedeny do venkovní kanalizace, je nutné realizovat řešení navržené projektovou změnou. Toto řešení nese zvýšení nákladů. Současně uplatňujeme zvýšené náklady na bourání betonové podlahové mazaniny v m. č. 117, která je výrazně vyšší, než předpokládal projekt.

- Rekapitulace nákladů

| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- |
| vícepráce | 52.974,95 | 64.099,69 |
| méněpráce | 0,00 | 0,00 |
| bilance změnového listu | 52.974,95 | 64.099,69 |

Práce a dodávky, tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu, jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS.

- Stanovisko generálního projektanta:

Poloha ležaté kanalizace pod podlahou 1. NP je v projektu zakreslena schematicky, v době vypracování projektu nebylo možné identifikovat přesnou polohu kanalizace. Kamerové zkoušky nebyly v době zpracování projektu provedeny a bylo stanoveno, že po zahájení stavebních prací a provedení sond bude poloha ležaté kanalizace upřesněna a rozsah navržených úprav přizpůsoben skutečné situaci. Navržené řešení má za cíl spolehlivé odvedení odpadních vod z celého řešeného prostoru do venkovní kanalizace.

- Stanovisko TDS:

Změna nebude mít časový dopad na celkovou dobu realizace, navržené technické řešení nemění kvalitu a celkové parametry stavby.

Ocenění těchto víceprací je provedeno v souladu se smlouvou o dílo. S navrženou změnou souhlasím a doporučuji Objednali tento ZL odsouhlasit.

- Stanovisko objednatele díla:

S navrženou změnou souhlasíme.

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu není podstatnou změnou závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby.

- Seznam podkladů:

Podklad č. 1 - Zápis z KD č. 1 ze dne 22. 5. 2024

Podklad č. 2 - Položkový rozpočet – vícepráce

Podklad č. 3 - Projektový návrh změny

Datum:

6.6.2024

………………………

xxx, stavbyvedoucí

………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické

………………………

xxx, technický dozor stavebníka

………………………

xxx, generální projektant

………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické