|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLOŽKOVÝ ROZPOČET** |  |  |  |  |
| Název akce: DS Háje - oprava prasklého potrubí a naplnění chladivem |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pol. | Materiál/Zařízení | Měr.jedn. | Počet |   | CENA |
| **Oprava chladícího okruhu 1.NP budova A** |  |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |
| 1.1 | Rozpojení systému RTCH  | kpl | 1 |   | 2 200 Kč |
| 1.2 | Nalezní místa úniku barvivem a detekcí - již provedené 2 servisní návštěvy: 1) naplnění systému chlad. barvivem (3.300,-Kč + 2) vyhodnocení a nalezení místa úniku + detekce úniku chladiva detektorem (5.870,-) | kpl | 1 |   | 9 170 Kč |
| 1.3 | Cu potrubí, izolace - tvarovka Cu - oblouk - v této tvarovce došlo k úniku chladiva + navařování-pájení + 15% stříbro | kpl | 1 |   | 3 410 Kč |
| 1.4 | Stavební přípom. - demontáže a zpětné montáže podhledů, zapravení, oprava SDK kastlíku a ostatní stavební přípomoce | kpl | 1 |   | 4 900 Kč |
| 1.5 | Doprava a přesun hmot, parkování  | kpl | 1 |   | 1 000 Kč |
| 1.6 | Vakuování, tlaková zkouška dusíkem - 5 dní | kpl | 1 |   | 4 000 Kč |
|   | Napuštění systému novým chladivem - základní náplň 11,5kg + lahve | kg | 11,5 |   | 17 825 Kč |
| 1.7 | Napuštění systému novým chladivem - množství pro doplnění dle schema výrobce TOSHIBA 18,2kg + lahve | kg | 18,2 |   | 28 210 Kč |
| 1.8 | Zprovoznění, adresace, výjezd autorizovaného technika | kpl | 1 |   | 5 500 Kč |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cena celkem za PRÁCE bez DPH** |  |  | **76 215 Kč** |