| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL: 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Arridere s.r.o., Siemensova 2717/4, Praha 5 |  |  |
| Změnový list vystavil: | XXXXX |  |  |
| Datum: | 09/2024 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Popis a zdůvodnění změny: U systému EPS vznikl objednatelem dodatečný požadavek na názvy místností v GN z důvodu lepší a rychlejší orientace personálu a obsluhy EPS. Instalace linek EPS a NZS po objektu pavilonu „H“, jejich rozdělení do jednotlivých sekcí, z důvodu panelové konstrukce a velkému množství stávajících rozvodů v podhledech, aby nedošlo k jejich poškození, bylo nutné zhotovit nové stoupací trasy rozmístěné po příslušném objektu. Z důvodu instalace reproduktorů do některých koupelen bylo nutné navýšit jejich krytí z hlediska IP z důvodu dispozice a velikosti koupelny, kde hrozila nadměrná vlhkost. Z důvodu minimálního zásahu do stávajících rozvaděčů NN byly k jistícím prvkům klapek VZT doplněny vypínací spouště a stykače 24V. |  |  |  |
| Cena méněprací bez DPH : 66 632,30 Kč |  | Cena víceprací bez DPH : 154 636,10 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH : |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 88 003,80 Kč |  |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |