OBJEKT:	DZP + DPCO
COLORLAK, a.s.
ADRESA:
SPOJENÍ A ZNALOST OBJEKTU: velitel směny JSDHP

vedoucí výrobního střediska FSNH
mistr výroby 3 FSNH
mistr výroby 4 FSNH
mistr výroby 2 FSNH
vedoucí útvaru BOZP a PO
mistr oprav elektro

PŘÍJEZDOVÁ TRASA:

CHARAKTER STAVBY:
SO101 - výrobní a skladovací objekt fyzikálně schnoucích nátěrových hmot – FSNH

V objektu jsou skladovány hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti (rozpouštědla, nátěrové hmoty)
1. třída nebezpečnosti (Aceton, Toulen, ředidlo C6000, ředidlo S6006)
2. třída nebezpečnosti (S2085, Butylacetát)
Na podlaží 13,20 ve výrobně VŘNH je umístěno 50 l čpavkové vody v plastovém obalu.
SO 102 - sklady HK a surovin, navažovna, výrobna MOKRÁ, výrobna průmyslový tónovací automat (PTA) SO 147 - sklad vodou ředitelných nátěrových hmot a expediční sklad HK
Objekt SO 102 a SO 147 je dělen do jednopodlažní části skladovací (hlavní sklad hořlavých kapalin, expediční sklad vodou ředitelných nátěrových hmot a příruční sklad pevných a tekutých surovin) a místně dvoupodlažní výrobní část (výrobna PTA, navažovna FSNH a výrobna MOKRÁ).
Nosný systém objektu tvoří železobetonová halová konstrukce s celkovou výškou (od komunikace až po střechu objektu) 8,0 m a konstrukční výškou 6,60 m. Pomocné podlaží výrobny PTA, navažovny a výrobny MOKRÁ s konstrukční výškou 3,60 m.
V objektu SO 102 jsou skladovány hotové výrobky, převážně HK I. a II. třídy nebezpečnosti v malých spotřebitelských baleních. Jednotlivé skladovací prostory tvoří samostatné požární úseky. Maximální množství je 40 m3 HK na jeden požární úsek
Výrobna PTA je dvoupodlažní – technologické podlaží se zásobními nádržemi a vzduchotechnickým zařízením. Z objektů SO 102 a SO 147 vedou nechráněné únikové cesty na volné prostranství.
HASICÍ LÁTKY:
Vnější hydrantová síť v areálu. V objektu instalováno 2x nezavodněné potrubí (suchovod) na střechu SO 102 z jižní a severní strany objektu a další v SO 101 z jižní strany na střechu a z východní strany na podl. + 19,80. Vodu je možno odebírat také z nadzemní požární nádrže, k dodávce požární vody lze použít čerpadlo IRIS (Q 39 l/s, 53 kW) (tlakovou zvyšovací stanici), které dodává vodu z požární nádrže (max. objem 338 m3) do hydrantové sítě.
Doporučené hasivo: těžká pěna.
Zásoba pěnidla vhodného pro hašení polárních i nepolárních kapalin (5 500 litrů) je uložena na stanici JSDHP – viz. karta „AREÁL - SITUACE“.
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ:
V objektu je instalována EPS. Ústředna EPS ve velíně (+19,80) a na stanici JSDHP. Další požárně bezpečnostní zařízení tvoří přetlaková ventilace CHÚC, nástěnné hydranty, nouzové osvětlení, suchovody a požární uzávěry.
DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU:
Tlačítko pro otevření brány v mimopracovní době je funkční 20 min. po vyhlášení poplachu z KOPIS (signalizováno zábleskovým majákem). Alternativně lze telefonicky kontaktovat velitele směny JSDHP, který bránu otevře dálkově.
Nástupní plochy pro požární techniku jsou graficky vyznačeny v kartě AREÁL – SITUACE. Místa nehodící se pro odstavení požární techniky před odlehčovacími plochami jsou vyznačena v kartě SO 101,102,147 – SITUACE.
V objektu se nacházejí prostory s nebezpečím výbuchu par hořlavých kapalin – viz. grafická část.
3 hlavní uzávěry užitkové (U) vody a hlavní uzávěr pitné (P) vody na podlaží 0,00 – viz. grafická část. Do objektu není zaveden plyn.
Hlavní uzávěr topení (T) v 1. PP (- 3,30). Topení může z technologických důvodů uzavřít pouze pracovník údržby. Hlavní uzávěr chladicí kapaliny (CH) na podlaží + 6,60.
RUČNÍ PRAHY HAVARIJNÍCH JÍMEK jsou v mimopracovní době vždy zdviženy. Při zásahu v pracovní době je nutno tyto prahy (pokud tak není již učiněno zaměstnanci) v zasažených místnostech ručně zvednout.
Hasební voda odtéká do splaškové kanalizace. Kanalizaci v areálu je při hasebních pracích nutno uzavřít – místo uzávěru kanalizace – viz. karta AREÁL - SITUACE. Následně kontrolovat hladinu v záchytné jímce! V areálu (kanalizace + revizní jímka) je možno zachytit cca 60 m3 hasební vody. Po naplnění kanalizace v areálu je nutno vodu z revizní jímky přečerpávat do mobilních nádob (IBC kontejnery) nebo do chemické kanalizace, která je vedena do vstupní jímky objektu ČOV fy PURUM o objemu 200 m3.
V případě nutnosti lze provést odstavení produktovodů vypnutím elektrické energie v objektu č. 55 – čerpací kiosek, kde se nachází čerpadla pro dopravu HK do objektu FSNH. LZE VYPNOUT I TLAČÍTKEM Z PANELU V BUDOVĚ JSDHP.
CENTRAL STOP se nachází u vchodů do objektu FSNH (jih, střed, sever a vstupní chodba u expedice 102). LZE VYPNOUT I TLAČÍTKEM Z PANELU V BUDOVĚ JSDH podniku.
POD NAPĚTÍM ZŮSTANOU: vn přívody k transformátorům v hl. el. rozvodně FSNH, napájení odvětrání únikových cest (schodiště a hlavní chodba), strojovny výtahů a datového IT rozvaděče na podlaží 6,60 střed. UPS na velínu, UPS provozovatelů internetu na podlaží 26,40 a nouzové osvětlení s akumulátorovnou -3.30.
TOTAL STOP je zřízen u středního vchodu do objektu FSNH (vypne dálkový přívod vn).
POD NAPĚTÍM ZŮSTANOU: napájení odvětrání únikových cest (schodiště a hlavní chodba), strojovny výtahů a datového IT rozvaděče na podlaží 6,60 střed. UPS na velínu, UPS provozovatelů internetu na podlaží 26,40 a nouzové osvětlení s akumulátorovnou -3.30. Úplné vypnutí těchto zařízení je možné v objektu SO 4 – hlavní elektrorozvodna. NUTNÁ PŘÍTOMNOST PRACOVNÍKA POHOTOVOSTI ELEKTRO!
Vypnutím FSNH CENTRAL nebo TOTAL stopem odpojíme od napájení tyto další objekty: SO 6	dílny autodopravy a garáže, opravy VZV
SO 7	výrobna Aerosoly
SO 20a	el. centrála, ohřívárna, filtrace, váhy nové
SO 21c	varna - EIR III – nutno aktivovat postupy k bezpečnému odstavení kotle!
SO 42	přístřešek pro stáčení AC, sklad varna SO 103	kompresorovna, sklady SPO
SO 107	sklad obalů a etiket SO 114	chladící věže
V případě probíhající výroby na kotli EIR III drží pracovník elektroúdržby vždy pohotovost a při přerušení dodávky el. energie provede potřebné úkony k zajištění bezpečného provozu.
Větrání CHÚC a havarijní větrání se spouští signálem EPS nebo ručně z velína.

Na manipulační chodbě FSNH podlaží 0,00 u schodiště jih 3 ks zásobníků (6,3 m3) s tlakovým dusíkem pro požární účely (ruční spouštění zahlcení výrobních nádrží na podlaží 6,60). Rozvody dusíku a jednotlivé ventily jsou zakresleny v kartách „UMÍSTĚNÍ NÁDRŽÍ S HK“. / V PŘÍPADĚ POŽÁRU V OBJEKTU SO 101 FSNH, ZEJMÉNA PODLAŽÍ 6,60 A V DÍLNĚ BEZPRAŠNÉHO PROVOZU (MODRÁ DÍLNA) NA PODLAŽÍ 6,60 OVLÁDAT SPOUŠTĚNÍ INERTNÍHO PLYNU (TLAKOVÉHO DUSÍKU N2) U VŠECH NÁDRŽÍ RUČNĚ. / Postup při hašení dusíkem, nádrží umístěných v PN-1.06/1-4, výrobna emailů, m.č. 312, PN-1.05/1-4, výrobna laků, m.č. 311 a dílna Modrá m.č. 311a. / otevřít ventily požárních nádrží s dusíkem na podlaží 0,00, m.č. 109, A6 –H1101A, A7 – H1101B a A8 – H1101C / otevřít ventil A18 na podlaží 6,60, výrobna emailů, m.č. 312. / otevřít ventil dusíku u konkrétní nádrže / Na rampě na severu objektu se vyskytují papírové kartony s nitrocelulózou – max. 6 x 30 kg. / Surovina – vlhčená nitrocelulóza (NCL) se sype do výrobních nádrží na podlaží 6,60 (ve výrobně laků nádrže A 1202, A1104A a A1104B a ve výrobně emailů nádrž A2304). Do nádrže se nasazuje podle receptury od 500 kg do 1160 kg NCL. Výtahem se naváží naráz do výrobny max. čtyři přepravní palety po 6 kartonech (30 kg na karton), které se ihned nasazují do výrobní nádrže. / Ve výrobně tírna na podlaží 13,20 se vyrábí ve výrobních hrncích a kontejnerech (max.500 kg) malé šarže nitrocelulózové laky. Do výrobní hrnce se nasazují max. 90 kg NCL (3 kartony po 30 kg). / Na podlaží (+3,30 sever) svařovna údržby – svařovací souprava (tlakové lahve acetylén-kyslík). V potrubní šachtě (podlaží 6,60 až 19,80) tlaková ventilace (odvětrání). / Na střeše objektu je technologie filtrace a odfuku ventilátorů centrálního odsávání. / Ve spolupráci s JSDHP zajistit odstavení produktovodů vedoucích do objektu. Uzávěry jsou umístěny vně objektu na potrubním mostu na úrovni podlaží + 13,20 – viz. karta PODLAŽÍ + 13,20. / Havarijní jímky nemají odtok – hrozí nebezpečí přetečení při hasebních pracích. / Možné selhání funkce havarijní jímky nebo nosných konstrukcí míchacích nádob kotvených ve stropě. V případě požáru a nebezpečí z prodlení je možno provést násilný vstup do areálu a objektů. / Na střechách SO 102 a SO 147 umístěna část FVE2 o výkonu 87 kWp z FVE umístěné na objektech SO 30 + SO 102 + SO 147 o celkovém instalovaném výkonu 249,78. / Při poruše v síti VN distributora a ztrátě napětí dojde k samočinnému odpojení elektrárny od sítě NN v objektu. K odpojení zdroje dojede i při poruše a ztrátě napětí v rozvodech NN v rozvodu budovy SO 101. / FV panely jsou vybaveny výkonovými optimizéry. V případě, že bude vypnuta AC strana FVE nebo zjištěna chyba ve stringu, dojde k de-energizaci DC kabelů na úrovni panelu. Výkonové optimizéry jsou navrženy tak, aby zajistily pokles napětí na 1 V v těchto případech: / budova SO 101 je odpojena od veřejné el. sítě (CENTRAL nebo TOTAL STOP) / střídač je vypnut / dojde k poruše izolace / Tlačítko 2x CENTRAL STOP FVE2 jsou umístěna na stěně budovy v blízkosti požárního žebříku sloužícího ke vstupu na střechu budovy 102 a druhé tlačítko je na střeše objektu 101 v blízkosti technologického zázemí FVE-2 na přístupném místě. / PROVOZNÍ DOBA OBJEKTU: maximálně 5.00 – 18.00 hod. / Pozn. Příjezdová komunikace, dostupné vnější hydranty, půdorysy jednotlivých podlaží, hlavní uzávěry a vypínače energií jsou zobrazeny v grafické části.