ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

č. 01

| Název stavby: „Nový vodovod PE100 D160 před B23 a B25“ | SoD č.: Uzavřená dne: 16. 07. 2024 |
| --- | --- |
| Cena dle SoD: 1 140 150 Kč | Cena dle Dodatku č.1: 1 279 287 Kč |
| Výběrové řízení č.: | Evidenční číslo zakázky: |
| Zhotovitel: ENEVO s.r.o. Valašské Klobouky - Lipina 88, 766 01 IČ: 05789630 | Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín IČ: 276 61 989 |
| Zpracovatel projektové dokumentace: |  |
| I. Předmět změny |  |
| Dotčené stavební objekty: Nový vodovod od B25 Dialýza do B24 Patologie |  |
| I.1 Změna předmětu díla |  |
| Předmět změny: Vzhledem k velkému množství inženýrských sítí, šachet a tepelnému kanálu (ev. nutnosti rozbití komunikace) v místě před B25 Dialýzou a změně trasy vodovodu u B26 a i vedení stávajícího vodovodu u B26 v jiném místě, bylo nutné osadit u B25 nový hydrant (nepřipojovat stávající) a u B26 místo podzemního hydrantu osadit nový nadzemní. |  |
| Zdůvodnění změny: Změna představuje pro objednatele navýšení finančních prostředků. Změna závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ |  |
| Zdůvodnění nezbytnosti změny: Změny v osazení hydrantů jsou nezbytné pro zabezpečení vody v případě zásahu hasičů v areálu KNTB, a.s. Tyto okolnosti nebyly z dostupných mapových podkladů patrné. |  |
| Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: viz. cenový návrh víceprací |  |
| Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Tyto okolnosti byly nepředvídatelné a objevily se až po započetí zemních prací |  |

| I.2 Změna ceny díla |  |  |
| --- | --- | --- |
| I.3 Změna harmonogramu realizace díla |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu: NE Prodloužení lhůty výstavby (+): NE Zkrácení lhůty výstavby (-): NE |  |  |
| I.4 Jiné změny |  |  |
| (např. vliv na změnu PD) |  |  |
| I.5 Potvrzení změny |  |  |
| Vyjádření TDS: Osazení nadzemních hydrantů je nezbytné, jelikož oba původní hydranty zůstanou bez napojení na vodovod.. |  |  |
| Vyjádření AD: |  |  |
| Vyjádření objednatele: Navržené změny jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a požární bezpečnost budov v areálu KNTB, a.s. |  |  |
| Vyjádření zhotovitele: |  |  |
| Další vyjádření: |  |  |
| II. Přílohy |  |  |
| Číslo přílohy: | Název přílohy: |  |
| Příloha č.1 | Rozpočet ZL01 |  |
| Příloha č. |  |  |
| Příloha č. |  |  |
| III. Podpisová část |  |  |
| Technický dozor stavebníka (TDS): |  | Autorský dozor (AD): |
| Podpis: V dne: |  | Podpis: V dne: |
| Zhotovitel: |  | Objednatel: |
| Podpis: V dne: |  | Podpis: Ve Zlíně dne: |