Akce: „PN Kroměříž – technická infrastruktura“

Věc: SoD ze dne 9.8.2024

# Příloha č. 1

Změnový list č.:

1. *Rozsah zemních prácí z hlediska neznámych sítí a úpravy trasy.*

V areálu PNKM je značné množství nezdokumentovaných starých inženýrských sítí. Z toho důvodu a z důvodu bezpečnosti probíhají výkopové práce v menších hloubkách obezřetně, což má vliv na rychlost prováděných prací.

Důvod úpravy trasy: nepřesnost zanesení trasy stávající plynové přípojky objektu č. 29 – Stravovací provoz z původní papírové dokumentace (okolo roku 1965) do polohopisu.

Předpokládané zdržení, kvůli výrobě nového prefabrikovaného šachtového dna. **Vícepráce 86 582,18 Kč.**

1. *Nahrazení původních dešťových vpustí u revizní šachty A1.7.5 a A1.7.7.*

Důvod: zjištěn špatný stav vpustí i jejich napojení na revizní šachty.

U šachty A1.7.5 vyměněny 2 vpusti.

U šachty A1.7.7 vyměněny 3 vpusti a jedna bude zrušena a místo předlážděno.

U plánované šachty B29.1 bude vyměněna jedna vpusť. **Vícepráce na 6 vpustích v ceně 283.621,67 Kč.**

1. *Napojení dešťových svodů objektu č. 28 – Kostel.*

Důvod: Při posunu trasy kanalizační stoky jsme se dostali do těsné blízkosti staré dešťové stoky od objektu č. 28. Při odkrytí této stoky bylo zjištěno, že je v nevyhovujícím stavu. Proto bylo rozhodnuto, že zhotovitel zajistí dvě revizní šachty DN400/200 ty osadí na dohodnutá místa a propojí je s nově budovanou trasou kanalizace. Napojení dešťových svodů k revizním šachtám DN400/200 si provede PNKM svými silami na vlastní náklad, viz. zápis KD č. 4, bod 4.3.

**Vícepráce na dvou revizních šachtách DN400/200 včetně napojení 34.185,28 Kč.**

1. *Nová stoka na pravé straně budovy č. 29 - Stravovací provoz.*

Důvod: Při napojování původní betonové stoky z levé strany objektu č. 29 na novou revizní šachtu A1.7.5 bylo zjištěno, že stav stoky je nevyhovující (vydřené dno a praskliny stěn). Z toho důvodu byl prověřen stav původních navazujících revizních šachet u objektu a jejich napojení. Stav byl shledán neuspokojivým.

Projektant, pan Šober, byl požádán o návrh celkového řešení a zhotovitel o nacenění návrhu. Po nacenění bylo rozhodnuto, že bude provedena nejnutnější část, tj. Po první revizní šachtu s napojením z objektu č. 29 a silniční dešťová vpusť.

**Vícepráce na revizní šachtě a dešťové vpusti včetně napojení objektu č. 29 654.577,42 Kč.**

1. *Obnova části komunikace, nájezdová plocha k rampě* dle smlouvy o dílo má zhotovitel obnovit komunikace, které byly poškozeny (překopány) při provádění díla. U budovy č. 29 – Stravovací provoz.Stávající zpevněná plocha byla zbudována někdy v 80. letech jako dočasná z panelů různého provedení a to z důvodu, aby zásobovací vozidla nejezdila po travnaté ploše v místech vedení plynu a kabelů VO.

Při kontrolním dni byl posouzen stav panelů a vhodnost jejich opětovného použití. Po

Akce: „

PN Kroměříž – technická infrastruktura

“

Věc: SoD ze dne 9.8.2024

**Příloha č**

**. 1**

zvážení bylo rozhodnuto tuto zpevněnou plochu udělat dlážděnou ze žulových kostek

10

x10x10 cm a se žulovými obrubami 100x32x24 cm. Objednatel zajistí dokumentaci

provedení a vyjádření Odboru památkové péče města Kroměříž.

**Vícepráce 230.377,84 Kč.**

***Celková hodnota vícepráce***

***1***

***289***

***344,39***

***Kč.***

***Na základě výše napsaného Zhotovitel žádá o prodloužení termínu do 30.4.2025***

Tato skutečnost bude mít za následek

**změnu ceny díla**

a

**změnu doby zhotovení díla**

.

Za zhotovitele předkládá: xxxxxxxxxxxx, INSTA CZ s.r.o.

Vyjádření zhotovitele:

Dne…………………… xxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyjádření TDS:

Dne …………………… xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2