Penzion	OPERATIVNÍ KARTA
Adresa: / spisová značka: / Provozovna / IČ: / GPS:	Stupeň poplachu I.
Spojení:
Charakter objektu, konstrukční řešení: / Jedná se o čtyřpodlažní objekt (1.PP-bez využití, 1.NP-3.NP užíváno) umístěný ve svažitém terénu vybudovaný z nehořlavých stavebních konstrukcí (železobetonové panelové konstrukce). / Objekt se skládá ze tří stavebních sekcí (sever, střed, jih), které tvoří více požárních úseků o půdorysných rozměrech cca 118x19m a jsou / stavebně i komunikačně odděleny. Pokoje tvoří samostatné požární úseky. Střechu tvoří PVC pásy (Fatrafol). / Požární výšky – sever 5,6m; střed 6,1m; jih 2,1m; celková výška – sever 9,4m; střed 10,9m; jih 6,6m. / Účely využití, dispoziční řešení: / Objekt slouží pro ubytování osob v seniorském věku a osob se sníženou schopností pohybu a orientace. V objektu je ubytováno max. 100 osob – 50 osob sever, 50 osob jih. Počet ubytovaných imobilních klientů (1.NP, 2.NP) max 20 osob. Každý imobilní má k dispozici evakuační podložku. Personál přítomen 24/7 v nočních hodinách 4 osoby, přes den 8 osob. / Únikové cesty jsou zřízeny v každém patře skrz hlavní chodbu. V sekcích sever a jih zřízeny CHÚC typu B s umělým odvětráváním, které jsou přístupné z hlavních chodeb a v mezipatrech ústí do úniku. Na severu, jihu a u hlavního vchodu zřízena kovová schodiště jako další únikové cesty. Pro požární techniku je budova přístupná pouze ze strany SV (příjezdová komunikace) / Vytápění je zajištěno pomocí plynových kotlů – dvě kotelny (vždy 2 kotle do 50kW) – jih 1.NP. sever 1.NP Maximální množství HK do 50l HK I. třídy, nebo 200l HK ostatních tříd. / Požárně bezpečnostní zařízení: / EPS: Instalovány jsou bodové automatické hlásiče opticko-kouřové, teplotní, manuální tlačítkové hlásiče. Ústředna je navržena pro provoz pouze v režimu DEN s obsluhou 24/7 / DEN T1 = 60 s T2 = 360 s / EPS ovládá: Tlačítkové požární hlásiče spouští sirény a větrání CHÚC typu B. Požární klapky, požární ventilátory, přídržné elektromagnety. / KTPO instalován u vstupu do objektu SV – obsahuje generální klíč. OPPO u hlavního vstupu. Ústředna EPS instalována v prostorách recepce. / Podzemní hydrant B75/100 (v šachtě) u cesty nad sekcí jih viz situace. / Vnitřní nástěnné hydranty C52 (8ks), ruční hasicí přístroje, nouzové osvětlení, požární ucpávky. / Umístění hlavního uzávěru plynu, vody a vypínače el. proudu: / Hlavní uzávěr plynu do sekce sever - u venkovní stěny viz. situace. Hlavní uzávěr plynu do sekce jih - u venkovní stěny viz. situace. / Hlavní uzávěr el. proudu - rozvodná skříň na schodišti v I. PP severní sekce, I. NP jižní sekce. Hlavní uzávěr vody do objektu – ve svahu nad budovou viz.situace. / Doporučení veliteli zásahu: / Zajistit vypnutí el. proudu. / Vzhledem k extrémnímu zakouření prostor nutno počítat se zhoršenou orientací v prostoru. / Při zásahu věnovat pozornost průzkumu objektu se zaměřením na ukryté osoby před požárem. / Počty personálu v nočních hodinách jsou omezené, s tímto nutno počítat při evakuaci osob. / V objektu se nachází imobilní osoby (pokoje všech klientů jsou trvale odemčeny). / Pokoje, kde se nachází osoby neschopné samostatného pohybu budou označeny piktogramy viz příloha č.1. / Přístup na střechu zajištěn dvěma požárními žebříky sever a střed (u kovového únikového schodiště)
Záznam o provedených změnách:
Zpracoval:
Schválil: Miroslav Hansman – ředitel
Vypracováno dne: 20.10.2024