Od: XXXXpowerbridgeXXXX
Datum: 13. ledna 2025 v 13:03:42 SEČ
Komu: XXXXnnmXXXX
Předmět: FW: Objednávka

﻿

Dobrý den pane XXXX,

Níže Vám posílám 2 cenové nabídky.

Pro naší provedené diagnostice a poradě s techniky je potřeba vyměnit regulátor.

Prosím aktuálně o schválení 1. nabídky a 2. nabídku máte k projednání. /díl jsme poptali u Caterpillaru a k dnešnímu dni by měl být na skladě u výrobce.

- Diagnostika /8.1.2025, 10.1.2025

Pohotovostní výjezd                    do 48h.                XXXX,-                 XXXX,-

Servisní technik                             3hod.                   XXXX,-                     XXXX,-

Doprava 2x                                       240km                 XXXX,-                       XXXX,-

Celkem bez DPH                                                                                          14.350,-

- Oprava /výměna regulátoru

Regulátor Caterpillar                  1ks                        XXXX,-              XXXX,-

Servisní technik                             4hod.                   XXXX,-                     XXXX,-

Doprava                                             120km                 XXXX,-                       XXXX,-

Celkem bez DPH                                                                                          94.321,-

Přeji hezký den

| XXXX XXXX |  |
| --- | --- |
|  | +XXXX XXXX www.powerbridge.cz Vintrovna 460/5c, Popůvky, 664 41 |

From: XXXXnnmXXXX
Sent: Monday, January 6, 2025 7:23 AM
To: XXXXpowerbridgeXXXX
Cc: XXXXnnmXXXX
Subject: Objednávka

Dobrý den,

objednávám servis na NZ caterpilar v.č. 81z20537 v Nemocnici Nové Město na Moravě. Závada - při výpadku NZ nastartuje a běží, ale nedává napětí do sítě.  Prosím o urgentní opravu. V případě potřeby mě kontaktujte na tel. č. XXXX

Děkuji s pozdravem XXXX

UPOZORNĚNÍ: Tento e-mail odeslal externí odesílatel. Buďte opatrní, neotvírejte přílohy a neklikejte na odkazy u podezřelých e-mailů. S dotazy kontaktujte XXXX.