OBJEKT:		OPERATIVNÍ KARTA
ADRESA: / KONTAKTY:		STUPEŇ POPLACHU
		I.
CHARAKTER OBJEKTU: Základy / ÚČEL VYUŽITÍ: Administrativní činnost. / DISPOZIČNÍ ČLENĚNÍ OBJEKTU: 1.PP / POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ: Celoplošná EPS (opticko-kouřové hlásiče, tepelné, kombinované), akustické houkačky, tlačítkové hlásiče, dálkový přenos, OPPO, evakuační rozhlas, stabilní hasicí zařízení (1.a 5.NP tz. 2.a6.etáž), přetlaková ventilace, nouzové osvětlení, evakuační výtah, požární výtah, požární uzávěry, vnější odběrná místa, vnitřní odběrná místa, suchovod, požární klapky a stěnové uzávěry, ucpávky, náhradní zdroj a požární čerpadlo. / Poplachový systém EPS ovládá: / HASÍCÍ LÁTKY: Přenosné hasicí přístroje 1.PP (5 ks PHP S-6), 1.NP-15.NP (1x PHP S-6, 5xPHP práškový), / 16.NP (1xPHP S 6, 2xPHP práškový). Vnitřní odběrná místa-nástěnné hydranty D 25 s tvarově stálou hadicí. 1. PP-1x uprostřed budovy, 1.NP - 7. NP 3 x v blízkosti schodišť, 8.NP -15. NP 3 x blízkosti schodišť opatřeny spínačem na posilovací čerpadlo, které je instalováno v 1. PP ve strojovně, 16. NP – 2 x v blízkosti schodišť opatřeny spínačem na posilovací čerpadlo, 17. NP - 0. Suchovod je vyústěn na východní obvodové stěně objektu a vede až na vyhlídkovou terasu 15.NP. Vnější odběrná místa: 1 x mezi budovami č. 21 a č. 11, v blízkosti další odběrná místa, která nejsou v majetku Zlínského kraje mezi budovami č.22 a č.32 a u severovýchodního rohu budovy č. 31. SHZ: Inertní plyn INERGEN IG-541 52%N; 40%Ar; 8%CO2: 1.NP (4ks lahví - serverovna) / 5.NP (5ks lahví - serverovna). / DOPORUČENÍ VELITELI ZÁSAHU: / Provozní doba od 6:00 do 21:00 hodin / Bezpečnostní služba objektu – nepřetržitý provoz. / Přibližná kapacita osob dle projektu ve dne 1385 / v noci 2. / Všechny klíče jsou k dispozici na velínu (ohlašovna požáru). / TOTAL STOP a CENTRAL STOP umístěn na bezpečnostním velínu. / Hlavní vypínač elektrické energie a hlavní uzávěr vody je umístěn v 1. PP a je označen. / Na každé etáži je umístěn vedlejší uzávěr vody a el. rozvodna. / V 1. PP je umístěn náhr. zdroj – dieselagregát 900 l a 5 ks kanystrů nafty. Při hašení použít dýchací techniku, pěnu, prášek. / Neparkovat zásahová vozidla z jižní strany budovy. / Umístění OPPO: 1.NP etáž po vstupu přes turnikety za dveřmi 206 (uprostřed vstupní haly) vlevo / Turnikety v 1.NP v případě nouze otevírá signál z EPS nebo tlačítkem obsluha na recepci. Normální přístup je kartou.
ZPRACOVAL: 24.6.2019
SCHVÁLIL:
Záznam o provedených změnách (datum, podpis) / Elektronický podpis: 23.1.2025 / Certifikát autora podpisu: / Jméno: Ing. Radek Doležel

Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.3.2025 08:55 +01:00
B21 – Trasa příjezdu
# B21 – situační schéma

719
718
717
716
715