OBJEKT:			OPERATIVNÍ KARTA
ADRESA: / KONTAKTY:			STUPEŇ POPLACHU
			I.
CHARAKTER OBJEKTU:. / ÚČEL VYUŽITÍ:1.NP západní část slouží pro archivaci písemností, 1.NP východní část slouží pro obchodní činnost. / DISPOZIČNÍ ČLENĚNÍ OBJEKTU: / POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ: / Poplachový systém EPS ovládá: / Všechny části archivu jsou vybaveny opticko kouřovými hlásiči EPS a tlačítkovými hlásiči požáru dle čl. 6.2, ČSN ISO 11 799. / Činnost systému EPS má za následek následující akce: / lokální poplach na ústředně EPS, udávající, kde byl zjištěn požár, / vypnutí takových zařízení, jako jsou systémy klimatizace nebo vytápění, / samočinný přenos požár. poplachu na ohlašovnu požáru se stálou službou a na ohlašovnu jednotky požární ochrany, / všeobecný požární poplach v budově pomocí sirény. / HASÍCÍ LÁTKY: / Počet PHP je dán vztahem z ČSN 73 0802 nr=0,15.(S.a.c3)1/2 V jednotlivých částech objektu bude následující počet PHP. / N1.1 – PHP práškové Pr6 3 ks N1.2 – PHP práškové Pr6 1 ks N1.3 – PHP práškové Pr6 2 ks N1.4 – PHP práškové Pr6 2 ks / Vnější odběrná místa: / DOPORUČENÍ VELITELI ZÁSAHU: / Archív je v uzavřeném režimu, vstup je předem hlášen na ostrahu objektu 21 budovy. Bezpečnostní služba – nepřetržitý provoz v budově č. 21, kde je EPS napojena. / Všechny klíče jsou k dispozici na velínu (ohlašovna požáru) v objektu 21 budovy. / Hlavní vypínač elektrické energie a hlavní uzávěr vody je umístěn v chodbě a je označen. OPPO se nachází v místnosti 100 – za hlavním vstupem vpravo.
ZPRACOVAL: 1.6.2019
SCHVÁLIL:		Elektronický podpis: 23.1.2025
Záznam o provedených změnách (datum, podpis)		Certifikát autora podpisu: Jméno: Ing. Radek Doležel Vydal: PostSignum Qualified CA 4 / Platnost do: 25.3.2025 08:55 +01:00

B22 – Trasa příjezdu

 B22 – situační schéma
Příjezd z „Jana Antonína Bati“