

**IČO odběratele:** **DIČ odběratele:**

**O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888

**Číslo objednávky:** 2025-SMB-030

**Strana:** 1 z 1

**Značka:**

**Podklad:**

**Přijatá objednávka:**

**Adresa:**

MMN, a.s.



Metyšova 465

**IČO dodavatel:**



27489485

Jilemnice   
Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016 Kč

**DIČ dodavatele:**

**Adresa:**

CZ27489485

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)

**E-mail:**

Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX

**Bankovní spojení:** 115-3453310267/0100   
**Specif. symbol:**

**IČO koneč. odběratele:**

**DIČ koneč. odběratele:** CZ05421888

Martinice v Krkonoších 221 Martinice v Krkonoších

Česká republika

**Evidenční číslo:**   
**Zástupce dodavatele:**   
**Telefon:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:** 13.01.2025

**Dodací adresa:**

MMN, a.s.

Nemocnice Semily

3. května 421

**Datum odeslání:** 13.01.2025

**Způsob úhrady:** Převodní příkaz

**Způsob dopravy:**

513031

Semily

**Místo určení:** Semily

Česká republika

**COP:**

**Pol. Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

1 ks

**Poznámka :** Diagnostika závady: ... opakované potíže s trháním klínových řemenů ...

uvnitř VZT boxu ... původní konstrukce již není stabilní a kroutí

se, nedá se udržet dlouhodobě v napnutém stavu.

Oprava: Výměna celého VZT boxu v provedení bez klínových řemenů s   
vlastním motorem a ventilátorem na hřídeli.

Úprava napojení boxu, utěsnění, zapojení elektro - uvedení do provozu.

box VZT s vlastním ventilátorem a motorem ks 1 ,5

těsnění boxu kpt

práce 2 x technik - montáž + nastavení kpt 1   
cestovné 2 x km 88

ztrátový čas - jízdné 2 x h 4

Objednávka celkem 106 886,50 CZK 0,000 kg

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:** **Telefon:**  **E-mail:** |  |



Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)