Příloha č. 5 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

**Česká republika – Okresní soud v Liberci**

**U Soudu 540/3, 460 72 Liberec**

tel.: 485 238 111, fax: 485 238 235, podatelna@osoud.lbc.justice.cz

Spr 420/2014 V Liberci dne 25. 3. 2014

**OPATŘENÍ**

**k používání elektrických spotřebičů v působnosti Okresního soudu v Liberci**

 Na základě předpisu o revizích a kontrolách elektrických spotřebičů během jejich používání ČSN 33 1600 čl. 7.1 a 6.3.1 se musí na každém elektrickém spotřebiči provést kontrola. **Kontrolu elektrických spotřebičů provádí jejich uživatel** **(zaměstnanec) vždy před použitím**. Tato norma ukládá také provozovateli provádět prokazatelné seznámení uživatele (zaměstnance) o provádění těchto kontrol použitím spotřebiče – viz čl. 5.1.

**Obsah seznámení:**

**Kontroly elektrických spotřebičů** se provádí v tomto rozsahu (čl. 6.1):

1. Prohlídka elektrického spotřebiče (čl. 6.3.1)
2. Zkouška chodu elektrického spotřebiče (čl. 6.9)

**1.1 Prohlídka při kontrole elektrického spotřebiče :**

Při prohlídce se elektrický spotřebič důkladně prohlédne zevně

1. kryty, držadla, ovládací prvky apod. nesmějí být poškozeny tak, aby byla snížena ochrana před úrazem elektrickým proudem;
2. pohyblivé přívody nesmí mít poškozenou, zpuchřelou nebo nadměrně ztvrdlou izolaci; u vstupu do spotřebiče musí být přívod opatřen ochrannou návlačkou a musí být zajištěn proti vytržení, vidlice, nástrčka a pohyblivá zásuvka nebo přívodka nesmějí být poškozené;
3. pevně připojený pohyblivý přívod u elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů třídy ochrany II a III musí být neoddělitelně spojen s vidlicí;
4. větrací otvory nesmějí být zaprášené nebo zakryté
5. evidenční či jiné označení umožňující jednoznačnou identifikaci spotřebiče nesmí chybět ani být poškozeno tak, že to identifikaci spotřebiče znemožňuje

Při zjištění závad se příslušný elektrický spotřebič nebo pohyblivý přívod vyřadí z užívání a viditelně se označí. Jeho zpětné zprovoznění je možné po opravě s doložením bezpečného stavu revizí dle čl. 6.2 ČSN 331600 ed.2.

**1. 2 Zkouška chodu (čl. 6.9)**

Elektrický spotřebič se připojí na jmenovité napětí. Musí být ověřeno, zda ovládací a bezpečnostní prvky plní spolehlivě (aniž by jejich ovládání bylo ztíženo příliš velkými mechanickými odpory) svoji funkci. V případě spotřebiče vybaveného motorem musí být jeho chod pravidelný bez nadměrného hluku a jiskření na komutátoru. Zjistí se, zda spotřebič funguje, jak má.

V případě zjištění nevyhovujícího stavu se příslušný spotřebič nebo pohyblivý, prodlužovací nebo odpojitelný přívod vyřadí z užívání a viditelně označí. Tato skutečnost musí být neprodleně oznámena provozovateli.

**Tímto opatřením se zároveň zakazuje používání soukromých spotřebičů všeho druhu v objektech organizace.**

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx