Rozsah pravidelných kontrol systému Příloha č.2

|  |
| --- |
| EPS |
| ČINNOST  | **pololetní kontrola**  | **roční kontrola**  | **revize systému**  |
| Kontrola provozní knihy EPS, rozbor poruch za uplynulé období | x | x |   |
| Funkční zkouška všech hlásičů požáru | x | x |   |
| Vizuální kontrola ostatních částí systému | x | x |   |
| Kontrola reakce ústředny na všechny povolené vzruchy | x | x |   |
| Test přenosu požárních poplachů a techn. poruch na místa určení | x | x |   |
| Zápis do provozní knihy, vystavení protokolu a zakázkového listu  | x | x | x |
| Kontrola programového nastavení ústředny |   | x |   |
| Zátěžové zkoušky všech instalovaných akumulátorů |   | x |   |
| Revizní měření |   |   | x |
| Vyhotovení revizní zprávy  |   |   | x |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ERO |  |  |  |
| ČINNOST  | **pololetní kontrola**  | **roční kontrola**  | **revize systému**  |
| Kontrola provozní knihy ERO, rozbor poruch za uplynulé období | x | x |   |
| Vizuální kontrola ostatních částí systému | x | x |   |
| Kontrola zesilovačů | x | x |   |
| Kontrola reproduktorů | x | x |   |
| Kontrola nastavení řídícího panelu | x | x |   |
| Zátěžové zkoušky všech instalovaných akumulátorů |   | x |   |
| Zápis do provozní knihy, vystavení zakázkového listu  | x | x |   |
| Revizní měření |   |   | x |
| Vyhotovení revizní zprávy  |   |   | x |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PZTS

|  |  |
| --- | --- |
| IBŘS C4 |  |
| ČINNOST  | **roční kontrola**  |
| Klientské stanice |   |
|  - Kontrola funkce klientských PC, jejich údržba. | x |
| Server |   |
| *Kontrola operačního systému* | x |
|  - Kontrola systémových logů, synchronizace času. | x |
|  - Kontrola volného místa a případná defragmentace pevných disků. | x |
| *Kontrola HW* |   |
|  - Vizuální kontrola HW řídícího systému včetně monitorů, klávesnic, myší atd…  | x |
|  - Kontrola redundantnosti HW komponent | x |
| *Kontrola SW Mr. Guard* |   |
|  - Záloha a údržba databáze | x |
| - Kontrola deníku událostí a rozbor poruch a poplachů za uplynulé období. | x |
|  - Kontrola aplikačních logů  | x |
| Instalace aktualizací pro OS  | x |
| Zápis do provozní knihy / vystavení zakázkového listu  | x |

 |  |  |
| ČINNOST  | **roční kontrola**  | **revize systému**  |
| Kontrola provozní knihy PZTS, rozbor poruch za uplynulé období | x |   |
| Funkční zkouška všech detektorů | x |   |
| Vizuální kontrola ostatních částí systému | x |   |
| Kontrola reakce ústředny na všechny povolené vzruchy | x |   |
| Test přenosu na místa určení | x |   |
| Zápis do provozní knihy, vystavení zakázkového listu  | x | x |
| Revizní měření |   | x |
| Vyhotovení revizní zprávy  |   | x |