| Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. ZL013-NZ/S-06 |  | Datum předložení: | 19. 12. 2024 |
| Ev. č. | Návrh Zhotovitele NZ/S-06, Pokyn k Variaci SpS PV/04 | Datum schválení: |  |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |  |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |  |  |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |  |  |

| Změnový list předkládá: |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakter změny: |  | Práce obsažené v DPS | Úprava technického řešení dle návrhu Zhotovitele na zlepšení |
| Stavba / objekt / úsek: |  | SO 2300 Spojovací potrubí, SO 2600 Terénní a sadové úpravy |  |
| Specifikace změny: Změna délek a výškového uspořádání stok 8.A, 8.AA a 8.AB SO 2300 Spojovací potrubí. |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: Zhotovitel předložil dle Pod-článku 13.2. Zvláštních obchodních podmínek (ZOP) návrh na zlepšení NZ/S-04, spočívající v přemístění nápojné šachty Š30 (provádění hornickým způsobem), čímž přemístěním navrhnul m.j. úsporu spočívající v možnosti zkrácení stoky 8.A. Následně prověřil možnosti dalších úspor na této stoce a na stokách navazujících, tedy 8.AA a 8.AB, z hlediska optimalizace délek a potřeb pro odvodnění dle zadávací dokumentace a podal návrh na zlepšení NZ/S-06, spočívající zejména ve „vymělčení“ nivelety trubních tras kanalizace. V DPS je páteřní stoka 8.A zaústěna do vejčité stoky stávající kanalizace a po celý svůj délkový průběh je vedena ve výkopu hloubky 4,7 až 3,5 m, kde na samém konci podchycuje odvodnění prostoru pod sily na kal, a to svislým zaústěním výšky více než 2,3 metru. Po podrobné revizi křížení s ostatními sítěmi a výšek napojení přípojek do této stoky a vynesení do podélného profilu, předložil Zhotovitel návrh, podle kterého je možno účelně upravit niveletu potrubí této stoky nově do hloubek výkopu 3,3 až 1,6 metru, a to při zachování jejího účelu. Současně byla provedena kontrola výškového vedení stok do 8.A zaústěných, kdy stoka 8.AA zůstala bez podstatných změn, ovšem stoka 8.AB by pro plnění svého účelu byla z původních hloubek výkopu 2,1 až 2,2 metru zapuštěna na hloubku 2,3 až 2,9 m. Návrh Zhotovitele byl Pokynem k Variaci SpS ze dne 22. 11. 2024 (PV/04) přijat v rozsahu předloženého návrhu a byla tedy vydána RDS pro stoky 8.A, 8.AA a 8.AB (SO 2300 Spojovací potrubí) se všemi náležitostmi. |  |  |  |
| Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. Změna zařazena do §222odstavce 4, neboť: - se jedná o změnu týkající se změny rozsahu předmětu plnění - jde o tzv. kvantitativní změnu závazku - realizací změny zůstala zachována celková povaha veřejné zakázky |  |  |  |
| Finanční dopad změny: |  | Snížení rozpočtových nákladů o: -668 904,36 Kč Kč (bez DPH) Z toho: Vícepráce: 152 218,57 Kč Méněpráce: -821 122,93 Kč Odměna Zhotoviteli dle 13.2.(c) ZOP: 334 452,18 Kč |  |
| Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím |  |  |  |
| Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím |  |  |  |
| Podklady: | 1. Popis – Návrhy Zhotovitele NZ/S-06 a NZ/S-04, včetně porovnání podélných profilů dle DPS a návrhu zhotovitele 2. Kalkulace a výpočty ke ZL, položkový rozpočet, včetně podrobného výpočtu kubatur 3. Stanovisko projektanta – neobsazeno - viz schválení změny 4. Výkresová dokumentace zpracovaná ve stupni RDS, schválená procesem WorkFlow a vydaná v čistopisu – viz RDS stavby: balíček 024_RDS_SO2302_SPOJOVACI_POTRUBI 7. Harmonogram provádění změny – neobsazeno - bez dopadu do celkového harmonogramu |  |  |

| Schvalovací proces: |  |
| --- | --- |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) | Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 5.2.2025 | Datum: 5.2.2025 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |  |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVIELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 3.2.2025 | Datum: 10.2.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
|  | Jméno: XXX |
|  | Datum: 17.2.2025 |

Poznámka:

xx) nehodící se škrtněte