**Změnový list č. ZL 01**

**předkládá Zhotovitel – OHLA ŽS, a.s.**

**Projekt: Vodojem Sv.Anna 2 x 400 m3 v Lipníku n/B**

Číslo změnového listu: **ZL 01**

Název změnového listu: **Zahloubení odběrového potrubí DN 300 z TL**

Datum: **19.12.2023**

Číslo projektu: **04.265 z 08/2022 vč. dodatku z 06/2023 zpracované PROJEKTY VODAM s.r.o.**

Číslo smlouvy: **SML2023-024-Ko**

Ucelená část díla: **Vodojem Sv.Anna**

Smluvní strany:

 Objednatel: **Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

 Šířava 482/21, 750 02 Přerov

 Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s**., divize Východ, oblast Střední Morava

Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

**Předmět změny:**

**Jedná se o nutné zahloubení trasy vodovodního potrubí DN 300.**

Tato změna byla provedena dle odstavce (6), §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

**Stavební objekty dotčené změnou:**

SO 02 Přeložky inženýrských sítí

**Dopad do ceny:**

Vícepráce bez DPH + 105 738,08 Kč

Méněpráce bez DPH

**Celkem změna + 105 738,08 Kč**

**Projektované řešení:**

Dle předpokladu projektové dokumentace mělo dojít k napojení nově realizovaného potrubí ve výškové úrovni 280,72 m.n.m. .

**Skutečnost zjištěná na stavbě a nově navržené řešení:**

Při odkrytí stávajícího vodovodního potrubí, v místě plánovaného napojení. Byla zjištěna jiná - větší hloubka tohoto stávajícího potrubí. Z tohoto důvodu bylo nutné provést zahloubení nově realizovaného potrubí, tak aby bylo možno dodržet projektem požadovanou výškovou úroveň napojení v objektu vodojemu a současně provést napojení na stávající potrubí umístěné ve větší hloubce. Toto mělo za následek nutnost zahloubení nově realizované trasy a tím i větší množství zemních prací a s tím souvisejících položek rozpočtu.

**Zdůvodnění:**

Stávající vodovodní potrubí bylo zastiženo v jiné hloubce než bylo předpokládáno při zpracování PD dle dostupných podkladů.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – oceněný rozpočet víceprací

Příloha č. 2 – podélný profil s vyznačením změn a zápis z kontrolního dne, viz. bod 5/2

**Změna iniciována:**

Zhotovitelem na základě skutečností zjištěných po zahájení realizace díla.

**Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:**

Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti.

**Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle:**

Tato změna nebude mít vliv na průběh dalších prací při výstavbě kanalizace

**Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:**

Navržená změna nebude mít vliv na celkový termín výstavby

**Termín provádění prací:**

3/2024

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele: Odsouhlasil: Marcela KovářováDatum:  | Za projektanta:Odsouhlasil: Datum:  |
| Za TDS:Ověřil a odsouhlasil: Ing. Albín GottwaldDatum:  | Za Zhotovitele:Předkládá a odsouhlasil: Ing. Jan VykopalDatum:  |

**Příloha č. 1 – oceněný rozpočet víceprací**

**Příloha č. 2 – podélný profil s vyznačením změn a zápis z kontrolního dne, viz. bod 5/2**