**Změnový list č. ZL 02**

**předkládá Zhotovitel – OHLA ŽS, a.s.**

**Projekt: Vodojem Sv.Anna 2 x 400 m3 v Lipníku n/B**

Číslo změnového listu: **ZL 02**

Název změnového listu: **Provizorní bypass pro zásobování Trnávky**

Datum: **19.12.2023**

Číslo projektu: **04.265 z 08/2022 vč. dodatku z 06/2023 zpracované PROJEKTY VODAM s.r.o.**

Číslo smlouvy: **SML2023-024-Ko**

Ucelená část díla: **Vodojem Sv.Anna**

Smluvní strany:

 Objednatel: **Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

 Šířava 482/21, 750 02 Přerov

 Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s**., divize Východ, oblast Střední Morava

Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

**Předmět změny:**

**Jedná se o prodloužení provizorního zásobení vodou obce Trnávka a závodu BLAZE.**

Tato změna byla provedena dle odstavce (6), §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

**Stavební objekty dotčené změnou:**

SO 02 Přeložky inženýrských sítí

**Dopad do ceny:**

Vícepráce bez DPH + 97 901,30 Kč

Méněpráce bez DPH

**Celkem změna + 97 901,30 Kč**

**Projektované řešení:**

PD uvažovala realizaci provizorního propoje, v rozsahu 72 bm. Umístěného kolem stavební jámy nově realizovaného vodojemu. Celá nově realizovaná trasa potrubí DN 250 a 300 měla být prováděna v blízkosti stávajícího a funkčního azbestocementového potrubí DN 250, zásobující oblast Trnávka a závod BLAZE.

**Skutečnost zjištěná na stavbě a nově navržené řešení:**

Na základě oznámení o nutnosti zajištění nepřetržité dodávky vody závodu Blaze, zrealizované sondy stávajícího azbestocementového potrubí a zhodnocení jeho stavu. Bylo vyhodnoceno jako velice vysoké riziko četných havárií tohoto stávajícího potrubí, jež zásobuje oblast Tranávka a závod BLAZE. Na základě tohoto bylo navržena realizace provizorního zásobování Trnávky v délce 100 bm. Toto řešení vyloučilo možnost havárie a přerušení provozu závodu Blaze, a s tím spojené smluvní pokuty, jež by byly uplatňovány na objednateli ze strany Blaze.

**Zdůvodnění:**

Na základě stavu potrubí zásobující obec Trnávku a závod Blaze a za účelem omezení havárií a tím přerušení provozu závodu BLAZE a s tím spojené pokuty. Bylo navrženo provedení provizorního trubního vedení pro zásobování vodou výše uvedených oblastí.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – oceněný rozpočet víceprací

Příloha č. 2 – situace s vyznačením změn a zápis z kontrolního dne č. 03, bod 3.1 a zápis č 04, bod 3.1

**Změna iniciována:**

Zhotovitelem na základě skutečností zjištěných po zahájení realizace díla.

**Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:**

Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti.

**Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle:**

Tato změna nebude mít vliv na průběh dalších prací při výstavbě kanalizace

**Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:**

Navržená změna nebude mít vliv na celkový termín výstavby

**Termín provádění prací:**

2/2024

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele: Odsouhlasil: Marcela KovářováDatum:  | Za projektanta:Odsouhlasil: Datum:  |
| Za TDS:Ověřil a odsouhlasil: Ing. Albín GottwaldDatum:  | Za Zhotovitele:Předkládá a odsouhlasil: Ing. Jan VykopalDatum:  |

**Příloha č. 1 – oceněný rozpočet víceprací**

**Příloha č. 2 – situace s vyznačením změn a zápis z kontrolního dne č. 03, bod 3.1 a zápis č 04, bod 3.1**