OBJEKT	Domov pro seniory Buchlovice	DZP + DPCO
ADRESA		OPERATIVNÍ / KARTA
SPOJENÍ	Kontakt stála služba
CHARAKTER OBJEKTU: / Budova 04 / Budova 05 / Budova 06

Vypracoval: , osoba odborně způsobilá v požární ochraně, Z-TPO-93/2019	1
- Schodiště (2 x CHUC typu A – chráněná úniková cesta, větrání přirozené).
- Střecha sedlová a valbová, střešní krytina betonová taška. Střecha NENÍ pochozí.
- Dva výtahy (osobní a lůžkový-evakuační).
- Přístup na půdu a ke strojovně výtahu (schodiště 3.NP, budovy C – viz výkres).
- Přístup na střechu pouze z venkovní strany (výškovou technikou HZS).
- Zateplení – minerální vata Garáže:
- Objekt garáží, samostatná budova, půdorys obdélníkového tvaru (rozměry cca 26 x 6 m), 1. NP.
- Garáže tvoří samostatný požární úsek.
- Požární výška (budova pravá) hp = 0 m, celková výška hc = 3 m.
- Střecha sedlová, střešní krytina betonová taška.
- Přístup na půdu otvorem ve štítu – viz situace.
STAVEBNÍ KONSTRUKCE:
Budova A –
- Konstrukční systém - smíšený.
- Svislé nosné a požárně dělící konstrukce DP1 (zdivo, SDK). Požární odolnost 90-120 min.
- Vodorovné nosné a požárně dělící konstrukce DP1 (železobeton). Požární odolnost 90 min.
- Nosná konstrukce střechy – dřevěná trámová konstrukce. Požární odolnost 15 min.
- Schodiště železobeton. Střecha kombinace sedlové a polovalbou s dřevěným krovem + vikýře, střešní krytina keramická taška.
Budova B –
- Konstrukční systém - nehořlavý.
- Svislé nosné a požárně dělící konstrukce DP1 (zdivo, SDK). Požární odolnost 90-120 min.
- Vodorovné nosné a požárně dělící konstrukce DP1 (železobeton). Požární odolnost 90 min.
- Nosná konstrukce střechy – dřevěná trámová konstrukce. Požární odolnost 15 min.
- Schodiště železobeton. Střecha kombinace sedlové s dřevěným krovem + vikýře, střešní krytina betonová taška.
Budova C –
- Konstrukční systém - smíšený.
- Svislé nosné a požárně dělící konstrukce DP1 (zdivo, SDK). Požární odolnost 90-120 min.
- Vodorovné nosné a požárně dělící konstrukce DP1 (železobeton). Požární odolnost 90 min.
- Nosná konstrukce střechy – dřevěná trámová konstrukce. Požární odolnost 15 min.
- Schodiště železobeton. Střecha sedlová a valbová s dřevěným krovem. Střešní krytina betonová taška.
Garáže:
- Konstrukční systém - smíšený.
- Svislé nosné a požárně dělící konstrukce DP1 (zdivo), střecha DP3 (dřevo). Zastřešení sedlovou střechou s dřevěným
krovem.
OBSAZENÍ OBJEKTU OSOBAMI:
- Objekt
- Výskyt osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopné samostatného pohybu.
- Celková kapacita objektu:
- Počet zaměstnanců budova A –
- Počet zaměstnanců budova B –
- Počet zaměstnanců budova C –
Pozn.: V budovách A a C je vždy na každém patře na denní službu 1 zdravotnický pracovník, a 4-7 pracovníků sociálního úseku.
Vypracoval: , osoba odborně způsobilá v požární ochraně, Z-TPO-93/2019	2
EVAKUAČNÍ CESTY:

HASEBNÍ LÁTKY:
- Vnitřní nástěnné hydranty – C52 na jednotlivých podlaží budov.
- Vnější odběrné místo
- 1x podzemní hydrant DN80 (v trávě), 5 m od budovy (mezi budovami B a C).
- 1x podzemní hydrant DN80 (v cestě), ul. Tyršova (u RD č.p. 755), 30 m od budovy C.
- 1x podzemní nádrž 260 m3 (před komunikační objektem A-B), 25 m od budovy.
Přenosné hasicí přístroje – CO2 5kg, prášek 6kg.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
Zařízení pro požární signalizaci: - Elektrická požární signalizace (EPS)

Zařízení pro únik osob při požáru:
- nouzové osvětlení
- evakuační výtah
- evakuační rozhlas

Zařízení pro omezení šíření požáru:
požární dveře, požární ucpávky, požární klapky
Náhradní zdroje a prostředky k zajištění provozuschopnosti PBZ
náhradní zdroj NZ (aktivace při výpadku proudu)

HLAVNÍ UZÁVĚRY:
- Hlavní vypínač elektrické energie - .
- Hlavní vypínač elektrické energie –
- Hlavní uzávěr vody –
- Hlavní uzávěr plynu –
- Vedlejší uzávěr plynu - kuchyň –
- Vedlejší uzávěr plynu - kotelna –
- Vedlejší uzávěr plynu - prádelna –

VZDUCHOTECHNIKA:
Vypracoval: , osoba odborně způsobilá v požární ochraně, Z-TPO-93/2019	3

VYTÁPĚNÍ / DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU / Výskyt osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopné samostatného pohybu. / Budova / Všechny lůžka jsou vybaveny evakuačními podložkami. / Ovládání evakuační výtahu:
Vypracoval:	Osoba odborně způsobilá v PO, Z-TPO-93/2019	Schválil:	Ing. Marie Fremlová / Ředitelka Sociální služby Uh.Hradiště
Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:
Vypracoval:		Schválil:

Vypracoval: , osoba odborně způsobilá v požární ochraně, Z-TPO-93/2019	4

Budova B