| Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. ZL011-VO-S02 |  | Datum předložení: | 24. 2. 2025 |
| Ev. č. | VO/S-02, PV/06 | Datum schválení: | 11.3.2025 |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |  |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |  |  |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |  |  |

| Změnový list předkládá: | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- |
| Charakter změny: |  |  |
| Stavba / objekt / úsek: | SO 2300 Spojovací potrubí, SO 2600 Terénní a sadové úpravy |  |
| Specifikace změny: Změna dimenze potrubí kanalizace na DN 600 objekt SO 2300 Spojovací potrubí „stoka 8P“. |  |  |
| Na základě Oznámení Zhotovitele OZ-01 na prověření dostatečné kapacity profilu DN přeložky kanalizace, provozovatel spolu s AD prověřil kapacitu potrubí se závěrem, že je vhodné kapacitu potrubí i s ohledem na budoucí napojení technologických vod zvýšit na DN 600. Předpokládané množství odváděné odpadní vody (jak dešťové, tak splaškové) kanalizací v úseku zmiňované přeložky bylo opětovně posuzováno z pohledu budoucího provozního využití. Poněvadž tato kanalizace má nahradit stávající kanalizaci profilu 700/1050, dnes vedenou nevhodně pod stávajícím kolektorem, musí kapacitně vyhovovat jak odvedení dešťových vod, tak i převedení vody vypouštěné při pracích na biologickém stupni. Podle dostupných provozních informací je celkové množství vody odváděné zmiňovaným úsekem (s ohledem na pravděpodobně větší odvodňované území a množství provozní vody odváděné z biologie) vyšší než je uvažováno v rámci DPS, a proto bylo nutné realizovat změnu profilu tohoto potrubí, a to na DN 600. |  |  |
| Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. Změna zařazena do §222odstavce 4, neboť: - se jedná o změnu týkající se změny rozsahu předmětu plnění - jde o tzv. kvantitativní změnu závazku - realizací změny zůstala zachována celková povaha veřejné zakázky |  |  |
| Finanční dopad změny: | Navýšení/ snížení ceny o: 864 452,12 Kč (bez DPH) Z toho: hodnota víceprací: 1 433 674,56 Kč hodnota méněprací: - 569 222,44 Kč |  |

| Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím |  |
| Podklady: | - Digitální informační model - Projektová dokumentace - Kalkulace ZL – změnový rozpočet na stoku P.8 |

| Schvalovací proces: |  |
| --- | --- |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) | Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 14.3.2025 | Datum: 14.3.2025 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |  |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 14.3.2025 | Datum: 14.3.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
|  | Jméno: XXX |
| Poznámka: | Datum: 24.3.2025 |

xx) nehodící se škrtněte