|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREÁL IPR Emauzy - "Pronájem chladícího zařízení" (ev. č. ZAK 25-0084) Specifikace služeb**  Zapůjčení mobilního chlazení s odděleným suchým chladičem, chladicí jednotka chlazená vodou  Vytvoření odboček pro chlazenou vodu.  Vytvoření odboček pro chladicí vodu.  Usazení chladicí jednotky do strojovny chlazení.  Napojení chladicí jednotky na chlazenou a chladicí vodu tlakovými hadice (10bar).  Odpojení el.přívodu a MaR ze stávající jednotky a napojení na do zapůjčené jednotky.  Demontáž chladicí věže od hydraulického i elektrického připojení vč. MaR.  Odvoz a ekologická likvidace chladicí věže.  Usazení suchého chladiče na místo chladicí věže a připojení na stávající hydraulické potrubí a el.přívod. Zajištění revizí elektro a chlazení.  Uvedení zařízení do provozu vč. napuštění a odvzdušnění systému.  Provádění veškerého preventivního servisu po celou dobu pronájmu, a to se servisní pohotovostí 24/7  Vzdálený monitoring a ovládání (Online monitoring provozu zařízení) včetně zasílání měsíčního   grafického reportu provozu jednotky  Bezplatná výměna stroje při závažné poruše do 48 hod. od nahlášení  Demontáž a odvoz po ukončení pronájmu  **Parametry chladícího zařízení**  ***suchý chladič*** – oddělený, umístěný na venkovní ploše – na místo chladící věže – | Výkonově vhodný pro | | | |
| ***chladící stroj*** – umístěný ve strojovně chlazení  Chladicí výkon při teplotě chladícího media z 12 na 6 oC min.: 290 kW  Topný výkon min.  nepožadován  COP min.  SEPR-MT min.  Chladivo s nízkým GWP (preferováno R1234ze a podobné)  regulace chladící jednotky v rozmezí: 30 – 100 %  Frekvenčně řízený kompresor  Eurovent certifikát chladicího stroje  Rozměry jednotky do max. v/š/d: 205 cm x 100 x 200 cm  Napájení 400V/50Hz | | | | |
| Termín zapůčení: 1.5.2025 - 19.9.2025 | | | | |
| M**ě**si**č**n sazba pronámu chadcchladcího za**ř**zení | | |  | |
| zna**č**. RTSF100 + DRY500 pops: vodou chazená chladcí ednotka se suchých chladi **č**em | | Sazba bez DPH v K**č** | Výše DPH v K**č** | sazba v**č**etn**ě** |
|  | |  |  |  |
|  | | |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | | |