| Vyřizuje: | Email/telefon: | V Brně dne: |
| --- | --- | --- |
| Zdeněk Sedlák | z.sedlak@instastav.cz +420 602 781 665 | 28.4.2025 |

Akce:    Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace, U Lesíka 3547/11

669 02 Znojmo

Věc:      Cenová nabídka – úprava plynového zařízení

Vážení. Vzhledem k průběžným poruchám na plynovém zařízení pro kotelnu CSS ve Znojmě, navrhuji provést opatření pro odstranění vyskytovaných závad.

- Zdvojení regulace přetlaku plynu

- Zajištění provizorního provozu PZ při nefunkčnosti uzávěru BAP

- Odfuk plynu z PVK RV odvést mimo prostoru ocelové skříně a regulací plynu

- Odstranit čidlo úniku plynu ve skříni s regulací přetlaku plynu, případně jej odpojit  z úplné blokace provozu VPZ zařízení

- Na místo obnovy  BAP navrhuji obtok BAP. Cenově lepší a technicky vhodnější, pro stav stávající technologie..

INSTASTAV

Materiál:

- Kohout FF páka 2“ 2 x 2 060,70  Kč

- Kohout FF páka 1“ 2 x 574,40 Kč

- Tvarovka ocelová DN 89 - varná 2 x 73,20Kč

- Tvarovka koleno K3,90° ocelová 33,7x2,6mm 4 x 108,20Kč

- Tvarovka koleno K3,90° ocelová 60,3x2,9mm 1 x 71,04Kč

- Tvarovka nátrubek ocelová 1“ 2 x 87,04Kč

- Tvarovka závit, 150mm 4 x 501,69Kč

- Tvarovka 8245 vsuvka mosazná 2 x 148,45Kč

- Tvarovka 8280 vsuvka mosazná 2 x 96,81Kč

- Šroubení závitové 1 x 218,58Kč

- Ocelové potrubí 2“ 3m 709,20Kč

- Ocelové potrubí 1“ 4m 456Kč

- Spotřební materiál ( barva, těsnění, uchycení, kyslík plyn) 3 000Kč

Práce:

1 den ( 3 x 9h =27h) 650Kč

Cenová nabídka:

Materiál         8 105Kč

Práce            17 550Kč

Doprava         1 700Kč

Celkem    27 355 Kč bez DPH

- Cena za SZ a RZ BAP DN 80 ST s doplněním obtoku pro havarijní stavy v dávce plynu pro CSS Znojmo

Servis a revize BAP ST DN 50, solo provozní SZ a RZ

SZ (servisní zásah)  a revize BAP Ventilex DN 80………………….15 160Kč

Materiál pro havarijní obtok:

KK DN 5/4“ + varné závity…………………..………………………..4 560Kč

Nerezový vlnovec DN 1“  120…………………………………………1 740Kč

(Brno – Znojmo a zpět) 154 km x 12,-…………………………………1 848Kč

Celkem: 23 308Kč

- Cena za opravu stáv. RV CSB a dodávku záložního RV CSB pro CSS Znojmo

  - Oprava stávajícího RV CSB

SZ a instalace oprav. RV CSB HZS 600 x 4h…………………………..2 400Kč

Materál:

K opravě stáv RV CSB………………………………………………...10 560Kč

Spotřební materiál………………………………………………...……….480Kč

(Brno – Znojmo a zpět) 154 km x 12,-……………………………..……1 848Kč

Odfuk + nerezový vlnovec od PVK ½“…………………………….……1 440Kč

Celkem: 16 728Kč

  - Dodávka záložního RV CSB

SZ a instalace oprav. RV CSB HZS 600 x 4h…………………………..2 400Kč

Materiál:

RV CSB ITI 440…………………………………………………….…29 760Kč

Odfuk + nerezový vlnovec od PVK ½“…………………………….……1 440Kč

Spotřební materiál………………………………………………...……….480Kč

Celkem: 34 080Kč

- Doplňující prvky

Výstupní šroubení R  CSB 2ks………………………………………….3 360Kč

Cats G 11/4“ – R1“ L 600 2ks……………………………..……………..1 920Kč

Celkem: 5 280Kč

Cenová nabídka:

1 – 23 308Kč

2 – 50 808Kč

3 – 5 280Kč

Celkem 79 396Kč bez DPH

Na základě Vaší žádosti Vám předkládáme cenovou nabídku na výše uvedenou akci – úprava regulační stanice plynu

Cena celkem: 106 751Kč bez DPH

Předmět nabídky:    Kompletní dodávka díla výše uvedeného.

Platnost nabídky do 15.5.2025

Záruční doba:    24 měsíců

Platební podmínky:   Splatnost 14 dnů

Termín realizace:    Dle dohody