Akce:			    OPRAVA VZDUCHOTECHNIKY PRO LABORATOŘE 0.20, 0.21

A UČEBNU 0.05, STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, HUSOVA 9,

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Místo stavby:	Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

Investor:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Husova tř. 1845/9, 370 01 České Budějovice

Hlavní projektant:	KLIMATRADE-CZ s.r.o., Puklicova 63, 370 04 České Budějovice

Stupeň projektu:	Dokumentace po opravu vzduchotechniky a regulace

Část projektu:	D.1.2.4 VZDUCHOTECHNIKA - OPRAVA

Číslo zakázky:	07-2025

Technická zpráva

D.1.2.4

Zodpovědný projektant:

Ing. Václav Sýkora

KLIMATRADE-CZ s.r.o.

Puklicova 63

370 04 České Budějovice

IČ: 04937708, DIČ: CZ04937708

Datum: březen 2025

1. Úvod

Předmětem této dokumentace je návrh postupu opravy a doplnění vzduchotechniky            s ohřevem a chlazením přiváděného vzduchu ve Střední škole obchodní Husova tř. 6, České Budějovice.

Vzduchotechnická jednotka je použita z původního řešení výrobce Elektrodesign.

Jedná se o doplnění elektrického ohřívače do skříně stávající venkovní VZT jednotky Duovent Compact DV 5100 DXr KL F7/M5 BP2 IP55, o případnou opravu či náhradu kondenzační jednotky a také o opravu či doplnění automatické regulace vzduchotechniky (řeší profese MaR).

Řešitel návrhu opravy vzduchotechniky s ohřevem a chlazením přiváděného vzduchu prověřil stav původní vzduchotechniky s ohřevem a chlazením s techniky příslušných profesí vzduchotechniky (VZT), elektroinstalace (EI) a měření a regulace (MaR).

Návrh opravy VZT jednotky s ohřevem a chlazením přiváděného vzduchu je vypracován   v souladu s požadavky provozovatele a investora SŠ obchodní Husova 9, České Budějovice.

Dokumentace opravy vzduchotechniky s ohřevem a chlazením přiváděného vzduchu je zpracována podle podkladů poskytnutých investorem a provozovatelem a také podle podkladů výrobce vzduchotechnické jednotky firmou Elektrodesign.

Jako podklad slouží také původní neúplná dokumentace vzduchotechniky a chlazení z roku 2018 zpracovaná firmou CB Energo, Lannova 205/16, 370 01 České Budějovice.

2. Vstupní podmínky

Vzduchotechnika a ohřev s chlazením přiváděného vzduchu

- zjištění technického stavu zařízení

- Stávající venkovní vzduchotechnická jednotka Duovent Compact DV 5100 DXr KL F7/M5 BP2 IP55 není opatřena záložním elektrickým ohřívačem přívodního vzduchu. Tento záložní elektrický ohřev slouží ke dvěma účelům. Jednak s jeho pomocí je nastartován chod tepelného čerpadla kondenzační jednotky a také slouží jako náhrada chodu tepelného čerpadla v případě poruchy tohoto tepelného čerpadla.

- Opomenutí instalace elektrického ohřívače je chybou projektu vzduchotechniky a také dodavatele vzduchotechniky, který má mít takovou odbornost, že rozpozná chyby projektu a na tyto chyby a nedostatky projektu upozorní a provede jejich nápravu.

- Instalovaná kondenzační jednotka CHIGO COU-36HDR1 neodpovídá projektu vzduchotechniky chladícím a topným výkonem. V projektu je požadován chladící/topný výkon 8,8/9,9 kW. Instalovaná kondenzační jednotky má chladící/topný výkon 4,56/4,05 kW. Tím pádem ani při funkčnosti této kondenzační jednotky není toto zařízení přiváděný vzduch schopno ohřát na požadovaných cca + 22 °C.

- Instalovaná kondenzační jednotka CHIGO COU-36HDR1 je nefunkční, což bylo zjištěno při obhlídce tohoto zařízení. Bylo zjištěno, že elektrické kabely jsou vytrhány ze svorkovnice. Otázkou je, zda tento výrobek je vůbec certifikován pro provoz v České republice.

- Odvodní část vzduchotechnické jednotky není v nevýbušném provedení (Ex), i když některé odváděné vzdušiny mohou vytvářet výbušné směsi.

- Přiváděný vzduch v zimním období je bez ohřevu a vzduchotechniku nelze používat. Lze konstatovat, že vzduchotechnika je tím pádem nefunkční.

3. Základní technické údaje instalované vzduchotechnické jednotky

a kondenzační jednotky

(zjištěno ve spolupráci s technickým zástupcem firmy Elektrodesign, Rokycanova 332, 397 01

Písek a na základě obhlídky zařízení)

Typ VZT jednotky - Duovent Compact DV 5100 DXr KL F7/M5 BP2 IP55

Vpř./odv = 5120/5120 m³/h; Δpexpř./odv. = 500/600 Pa; Pivpř./odv = 1,93/1,54 kW, účinnost rekuperace bez kondenzace 70 %; filtrace F7/M5; přímý výparník je dimenzovaný na 14 kW chladícího a topného výkonu (podle vyjádřená výrobce Elektrodesign); venkovní provedení;            hmotnost 607 kg.

Typ kondenzační jednotky CHIGO COU-36HDR1

Qchl = 0,95 - 4,56 kW; Qt = 1 - 4,05 kW; jištění chlazení 3,5 - 24 A; jištění ohřev                3,7 – 17,8 A; 220 - 240 V; chladivo R410 A; hlučnost 68 dB(A); hmotnost 96 kg.

Výpočtové parametry vzduchu:

Venkovní vzduch           zima       te =   - 15 °C ,    = 95%

léto 	      te =   + 28 °C ,   = 40%

Vnitřní vzduch               zima       ti =    + 22 až + 24 °C

léto         ti =    + 26 °C

Entalpie letní: 54,1 kJ/kg

Nadmořská výška: 384 m nad mořem

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu není řízena.

4. Popis a funkce navržených oprav zařízení

4.1. Úprava vzduchotechnické jednotky Duovent Compact DV 5100

Na základě konzultace s výrobcem VZT jednotky Duovent Compact DV 5100 DXr KL F7/M5 BP2 IP55 je možno poměrně jednoduchým postupem doplnit tuto stávající VZT jednotku novým elektrickým ohřívačem typu IBE 5100/15 kW (el. příkon je 15 kW).

Technika stávající VZT jednotky Duovent Compact DV 5100 DXr KL F7/M5 BP2 IP55 je uvedena v příloze č. 1 této technické zprávy (celkem 16 listů).

Rozměrové schéma nově instalovaného elektrického ohřívače IBE 5100/15kW je uvedeno v příloze č. 2 této technické zprávy (celkem 1 list).

Schéma zapojení elektrického ohřívače vzduchu je uvedeno v příloze č. 3 této technické zprávy (celkem 1 list).

4.2. Oprava či výměna venkovní kondenzační jednotky

Firma provádějící opravu vzduchotechniky se pokusí opravit stávající kondenzační jednotku CHIGO COU-36HDR1.

Pokud nebude oprava možná, díky destrukci této stávající nefunkční kondenzační jednotky bude tako kondenzační jednotka nahrazena novou kondenzační jednotkou např. renomovaného výrobce LG Electronics o těchto technických parametrech:

Typ kondenzační jednotky ARUN060LSS0

Qchlnom. = 15,5 kW; Qtnom. = 18 kW; jištění 17/20 A; 400 V; chladivo R410 A; hlučnost    54 dB(A) - akustický výkon; hmotnost 96 kg.

Technické parametry kondenzační jednotky jsou uvedeny v příloze č. 4 této technické zprávy (celkem 1 list).

Předpokládáme v případě instalace nové kondenzační jednotky i dodávku a montáž nového žárově pozinkovaného stojánku pro novou kondenzační jednotku.

Výhodou tohoto řešení je předpoklad využití této nově instalované kondenzační jednotky do II. etapy úpravy vzduchotechniky větrání laboratoří s instalací zcela nové VZT jednotky.

5. Požární ochrana

Návrh vzduchotechniky vychází z ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. Vzduchotechnika se opravou z požárního hlediska nemění.

6. Ochrana proti hluku a vibracím

Hladina hluku ve vnitřním a venkovním prostoru nepřekročí hlukové limity, které předepisuje zákon o veřejném zdraví č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 217/2016 Sb.            o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Pokud dojde k výměně stávající kondenzační jednotky za novou typu ARUN060LSS0 bude hlučnost zařízení ještě nižší než u původního řešení.

Vibrace se do okolí nebudou přenášet.

7. Nároky na EI

Profese EI zajistí napojení vzduchotechniky s ohřevem a chlazením na rozvodnou síť elektrické energie 3x400/230V, 50Hz.

Maximální instalovaný elektrický příkon:

Úprava vzduchotechnické jednotky Duovent Compact DV 5100

Ventilátory (stávající)			………1,93 + 1,54 kW…………		3,470 kW

El. ohřívač IBE 5100/15kW		………………………………….                 15,000 kW

(nově instalovaný)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZT jednotka s úpravou celkem	………………………………….                  18,470 kW

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výměna venkovní kondenzační jednotky

Kond. jednotka LG ARUN060LSS0	………………………………….		 5,170 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzduchotechnika vč. kond. jedn. 	………………………………….	           23,640 kW

celkem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Připojení strojů VZT a chlazení řeší profese EI.

8. Nároky na měření a regulaci (MaR)

Profesi měření a regulace řeší dokumentace MaR.

9. Nároky na zdravotně technickou instalaci (ZTI)

Nové nároky na profesi ZTI nejsou. Stav stávající instalace ZTI prověří dodavatel.

10. Stavební úpravy

Stavební úpravy při opravě vzduchotechniky včetně instalace nové kondenzační jednotky nepředpokládáme.

11. Nátěry

Nátěry při opravě vzduchotechniky neuvažujeme.

12. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při montáži a provozování vzduchotechniky

a vytápění s chlazením

Je nutné, aby opravu vzduchotechniky a vytápění s chlazením prováděla odborná firma mající s realizacemi obdobného charakteru zkušenosti, přičemž je nutné, aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět.

Při opravě vzduchotechniky a vytápění s chlazením je nutno dodržet následující platné zákonné předpisy:

| Zákon č. 309/2006 Sb. | Ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi |
| --- | --- |
| Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. | O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví |
| Zákon č. 262/2006 Sb. | Zákoník práce |
| Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o evidenci a hlášení PÚ | O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu |
| Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. | Bližší požadavky na poskytování OOPP |
| Nařízení vlády č. 68/2010 Sb. | Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci |
| Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. | Bližší požadavky na stroje, nářadí |
| Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. | O nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky |
| Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. | O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí |
| Zákon č. 258/2000 Sb. | O ochraně veřejného zdraví |
| Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. | O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu |
| Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. | Vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů |
| Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. | O technických požadavcích na OOPP |
| Vyhláška č. 48/1982 Sb. | Stanovení zákl. požadavků na bezpečnost práce |
| Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. | Způsob stanovení práce a pracovních postupů v dopravě |
| Vyhláška č. 268/2009 Sb. | O technických požadavcích na stavby |
| Vyhláška č. 18/1979 Sb. | Vyhrazená tlaková zařízení |
| Vyhláška č. 19/1979 Sb. | Vyhrazená zdvihací technických zařízení |
| Vyhláška č. 73/2010 Sb. | Vyhrazená elektrická zařízení |
| Vyhláška č. 50/1978 Sb. | O odborné způsobilosti v. elektrotechnice |
| Vyhláška č. 87/2000 Sb. | Podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic |
| Zákon č. 133/1985 Sb. | O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů o požární prevenci |
| Zákon č. 373/2011 Sb. | O specifických zdravotních službách |

a dále navazující technické normy ČSN, ČSN-EN a ČSN-ISO.

13. Závěr

Návrh opravy vzduchotechniky s vytápěním a chlazením je zpracován podle platných zákonů, nařízení vlády, předpisů, norem ČSN, ČSN-EN, ČSN-ISO a běžných zvyklostí k datu vypracování.

Návrh opravy vzduchotechniky s vytápěním a chlazením respektuje stávající koncepci vzduchotechniky.

Nově instalovaná zařízení musí respektovat nařízení komise EU č. 1253/2014                      a č. 1254/2014  Ekodesign v platném znění.

Návrh opravy vzduchotechniky s vytápěním a chlazením vychází také z požadavků investora a provozovatele.