OBJEKT: Hulín			DPCO + DZP
ADRESA: / GPS SOUŘADNICE:			Stupeň poplachu / I.
SPOJENÍ:
CHARAKTER OBJEKTU, KONSTRUKČNÍ SYSTÉM: / Jedná se o třípodlažní objekt s 1PP a 2NP, půdorysné rozměry 47,7 x 39,9 m, hc=11,7 m, hp=4,3 m (nadzemní č.), / hp= -1,3 m (podzemní č.). / Objekt je zastřešen plochými střechami v různých výškách (11,7 m; 10,5 m; 9,1 m). Střešní krytina jsou PVC fólie. Na střeše objektu je instalována FVE - 57 ks panelů, o celkovém výkonu 19 kWp. Technologie FVE (střídače a rozvaděče) je umístěna v objektu v rozvodně v 1.PP. / Konstrukční systém je nehořlavý. Obvodové stěny zděné z cihel, zdivo přístavby je z plynosilikátových tvarovek. Vnější obvodový plášť zateplen systémem z minerální vaty. Stropy v 1.PP a 1.NP železobetonové stropní konstrukce a z ocelových nosníků s vložkami z keramických tvárnic a z cihelných kleneb. Stropy v 2.NP železobetonové. Konstrukční systém střechy z ocelobetonových stropů pomocí hlavních HEA nosníků s překrytím ocelovými plechy a přebetonováním. Vytápění objektu je řešeno plynovým kotlem a dvěma plynovými tepelnými čerpadly. / ÚČEL VYUŽITÍ, DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ: / POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ: / HASICÍ LÁTKY: / Vnější požární voda – podzemní hydrant ve vzdálenosti 80 m od objektu – viz grafická část. / DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU: / Na střeše objektu instalováno FVE o celkovém výkonu 19 kWp. / Přístup na střechu objektu požárními žebříky– viz grafická část. / KTPO – umístěn u hlavního vstupu do CHÚC A – viz grafická část. / OPPO – umístěn za hlavním vstupem do CHÚC A – viz grafická část. / Ústředna EPS – umístěna za hlavním vstupem do CHÚC A – viz grafická část. / SOZ – ovládání umístěno za hlavním vstupem do CHÚC A – viz grafická část. / CENTRAL STOP – umístěn za hlavním vstupem do CHÚC A – viz grafická část. / TOTAL STOP – umístěn za hlavním vstupem do CHÚC A – viz grafická část. / Hlavní vypínač FVE (STOP FVE) – umístěn za hlavním vstupem do CHÚC A – viz grafická část. Části DC strany od modulů do rozvaděče DC jsou při osvitu stále pod napětím i při vypnutí CS a TS. / Hlavní uzávěr vody – umístěn v kotelně v 1.PP – viz grafická část. / Hlavní uzávěr plynu – vně objektu na západní straně – viz grafická část.
Záznam o provedených změnách:	Datum:	Podpis:
ZPRACOVAL:	26. 2. 2025
SCHVÁLIL:	26. 2. 2025