Objekt:	OPERATIVNÍ KARTA
Adresa: / GPS: / Spojení: správa objektu - / správce objektu -	Stupeň poplachu:

### Popis a charakter objektu:
Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený jednopodlažní halový objekt, ve kterém je umístěno 5 koncesionářských maloobchodních jednotek. Jednotlivé prodejny jsou stavebně odděleny, mají vlastní vstupy, zásobování a zázemí. V objektu nejsou shromažďovací prostory Celková velikost prodejních ploch je 2.533 m2 - jedná se o stavbu pro obchod .Objekt je dělen na požární úseky - každá koncesionářská jednotka tvoří samostatný PÚ. V objektu jsou pouze nechráněné únikové cesty.
Objekt není plynofikován.
Počet podlaží
Požární výška objektu Celková výška objektu Základní rozměry objektu
1 NP
hp = O m hc = 6,2 m
110 x 30 m max (zastavěná plocha objektu je 3143 m2)

Konstrukční systém nehořlavý. Nosnou konstrukci budovy tvoří ŽB prefabrikovaný skelet. Střecha je tvořena ŽB průvlaky, na něž je uložen nosný trapézový plech (profilu l 50/280/l ,25mm) a vlastní konstrukce střešní krytiny (parozábrana+ tepelná izolace+ hydroizolace). Obvodový plášť je tvořen samonosnými plechovými sendvičovými panely, které jsou vyplněny tepelným izolantem. Vnitřní dělící stěny (mezi jednotlivými koncesionářskými jednotkami i uvnitř nich) jsou montované (sádrokartonové), každá prodejní jednotka je samostatným požárním úsekem. SDK příčky rozdělující jednotlivé prodejny jsou s požární odolností EI 30.
Vytápění a chlazení je řešeno pomocí instalovaného tepelného čerpadla vzduch/vzduch s vnitřní
·etlnotkou-umístěnou v tecnnické m1stnosh.
Větrání v objektu je zajištěno přirozeně okny v kombinaci s nuceným větráním díky VZT jednotkám. Každá VZT jednotka je samostatná pro každou prodejnu (samostatný PÚ) - bez průchodu požárně dělícími konstrukcemi.

### Vstupy do objektu:
hlavními vstupy do jednotlivých prodejních jednotek (severozápadní strana), nebo únikovými dveřmi z jednotlivých prodejních jednotek na zadní straně objektů (jihovýchodní strana). Samostatný vstup je do místnosti Správa objektu s umístěným hlavním uzávěrem vody a hlavním rozvaděčem elektro.
Hlavní vchody pro zákazníky jsou při požáru automaticky otevírány signálem EPS. Ostatní vstupy jsou únikovými východy a jsou opatřeny panikovým kováním z vnitřní strany.
V objektu nejsou zřízeny vnitřní zásahové cesty.
### IPříjezd k objektu, nástupní plocha: I
### Požárně bezpečnostní zařízení
Elektrická požární signalizace
Celý objekt je vybaven elektrickou požární signalizací (EPS) s automatickými adresovatelnými hlásiči požáru a hlásiči tlačítkovými. Ústředna EPS je umístěna v místnosti správa objektu. EPS je opatřena zařízením dálkového přenosu (ZDP) napojeného na PCO HZS Zlínského kraje.
### Náhradní zdroj
Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu jsou instalována v technické místnosti. Nouzové osvětlení je instalováno s integrovaným záložním zdrojem uvnitř zařízení.
### Požárníklapky,požární uzávěry,požární ucpávky
Požární klapky nejsou na VZT potrubí instalovány, VZT potrubí instalované v prodejní jednotce slouží jen pro tuto jednotku. Požární uzávěry nejsou instalovány. Požární ucpávky jsou instalovány v požárně dělících konstrukcích jednotlivých požárních úseků (mezi prodejními jednotkami). Jejich požární odolnost odpovídá EI 30 min.
### Nouzové osvětlení
Nechráněné únikové cesty jsou vybaveny nouzovým osvětlením. Svítidla jsou osazena ve výšce 2,2 až 2,5 metrů nad podlahou.

### Uzávěry médií:
Elektrická energie:
Hlavní vypínač elektrické energie - je umístěn v místnosti správy objektu na jihovýchodní straně.

### Voda:
Hlavní uzávěr vody pro objekt - v místnosti správa objektu na jihovýchodní straně.

### Hasební látky:
Vnitřní hydrantový systém D 25 - 7 ks skříní v koncesionářských jednotkách a přenosné hasicí přístroje. Vnější požární voda - podzemní požární nádrž o objemu 22 m3 za vjezdem z ul. Holešovské.

### Doporučení a informace pro velitele zásahu:
- Pro vedení zásahu ze střechy - střecha je pochůzná, přístup po požárním žebříku na fasádě. Střecha má požární odolnost REJ 45 DPl !!!
- Tlačítko TOTAL STOP je umístěno v místnosti správy objektu

### Zpracoval:

3.2.2025

Schválil:
l