| Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. ZL024-OZ-10 |  | Datum předložení: | 22. 4. 2025 |
| Ev. č. | OZ-10, PV/14 |  |  |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |  |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |  |  |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |  |  |

| Změnový list předkládá: | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- |
| Charakter změny: | Práce obsažené v DPS | Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek: | SO 2800 Kabelové trasy; část kabelové trasy Š123 až š124, objektu SO2800.3 |  |
| Specifikace změny: Změna kabelové trasy mezi šachtami Š123 až Š124 na SO 2800 Kabelové trasy z 9ti komorového na 4komorový multikanál. |  |  |
| Zdůvodnění změny: Zhotovitel stavby v rámci zadávací dokumentace realizoval kabelovou trasu pod objektem kontejnerového stání SO 4703. Jedná o část kabelové trasy Š123 až š124, objektu SO2800.3. Projektant při provádění realizační dokumentace na základě geodetických podkladů od Zhotovitele zjistil prostorovou kolizi – výškové umístění 9ti komorové multikanálu s plánovaným betonovým kanálem. Z tohoto důvodu došlo ke změně trasy mezi šachtami Š123 až Š124 a to z 9ti komorového na 4komorový multikanál – viz dokumentace RDS, 2800 Kabelové trasy. Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 10. 4. 2025. |  |  |
| Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. Změna zařazena do odstavce 6 neboť: potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, - jde o změnu potřebnou - neměnící povahu veřejné zakázky |  |  |
| Finanční dopad změny: | Navýšení/ snížení ceny o: - 36 691,90 Kč (bez DPH) Z toho: hodnota víceprací: 133 742,90 Kč hodnota méněprací: - 170 434,80 Kč |  |

| Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím |  |
| Podklady: | - Kalkulace ZL – rozdílový rozpočet - RDS_2800 Kabelové trasy, č. přílohy: D.1.1.2800.2.1, D.1.1.2800.2.2, D.1.1.2800.2.3, geodetické podklady – účelová mapa |

| Schvalovací proces: |  |
| --- | --- |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) | Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 28.4.2025 | Datum: 29.4.2025 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |  |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 28.4.2025 | Datum: 9.5.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
|  | Jméno: XXX |
| Poznámka: | Datum: 12.5.2025 |

xx) nehodící se škrtněte