I- ---

ENERGY

HORA ENERGY s.r.o.

Měšťanská 2478/13,69501, Hodonín lč'.O: 24814962, DIČ: CZ24814962 Tel:	+420 724 001 510

Emall: servlg@horaenergy.cz

Web:	www.horaenergy.cz

Ceník

Servisní služby - Lázně Hodonín, s.r.o.

Smluvnf strany:

#### Zhotovitel:

HORA ENERGY s.r.o.

Měšťanská 2478/13 695 Ol Hodonín Česká republika

##### JČ: 24814962 DIČ: CZ24814962

Kontaktní osoba:

Jméno: xxxxxxxxx mob.: +xxxxxx

'	tel./fax:

email: servis@horaenergy.cz

#### Objednatel:

Lázně Hodonln, s.r.o. Měšťanská 3559/140 695 01 Hodonín Česká republika

##### IČ: 06458467

DIČ: CZ699001303

,

#### Kontaktu( osoba:

xxxx

xxxxx

xxxxx

Vypracoval: xxxxx

V Hodoníně dne 17.2.2025

I- --

# ENERGY

## Předmět ceníku:

Předmětem tohoto ceníku je vysvětlení pojmů a stanovení cen za jednotlivé servisní úkony na fotovoltaické elektrárně na adrese Měšťanská 3559/140, 695 01 Hodonín o instalovaném výkonu 99,96kWp.

## Cenová nabídka obsahuje:

- Servisní pohotovost

- Pravidelný roční servis na elektro zařízení

- Měření+ revize dle legislativy

- Volitelné služby

Objednatel si může zvolit, které z nabízených servisních úkonů, budou součástí servisní smlouvy. Ceny jednotlivých služeb a platební podmínky včetně podrobného popisu naleznete níže.

  - Servisní pohotovost

Garantujeme Objednateli výjezd technika pohotovosti při řešení problému s FVE. Zhotovitel, po písemném oznámení Objednatelem o poruše FVE systému, dodrží tyto časové intervaly pro dostavení se k-jednání o odstranění závady. Vždy v pracovní době pondělí - pátek od 7:00- 15:00.

'	Servisní pohotovost v záruční lhůtě dle Smlouvy o dílo: ( v ceně realizace díla )

Do 48h po oznámení vady, která brání provozu FVE

-	Do 7 pracovních dnů po oznámení vady, která nebrání provozu FVE

V případě, že se jedná o vadu, která brání provozu Díla, je Zhotovitel povinen dostavit se

k jednání o odstranění vady do 48 hodin od doručení oznámení. V ostatních případech do 7 pracovních dnů od doručení oznámení ( viz. Smlouva o dílo ze dne 25.3.2024 ).

I- -

# ENERGY

  - Pozáruční servisní pohotovost:

Do 48h po oznámení vady, která brání provozu FVE

    - Do 24h po oznámení vady, která brání provozu FVE

    - Do 14 pracovních dnů po oznámení vady, která nebrání provozu FVE Do 7 pracovních dnů po oznámení vady, která nebrání provozu FVE

Bude-li se jednat o opravu malého rozsahu a technik bude materiálem vybaven ( materiál do 10 000,- bez DPH ), bude oprava provedena na místě technikem a vyúčtována navíc k výjezdu technika. Bude-li se jednat o opravu většího rozsahu ( potřebný materiál nad 10 000,- bez DPH ), bude na základě zjištění technika vytvořena cenová nabídka na odstranění závady

k odsouhlasení objednatelem.

Zhotovitel má následně povinnost odstranit vadu ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem, na

základě odsouhlasené cenové nabídky.

  - Pravidelný roční servis na elektro zařízení

-

Jedná se o pravidelný servis 1 x za 1 rok na elektro zařízení a konstrukci pro uchycení

fotovoltaických panelů.

i

- DC rozvaděč:

  - kontrola a dotažení proudových spojů na straně DC

- -	kontrola svodičů přepětí

  - kontrola pojistkových odpojovačů

  - čištění, termovizní kontrola

- AC rozvaděč:

  - kontrola a dotažení proudových spojů kontrola měření výroby

  - kontrola svodičů přepětí

  - kontrola napěťové a frekvenční ochrany (pokud je instalováno) nastavení ochran a četnost výpadků

  - čištění, termovizní kontrola

I- --

I

ENERGY

- Střídač:

kontrola a dotažení proudových spojů na AC straně

  - kontrola a dotažení proudových spojů na DC straně

  - kontrola chybových hlášení

  - čištění+ čištění filtru

- Konstrukce:

  - vizuální kontrola konstrukcí a kabelových tras

Na základě pravidelné roční prohlídky je vystaven protokol, který obsahuje informace o jednotlivých měření, výsledcích kontroly a v případě potřeby doporučení na provedení oprav. U každé pravidelné roční prohlídky bude provedena fotodokumentace, která bude uložena na v Hora ENERGY, s.r.o. pro potřeby srovnání.

  - Měření + revize dle legislativy

V rámci platné legislativy ERÚ a pojištění FVE je nutno prováQět periodické revize elektrického zařízení 1 x za 3 roky.

Tato služba se skládá z následujících činností:

- Periodícké měření FVE za účelem vypracování revizní zprávy

- Vypracování revizní zprávy

- Kontrola revizních termínů

Ve vašem případě je termín, pro periodické měření FVE za účelem vypracování revizní zprávy dle aktuálně platné revizni zprávy, nejpozději v měsíci květen roku 2027.

Revizní zpráva bude vystavena nejpozději do 30dní od periodického měření.

I- ---

# ENERGY

#### Volitelné služby

    - Termovize fotovoltaických panelů:

Termovizní měření, slouží pro diagnostiku fotovoltaických panelů a zjišťování jejích závad

( např. vadný BY-pass diody a PID ), které mohou stát za poklesem výkonu elektrárny a s tím spojené ekonomické ztráty. Termovize je základním nástrojem rychlé diagnostiky velkého množství panelů. Měření solárních panelů pomocí termovizní kamery je rychlý, jednoduchý a spolehlivý způsob, jak odhalit výrobní vady, poškození při transportu, chybné zapojení, nebo jiné anomálie ohrožující výsledný výkon fotovoltaické nebo hybridní fotovoltaické elektrárny.

Termovize se provádí v období: jaro - léto (za slunečních dní)

#### Výstupem termovizního měření fotovoltaických panelů je: ( odevzdáno elektronicky )

Fotodokumentace termovizního měření

-	posouzení stavu panelů a vytvoření tabulky panelů s uvedeným množstvím poškozených buněk v rámci Jednotlivých panelů a jejich umístění v rámci jednotlivých polí společně s doporučením, které panely je možné ještě zachovat a které bude potřeba již nahradit	•

Na základě domluvy s Objednatelem, může být dle těchto skutečností, vytvořena cenová nabídka na výměnu poškozených panelů, přeskládání p{lnelů v rámci jednotlivých polí a úpravu konstr.ukce pro uchycení FV panelů, bude-li to potřeba.

I

-

ENERGY

### Ceník servisních služeb: ( vybrané označte }

- Servisní pohotovost:

  - Pozáruční servisní pohotovost

- Vady bránící v provozu FVE:

Výjezd technika pohotovosti do 48h po oznámeni vady:

v

1 600,· Kč bez DPH za každou započatou hodinu práce technika na místě od příjezdu

O,· Kč bez DPH za dopravu technika (Hodonín)	(,.�

NE

4 000,· Kč bez DPH návoz + odvoz plošiny

2 500,· Kč bez DPH pronájem plošiny/ 1 den

###### ANO

Výjezd technika pohotovosti do 24h po oznámeni vady:

5 000,· Kč bez DPH jednorázový poplatek

1600,· Kč bez DPH za každou započatou hodinu práce technika na místě od příjezdu

O,·Kč bez DPH za dopravu technika ( Hodonín )

###### ANO

4 000,· Kč bez DPH návoz + odvoz plošiny

2 500,- Kč bez DPH pronájem plošiny/ 1 den

###### ANO

- Vady nebránící provozu FVE:

Výjezd technika pohotovosti do 14 pracovních dnů po oznámeni vady:

v

/4.�

800,· Kč bez DPH za každou započatou hodinu práce technika na místě od prijezdu

O,· Kč bez DPH za dopravu technika ( Hodonín )

NE

4 000,· Kč bez DPH návoz+ odvoz plošiny

2 500,·Kč bez DPH pronájem plošiny / 1 den

###### ANO

Výjezd technika pohotovosti do 7 pracovnlch dnů po oznámení vady:

.1200,· Kč bez DPH za každou započatou hodinu práce technika na místě od příje.zdu

O,· Kč bez DPH za dopravu technika ( Hodonín )

###### ANO

4 000,·Kč bez DPH návoz + odvoz plošiny

2 500,·Kč bez DPH pronájem plošiny/ 1 den

###### ANO

I- -

# ENERGY

### Pravidelný roční servis na elektro zařízení 1 x za 1 rok:

G

14 040,- Kč bez DPH za pravidelný servis na elektro zařízení FVE

0,- Kč bez DPH za dopravu technika { Hodonín )

NE

4 000,- Kč bez DPH návoz+ odvoz plošiny

2 S00,- Kč bez DPH pronájem plošiny / 1 den

###### ANO

- Měření+ revize dle legislativy 1 x za 3 roky:

Cena je podmíněna absolvováním pravidelného ročního servisu na elektrozařízení.

v

r-::;:-...,

B 000,- Kč bez DPH za měření+ vystavení periodické revizní zprávy pro FVE 99,96kWp 1 x za 3 roky

0,- Kč bez DPH za dopravu technika { Hodonín )

NE

4 000,- Kč bez DPH návoz+ odvoz plošiny

2 500,- Kě bez DPH pronájem plošiny/ 1 den

###### ANO

Pokud není splněna podmínka absolvování pravidelného ročního servisu na elektro zarrzení 1 x za 1 rok, je k ceně měření+ revize dle legislativy 1 x za 3 roky připočítána částka za pravidelný roční servis na elektro zařízení 1 x za 1 rok.

14 040,- Kč bez DPH + 8 000,- Kč bez DPH za pravidelný roční servis na elektro zařízení 1 x za 1 rok + měření+ revize dle legislativy 1 x za 3 roky.	,

0,- Kč bez DPH za dopravu technika { Hodonín )

4 000,- Kč bez DPH návoz + odvoz plošiny

'	2 500,- Kč bez DPH pronájem plošiny/ 1 den

### Volitelné Služby:

ANO	Q

###### ANO	G

a) Termovize fotovoltaický panelů periodicky v intervalu jako měření+ revize dle legislativy 1 x za 3 roky:

15 100,· Kč bez DPH za termovizi fotovoltaickýchpanelů { Certifikovaný dron vč. vyhodnocení nebo termovizní kamerou z blízka ) / 1 kontrola

0,- Kč bez DPH za dopravu technika { Hodonín )

###### ANO

4 000,- Kč bez DPH návoz + odvoz plošiny

2 S00,- Kč bez DPH pronájem plošiny / 1 den

ANO

-

-

# ENERGY

    - Termovize fotovoltaický panelů periodicky po	letech:

15 100,- Kč bez DPH za termovizi fotovoltaických panelů ( Certifikovaný dron vč. vyhodnocení nebo termovizní kamerou z blízka ) / 1 kontrola

O,- Kč bez DPH za dopravu technika ( Hodonín )

ANO

----

4 000,- Kč bez DPH návoz+ odvoz plošiny

2 500,- Kč bez DPH pronáj,em plošiny/ 1 den

ANO	�	\

Veškeré ceny uvedené v této cenové nabídce jsou uvedeny bez DPH, která k nim bude přičtena dle platných právních pfedpisů.

Harmonogram servisních prací:

- Servisní pohotovost:

- Pravidelný roční servis na elektro zařízení:

- Měfenf + revize:

- Volitelná služby: Termovize:

Fakturace - splatnosti:

'

- Servisní pohotovost:

Celoročnf

1 x za 1 rok, Březen - Srpen

( nebo dle vzájemné dohody) 1 x za 3 roky, Březen - Srpen ( nebo dle vzájemné dohody )

1 « za X roky, Březen - Srpen

( nebo dle vzájemné dohody)

do 14 dnů	od vystavení faktury na základě podpisu předávacího protokolu.

- Pravidelný roční servis na elektro zařízeni 1 x za 1 rok:

do 14 dnů	od vystavení faktury na základě podpisu předávacího protokolu.

- Měření + revize 1 x za 3 roky:

do 14 dnů

- Volltelnf slufby:

Termovize:

Do 14 dnů

od vystavení faktury po předání revizní zprávy.

od vystavení faktury po předání výsledků měření elektronicky

Na základě vybraných služeb bude vytvořena Servisní smlouva, která bude uzavřena na dobu neurčitou.