***Příloha č. 1 – Cenová nabídka***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Muzeum Roztoky*** |  |  |  |  |
| ***výměna vnitřní potrubní a venkovní kondenzační jednotky, výměna části CU potrubí*** |
| **Zkrácený popis** | **MJ** | **MN** | **KČ/MJ** | **Celkem** |
| Vnitřní potrubní jednotka / venkovní kondenzační j.Chladící výkon 9,5 kW (4,0 kW - 10,6 kW)Topný výkon 11,2 kW (2,8 kW - 12,5 kW)Rozsah použití chlazení / topení -15 až 46°C / -15 až 21°CVedení chladiva chladivo R32, předplněno na 30 mCelková délka / max. výškový rozdíl 55 m / 30 mPrůměr připojení chladiva kap./plyn (mm): 10 / 16Obj. průtok vzduchu vnitřní j. (m3/h): 1440 / 1740 / 2040Statický tlak (Pa): 35, 50, 70, 100, 150 PaHladina akust. tlaku IU 29/34/38 dB(A) / OU 51/54 dB(A)Energetická třída SEER 5.4; SCOP 4.0Elektrický příkon chlazení / topení 2.87 / 2.94 kWProvozní proud chlazení / topení 4.78 / 5.05 ANapájení 3x 400 V, 50 Hz, doporučené jištění 16 A – char.CSoučástí dodávky je čerpadlo kondenzátu | kpl | 1 | 117830 |  117 830 Kč  |
| Demontáž stávajícího systému, dodávka a montáž nového | kpl | 1 | 17500 |  17 500 Kč  |
| Dodávka a montáž nového CU potrubí | bm | 25 | 950 |  23 750 Kč  |
| Dodávka a montáž kovové lišty - ochrana potrubí | bm | 25 | 650 |  16 250 Kč  |
| Napojení, pájení, zkouška dusíkem | kpl | 1 | 10400 |  10 400 Kč  |
| Doplnění chladiva, zprovoznění, vyzkoušení | kpl | 1 | 7000 |  9 600 Kč  |
| Pomocný těsnící a drobný materiál, zajištění | kpl | 1 | 1500 |  5 500 Kč  |
| Doprava  | kpl | 3 | 750 |  2 250 Kč  |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  |  **203 080 Kč**  |

 K výše uvedené ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů.