| Měnírna č. 1 - Bratislavská |  | 22 kV AC / 660 V DC, 2 x 1.650 kVA |  | diodová – ČKD, DYSK |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| segment údržby | popis prací |  | počet kusů | četnost prací (doporučená) | Jednotková cena bez DPH |
| dálkové ovládání – část měnírna a spojení s EDT | kontrola přenosu a provedení povelů, kontrola přenosu signálů, zkouška a nastavení analogových měření dálkového ovládání měnírny |  | 1 | 1X ROK |  |
|  | Kontrola měření izolačního stavu trakční sítě a signalizace zhoršeného izolačního stavu |  |  |  |  |
|  | Kontrola souladu schéma měnírny na monitoru EDT s technologií, kontrola signalizace ovládání měnírny místně - dálkově |  |  |  |  |
|  | Následná kontrola zápisu provedených zkoušek DO v záznamu událostí měnírny |  |  |  |  |
|  | Kontrola funkcí nouzového vynutí měnírny dálkově |  |  |  |  |
|  | Kontrola dálkové deblokace působení zemní ochrany |  |  |  |  |
| rozvaděč VN – ABB | kontrola působení ochran VN REJ803 najetím primárním proudem |  | 1 | 1X ROK |  |
|  | kontrola působení ochran VN REF 611 najetím primárním proudem |  | 2 | 1X ROK |  |
| Diodový napaječový rozvaděč NN – DYSK | kontrola rychlovypínače – základní údržba dle pokynu výrobce a funkční zkouška |  | 10 | 1X ROK |  |
|  | Kontrola správnosti převodu měření trakčního proudu napaječového vývodu a usměrňovače |  | 12 |  |  |
|  | Kontrola nastavení a funkce rychlé ochrany napaječe RORYN a nadproudových ochran PLC napaječe simulací – záznam do protokolu |  | 10 |  |  |
|  | Kontrola usměrňovače - funkční zkouška, signalizace, ovládání, měření teplotních ochran |  | 2 |  |  |
|  | kontrola signalizace a funkční zkouška rozvaděče R 660V včetně odpojovačů |  | 1 soubor |  |  |
| Pětiletá údržba R 660V | Údržba RYCHLOVYPÍNAČE IR 3000, odpojovače LTK 900 dle pokynů výrobce |  | 20 | 1X 5LET |  |
| Zemní ochrana a NV měnírny | kontrola a nastavení zemní ochrany, kontrola vypínání zemní ochranou, nouzové vypínání a deblokace |  | 1 | 1X ROK |  |

Pozn: Žádáme o vyplnění sloupce zeleně označeného.