|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Měnírna č. 3 – Kočkov** | **22 kV AC / 660 V DC, 2 x 1.000 kVA**  | **diodová – ČKD, DYSK** |
| **segment údržby** | **popis prací** | **počet kusů** | **četnost prací****(doporučená)** | **Jednotková cena bez DPH** |
| **dálkové ovládání – část měnírna a spojení s EDT**  | kontrola přenosu a provedení povelů, kontrola přenosu signálů, zkouška a nastavení analogových měření dálkového ovládání měnírny | 1 | 1X ROK |  |
| Kontrola měření izolačního stavu trakční sítě a signalizace zhoršeného izolačního stavu |
| Kontrola souladu schéma měnírny na monitoru EDT s technologií, kontrola signalizace ovládání měnírny místně - dálkově |
| Následná kontrola zápisu provedených zkoušek DO v záznamu událostí měnírny |
| Kontrola funkcí nouzového vynutí měnírny dálkově |
| Kontrola dálkové deblokace působení zemní ochrany |
| **rozvaděč VN** – ABB | kontrola působení ochran VN – REX 521 najetím primárním proudem | 1 | 1X ROK |  |
| **Diodový napaječový rozvaděč NN** – DYSK | kontrola rychlovypínače – základní údržba dle pokynu výrobce a funkční zkouška | 8 | 1X ROK |  |
| Kontrola správnosti převodu měření trakčního proudu napaječového vývodu a usměrňovače | 10 |  |
| Kontrola nastavení a funkce rychlé ochrany napaječe RORYN a nadproudových ochran PLC napaječe simulací – záznam do protokolu | 8 |  |
| kontrola usměrňovače - funkční zkouška, signalizace, ovládání, měření teplotních ochran | 2 |  |
| kontrola signalizace a funkční zkouška rozvaděče R 660V včetně odpojovačů | 1 soubor |  |
| **Pětiletá údržba R 660V** | Údržba RYCHLOVYPÍNAČE IR 3000 a odpojovače LTK 900 dle pokynů výrobce | 16 | 1X 5LET |  |
| **Zemní ochrana a NV měnírny**  | kontrola a nastavení zemní ochrany, kontrola vypínání zemní ochranou, nouzové vypínání a deblokace | 1 | 1X ROK |  |

Pozn: Žádáme o vyplnění sloupce zeleně označeného.