| Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. ZL019-CZT-02 |  | Datum předložení: | 20. 5. 2025 |
| Ev. č. | CZ-02, SpS/11/2025, SpS/14/2025 |  |  |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |  |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |  |  |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |  |  |

| Změnový list předkládá: | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- |
| Charakter změny: | Práce obsažené v DPS | Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek: | PS 2500 Provozní rozvod silnoproudu; ROZVADĚČ 22R41 |  |
| Specifikace změny: Změna rozvaděče 22R41 bez fluorovaných skleníkových plynů dle nové legislativy (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/573 o fluorovaných skleníkových plynech) |  |  |
| Zdůvodnění změny: Z důvodu změny legislativy – podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/573 o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014, která vešla v platnost v roce 2024, nemůže Zhotovitel předložit ke schválení a následně objednat, instalovat a uvést do provozu VN rozvaděč ozn. 22R41 z PDPS-0000-SIL-SPC-003_VN ROZVADEC, protože jeho uvedení do provozu je dle aktuálního HMG plánováno na rok 2026. Nově platná legislativa nedovoluje tento typ rozvaděče uvést do provozu po 31. 12. 2025 a v důsledku této změny vzniknou Zhotoviteli dodatečné náklady, protože nový typ rozvaděče bude mít dopad na Smluvní cenu. Na základě oznámení Správce stavby o požadavku k předložení návrhu Variace ev. č. SpS/11/2025 ze dne 19. 2. 2025 Zhotovitel zaslal 3 cenové nabídky oslovených výrobců VN rozvaděče 22R41 podle nové legislativy, kde byla vybrána ta nejhospodárnější cenová nabídka od výrobce ABB s.r.o. v hodnotě 6 956 141,- Kč bez DPH. Původní položkový rozpočet ke Smlouvě o dílo pro PS 2500 Provozní rozvod silnoproudu, pol. č. 594 rozvaděč 22R41 byl v plné výši odečten (6 213 908,- Kč bez DPH). |  |  |
| Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb. Změna zařazena do odstavce 6 neboť: potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, - změna legislativy - jde o změnu potřebnou - neměnící povahu veřejné zakázky |  |  |
| Finanční dopad změny: | Navýšení/ snížení ceny o: 742 233,- Kč (bez DPH) Z toho: hodnota víceprací: + 6 956 141,- Kč hodnota méněprací: - 6 213 908,- Kč |  |

| Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím |  |
| Podklady: | - Kalkulace ZL – rozdílový rozpočet - CN a technické podklady |

| Schvalovací proces: |  |
| --- | --- |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) | Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 3.6.2025 | Datum: 10.6.2025 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |  |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 10.6.2025 | Datum: 10.6.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
|  | Jméno: XXX |
| Poznámka: | Datum: 13.6.2025 |

xx) nehodící se škrtněte