AQUA – GAS, s.r.o.

„NEMOCNICE MOSTAR – DODATEČNÉ DODÁVKY“

Technická specifikace a technické řešení

Radovan Koudelka 12.6.2017

# OBSAH

1.	OBSAH	1

2.	ÚVOD	2

3.	STÁVAJÍCÍ STAV	2

4.	NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ	2

5.	REGULACE	2

6.	BEZPEČNOSTNÍ A POJISTNÉ ARMATURY	2

# ÚVOD

Nabídková dokumentace řeší návrh eliminace přehřívání nově nainstalované solární soustavy v kantonální nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru a její případnou stagnaci. Aby nedocházelo k maření velkého množství tepla bude toto teplo využito pro stávající okruh podlahového vytápění v nové budově nemocnice. Dále pak budou do solární soustavy namontovány chladiče, jako ochrana proti jejímu přehřívání. Dokumentace vychází ze stávajícího projektu a byla vytvořena na základě místního šetření. Navržené trasy potrubí a přesné umístění prvků bude upřesněno v prováděcí projektové dokumentaci.

# STÁVAJÍCÍ STAV

Instalovaná solární soustava je předimenzována. Důvodem je nadhodnocená spotřeba teplé vody (podklad od příjemce 18 m3/24h, skutečnost 6 m3/24h). Tuto informaci poskytl příjemce a na tuto spotřebu je systém dimenzován. V letních měsících dochází k přehřívání systému a jeho stagnaci, což má výrazně negativní dopad na jeho životnost.

# NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

Do solárního okruhu budou vřazeny dva deskové výměníky, které budou předávat získané teplo ze slunečních kolektorů a dohřívat tak pomocí oběhového čerpadla  novou 3000 litrovou izolovanou akumulační nádrž, ze které bude získané teplo dodáváno do stávajícího okruhu podlahového vytápění.

Dále pak budou do okruhu nainstalovány dva venkovní vzduchové výměníky s ventilátorem – chladiče, které pomocí oběhového čerpadla a dvoucestného zónového ventilu budou na základě potřeby odebírat přebytečné teplo a tím zajišťovat, aby nedocházelo k přehřívání solární soustavy a nedocházelo k její případné stagnaci. Všechny prvky budou napojeny a řízeny regulátorem IR30, který bude rozšířen a SW přeprogramován tak, aby umožnil i řízení provozu podlahového přitápění a chlazení.

Dodatečné dodávky se skládají z 3000 l akumulačního izolovaného zásobníku. Solární hydraulický okruh je od okruhu podlahového vytápění oddělen nerezovými deskovými výměníky SOL-DV800-50E. Předání solárního tepla z deskových výměníků do zásobníku a chladičů je zajištěno dvěma čerpadly Wilo a dvoucestného zónového ventilu Belimo s elektropohonem řízenými regulátorem IR30 podle přiložené výkresové dokumentace.

# REGULACE

Optimální chod celé solární soustavy bude zajištěn rozšířením stávajícího inteligentního solárního regulátoru Regulus IR30, včetně nutných úprav MaR a SW.

# BEZPEČNOSTNÍ A POJISTNÉ ARMATURY

Dodatečné dodávky v soustavě chlazení a podlahového přitápění jsou jištěny pojistnými ventily s otevíracím tlakem 6 bar, filtry, zpětnými klapkami a expanzní nádobou 200 l-HW, 6 bar,6/4"M podle přiložené projektové dokumentace.

Vypracoval: Radovan Koudelka