# Předmět Díla:

Předmětem díla jsou dodávky HW komponent a činnosti uvedené níže:

| Skupina | Pol. | Kód [MLFB] | Název | Množství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW | 1 | P1J1636499 | 7SJ85: multifunkční ochrana - 19 BI, 15 BO, 6+2 CT, 8 VT, ARC, IEC 61850 (EL), velký displej, 16LED, 75 FP | 1 ks |
| HW | 2 | P1L323758 | 7UM85: generátorová ochrana - 15 BI, 20 BO, 6+2 CT, 8 VT, ARC, IEC 61850 (EL), velký displej, 16LED, 250 FP | 2 ks |
| HW | 3 | 7XR8100-0BA00 | vazební člen zemní rotoru, surface | 2 ks |
| HW | 4 | P1J1229783 | 7SJ82: multifunkční ochrana - 23 BI, 16 BO, 3+1 CT, 0 VT, ARC, IEC 61850 (EL), velký displej, 16LED, 0 FP | 6 ks |
| HW | 5 | P1X37 | Zábleskové čidlo pro SIPROTEC 5, 5 m | 20 ks |
| HW | 6 | 6GK6090-0AS23-0BA0-Z A12+B00 | Switch RS900, 6×100TX (RJ45), 2×100FX (LC), 1×zdroj HI, DIN | 2 ks |
| HW | 7 | P1X152 | Přívod k lineárnímu zábleskovému čidlu, 3 m | 2 ks |
| HW | 8 | P1X134 | Lineární zábleskové čidlo pro SIPROTEC 5, 30 m | 2 ks |
| ING | 9 | Montáž | Elektroinstalační, montážní práce, kabeláž | 1 soubor |
| ING | 10 | H_01 | Uvedení ochran do provozu | 1 soubor |

- Optická komunikace ochran R6kV se stávajícím ŘS – optický kabel v HDPE trubičce, patchcordy mezi switchem a ochranami R6kV, ukončení optického kabelu, měření útlumu vláken

- Úprava NN nástaveb R6kV pro osazení ochran SIPROTEC 7SJ85 (1ks), 7SJ82 (6ks), 7UM85 (2ks), zapojení ochran, vydrátování NN nástaveb

- Pokládka a zapojení kabeláží pro ochrany R6kV, ukončení ve stávajících NN nástavbách a přivedení na BI/BO, napěťové, proudové vstupy ochran (stávající signalizace a ovládací obvody MX02,03,05 PTP uzel generátoru, napěťové vstupy 100V MX2, kroužek generátoru, zpětná wattová blokování, signalizace buzení, ovládání rychlozávěř 2CGA01, odbuzovače) Přívodní pole R6kV – ochrany budou ponechány v DE12. Předmětem díla  jsou pouze návaznosti kabeláží v souvislosti s přesunem ostatních ochran R6kV + odzkoušení návazností

- Montáž HZO – do prostoru přípojnice, koncovky a vypínače R6kV

- Parametrizace nabízených komponent pro komunikaci do nadřazeného řídicího systému

- Tvorba dokumentace ve formátu DPL (databáze procesních bodů)

- Příprava, parametrizace a nastavení ochran

- Oživení, zkoušky ochran

- Sekundární a primární zkoušky dodávaných ochran

- Primární zkoušky dodávaných ochran (účast při zapnutí)

- Uvedení dodávaného systému do provozu

- Oprava protipožárních přepážek

- Výchozí revizní zpráva

# Součástí předmětu díla není:

- Úprava ŘS

- ochrany transformátorů 22/6kV (do rozsahu náleží pouze chránění zemního odporu v uzlu vinutí 6V)

- Vše neuvedené v kapitole „ 1 Předmět díla: “

# Součinnost (protiplnění) objednatele, nezbytně nutné pro provedení prací:

Provedení uvedených prací platí za předpokladu, že objednatel poskytne níže uvedenou součinnost:

- Po vzniku prováděcí dokumentace objednatel odsouhlasí aktualizovaný  rozsah dodávky komponent, upřesní se objednací kódy zboží, délky kabelů

- Objedntel zajistí pro potřeby zhovitele povolení vstupu na lokality s umístěním ochran a předání pracoviště pro pracovníky zhotovitele. Zajištění nesouběhu jiných prací v okolí skříní ochran

- Nejpozději 6 týdnů před plánovaným započetím prací se dohodne objedntel se zhotovitelem přesný datum a postup realizace.

- Při testech systémů a při zkouškách komunikací s ŘS zajistí objednatel na své náklady účast kompetentních osob, koordinaci a vedení prací.

- Objednatel předá připravené pracoviště nejpozději 4 týdny před plánovaným začátkem zkoušek pro přípravné práce zhotovitele.

- Provedení školení BOZP, PO a MPP v potřebném rozsahu.