## Technické podmínky - „Kompresor pro plnění tlakových lahví“ Dräger V450 330 Bar WOF
Předmětem technických podmínek je pořízení a instalace nového stacionárního kompresoru pro plnění tlakových lahví stlačeným vzduchem v kvalitě dle ČSN EN 12021. Parametry jsou stanoveny i s ohledem na stavebně technické možnosti budovy a možnosti umístění kompresoru.
## Nabízené řešení kompresoru dle CN splňuje níže uvedené parametry.

1. Základní parametry kompresoru pro plnění tlakových lahví
  1. Plnící výkon nejméně 450 l/min.
  2. Pohon: elektromotor 400 V, 50 Hz.
  3. Hlučnost nejvíce 70 dB.
  4. Rozměry nejvíce 1200 x 790 x1550 mm (délka x šířka x výška).
  5. Kompresor je v provedení 4-stupňový.
  6. Provozní plnící tlak 300 bar, maximální plnící tlak nejméně 330 bar.
  7. Minimální počet motohodin do celkové (generální) opravy kompresoru: 2000.
  8. Automatické vypínání kompresoru po dosažení plnícího tlaku.
  9. Kompresor bude dodán bez výstupů na kompresoru s možností připojení na rozvod vzduchu.
  10. Kompresor je vybaven meziodlučovačem vlhkosti mezi stupni 2-3 a 3-4.
  11. Chladič kompresoru je vyroben z nerezové oceli.
  12. Odpouštění kondenzátu automaticky s tlumičem a záchytnou nádržkou pro kondenzát.
  13. Řízení kvality vzduchu – koncový filtrační systém s elektronickým sledováním stavu nasycení filtru a vlhkosti vzduchu.
  14. Ovládání a řízení kompresoru:
    1. multifunkční elektronická řídící a bezpečnostní jednotka,
    2. nouzové tlačítko „Start/Stop“,
    3. multifunkční klávesnice,
    1. minimálně 3,5 palcový podsvícený ukazatel,
    2. automatické vypínání kompresoru v případě závady,
    3. automatické přepínaní hvězda/trojúhelník,
    4. odlehčovací automatika při startu kompresoru,
    5. hlášení závad a servisních intervalů,
    6. kontrola teploty vzduchu pro chlazení kompresoru,
    7. kontrola teploty oleje kompresoru,
    8. samonapínání klínového řemene,
    9. zapnutí a vypnutí kompresoru z místa plnění tlakových lahví (např. pomocí externí ovládací jednotky – není součástí dodávky).
  2. Kompresor umožňuje připojení dalšího příslušenství např. externí displej, externí chladič, zařízení kontroly kvality vzduchu, systém sledování mezilehlých tlaků a teplot, možnost ovládání pomocí mobilní aplikace atd.

V Čestlicích
Za prodávajícího: