[image: image1.emf]Výrobce

Typ 

Položka Pož.

Maximální jmenovitý výkon při spádu 50/30°C 

(Pn 50/30)

min/max179kW

Modulace výkonu  min 1:6

Velkoobjemový kotel (větší objem vody v kotli a 

teplosměnná plocha)

Max. ΔT výstup-zpátečka max 45 K

Účinnost při 80/60°C min 97,5

Normovaný emisní faktor (EN 15502) Nox max 44

Emisní třída (Nox) min 6

 Spotřeba plynu max 20,9

Elektrický příkon min/max196 W

Přepravní rozměry max 450 x 1190 x 1200mm

Celková hmotnost max 165 kg

Provedené levá/pravá

Výrobce

Typ 

Tech.údaj k nabízenému zařízení

De Dietrich

VM DIEMATIC Evolution - 7676561

Regulační přístroj

Stacionární kondenzační kotel - 2 ks

Požadavek

De Dietrich

Kondenzační kotel C230-170 EVO (179 kW) - 7821499

ev.č.: 114/310/2025 
č.j.: 310/51988/2025       


Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupený: Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka

bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 60039011/0710
(dále jen „objednatel“)
a
COM-TIP s.r.o.
IČO: 45788677, DIČ: CZ45788677

se sídlem: Družstevní 1395/8, 140 00 Praha 4

zastoupený Bc. Renátou Krajíčkovou, jednatelkou

bankovní spojení: Oberbang AG, Praha, č. účtu: 2181108895/8040

zápis v obchodním/jiném rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17397
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto smlouvu (dále jen „smlouva“)

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Správa kotelen v objektech GnŘ NPÚ“, smlouvu pod ev č. 292/310/2023, ze dne 19. 12. 2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytovat pro objednatele služby spočívající v zajištění provozu, obsluhy, oprav a údržby plynových kotlů a plynového ohřevu TUV, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě. 
1. Předmět DODATKU
1.1. Smluvní strany se v čl. 1.2. Smlouvy dohodly na místech provádění Služeb, a to na těchto adresách:
· Liliová 219/5, Praha 1, 
· Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1,
· ve výjimečných případech na základě výzvy Zástupce objednatele (zejm. v případě absence správce objektu) je místem plnění také objekt Horoměřická čp.2328/3, Praha 6, v němž je umístěna peletková kotelna.
1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel v současné době realizuje modernizaci kotelny na adrese: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1, nepožaduje, aby po dobu realizace docházelo ze strany zhotovitele k provádění Služeb ve vztahu k tomuto jednomu zdroji místa plnění. Předpokládaná doba realizace modernizace kotelny je období červen až srpen 2025. 

1.3. Smluvní strany se dohodly po dobu realizace modernizace kotelny na adrese: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 na zúžení rozsahu provádění Služeb ve vztahu k tomuto místu plnění. Po ukončení realizace modernizace kotelny pověřený pracovník objednatele vyzve zhotovitele k provádění Služeb v původním rozsahu na základě písemné – emailové výzvy, přičemž zhotovitel je povinen obnovit provádění Služeb v původním rozsahu v týdnu následujícím po doručení této výzvy. 

1.4. Smluvní strany se dále dohodly, že po celou dobu realizace modernizace kotelny Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1, po níž nebudou ve vztahu k tomuto jednomu zdroji místa plnění prováděny zhotovitelem Služby, dojde ke snížení ceny dle přílohy č. 1 Smlouvy: Ceník Služeb, tedy měsíční paušál 3 900,- Kč bez DPH bude ponížen o měsíční částku 1 092,-Kč bez DPH, tudíž bude hrazen měsíční paušál ve výši 2 808,- Kč bez DPH, a to s ohledem na skutečnost, že paušální částka je vypočtena průměrem z celoročních nákladů týkajících se dvou tepelných zdrojů na tomto místě plnění. Dojde-li k výkonu Služeb pouze po určitou dobu v měsíci, bude měsíční paušál uhrazen v odpovídajícím poměru k počtu dní, po níž budou Služby prováděny.

1.5. Z důvodu změny kotle (plynového Zařízení) na adrese Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1, k níž dojde po realizaci modernizace kotelny, si smluvní strany aktualizují specifikaci plynových kotlů, a to prostřednictvím aktualizace přílohy č. 2 Smlouvy.

1.6. V ostatním zůstávají ustanovení Smlouvy nedotčeny.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2.2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle. 
2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

aktualizovaná příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace zařízení.
Dne [viz datum el.podpisu]

Dne [viz datum el.podpisu]
Objednatel:

Zhotovitel:
…………………………………

…………………………………
Ing. arch. Naděžda Goryczková

Bc. Renáta Krajíčková, 
generální ředitelka

jednatelka
Aktualizovaná příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace zařízení
1. Liliová 219/5, Praha 1

2 samostatné kotelny ve 4.NP objektu. Z nichž jedna plynové kotelna je Ill.kategorie a druhá je bez kategorie dle ČSN 07 0703.

Zařízení je od napojení na stávající zemní modul HABR II s regulátorem MESURA B40 ME VSI o max. průtoku plynu do 52m3/hod v.č. LIS 91460428. Zemní modul HABR II je umístěn v chodníku před objektem. Od regulátoru pokračuje potrubí ocel bralen DN40 zemí do l.NP objektu, kde pokračuje rovněž zemí. V l.NP je potrubí ocel bralen DN40 rozděleno na dvě samostatné vedení s označením P 1 a P2.

Potrubí P1   je ocel Bralen DN40 vedeno v zemi v l .NP a do zdi. Ve zdi pokračuje stoupací potrubí ocel DN40 ve zdi v drážce do 3.NP, kde je ukončeno KK DN40 s přípravou po plynoměr G16 rozteč 280mm. Za přípravou pro plynoměr je KK DN40. Dále pokračuje potrubí ocel DN40 ve zdi v drážce do 4.NP, kde je před plynovou kotelnou ukončeno BAP Armagas DN40 závitová bez proudu zavřeno ovládané MaR kotelny. Na odfuk BAP je napojeno odvzdušňovací potrubí ocel DN15 ukončeno nad střechou objektu ohybem proti dešti. Za BAP pokračuje potrubí ocel DN40 do plynové kotelny III. kategorie umístěné ve 4.NP. Potrubí je ukončeno 2x KK DN20 s připojením na 2x plynový kotel Baxi Luna Duo TEC MP 1.7 o výkonu á65kW  -celkový  výkon kotelny III. kategorie je do 128kW.

Potrubí P2 je ocel Bralen DN40 vedeno v l .NP v zemi a potrubí ocel DN40 z l .NP do 2. suterénu, kde je nad podlahou rozděleno na dvě vedení. Každé vedení má nadprůtokovou pojistku s napojením na potrubí IVAR ALPEX-GAS d32x3, které pokračuje ve 2.suterénu ve výkopu v zemi. Potrubí je v zemi vedeno v pískovém loži a v korugované ochranné trubce žluté barvy- vyvedeno do niky s dvířky na zdi. Potrubí IVAR ALPEX-GAS d32x3 je vyvedeno ve 2.suterénu v nice s dvířky na zdi, kde jsou napojeny na nadprůtokové pojistky. Dále jsou trubky svedeny do jednoho potrubí ocel DN32. Dále pokračuje stoupací potrubí ocel DN32 v drážce ve zdi a částečně technickou šachtou s přístupem pro kontrolu stavu potrubí. Potrubí ocel DN32 je vyvedeno ve 4.NP před kotelnou bez zařazení do kategorie dle ČSN 07 0703. Potrubí je ve skříni na zdi napojeno na KK DN32 s přípravou pro plynoměr  G6 rozteč 250mm. Za přípravou pro plynoměr je osazen KK DN32 a pokračuje potrubí ocel DN32 do kotelny kde je ukončeno 2x KK DN15 s připojením na 2x plynový kotel Baxi Platinum +

1.32 o výkonu á32kW- celkový výkon kotelny je do 64kW.

Přívod spalovacího vzduchu zajištěn nuceným větráním- kotelna III.kategorie

Přívod spalovacího vzduchu zajištěn mřížkami z venkovního prostoru- kotelna    bez kategorie

Potrubí ocel je natřeno žlutým ochranným nátěrem.

Potrubí ocel Bralen v zemi je s izolací serviwrap a nátěrem primer v pískovém loži. Potrubí je ukotveno ke zdi nebo konstrukci a je v objímkách s gumou.

Potrubí ocel bezešvá spoje svařované, potrubí ALPEX-GAS spoje lisované. U armatur spoje závitové.

Uzávěry kulové se žlutou ovládací pákou dále jen "KK". Prostupy jsou s ochrannou trubkou.

2. Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1
Kotelna v Ledebourském paláci

[image: image2.png]=« NARODNI
€ ® 3 pPAMATKOVY
9 USTAV




Kotelna v objektu K
TECHNICKÉ HODNOTY:

Nízkotlaký domovní rozvod zemního plynu v budově (dle platného znění ČSN EN 1775 a TPG 704 01) s provozním přetlakem 2,1 kPa, od uzávěru před plynoměrem typu G 4, výrobní číslo 3078068/2006 (v nice za vstupními dveřmi v přízemí objektu), až po tento plynový spotřebič umístěný na chodbě 1. Patra tohoto nebytového protoru:
- teplovodní kotel BUDERUS 162-25 „C“ - 24 kW  - 1x
· MATERIAL PLYNOVODU:

plynovod je zhotoven z ocelových trubek černých, bezešvých, spojovaných svařováním. 
· DIMENZE PLYNOVODU:  
DN 25 a DN 20

· VEDENÍ PLYNOVODU: 

po povrchu zdí (u plynoměru) a pod omítkou (v nebytovém prostoru).

· UKOTVENÍ PLYNOVODU:
na objímkách, jenž jsou uchyceny kombi – šrouby do hmoždinek ve zdech a stropech.
· INSTALOVANÉ ARMATURY:
Kulový kohout závitový DN 25 (před plynoměrem) a DN 20 (před teplovodním kotlem)
3. Horoměřická  2328/3, Praha 6

Zdrojem tepla je kotelna III. kategorie s výkonem do 3,5 MW dle vyhlášky č. 91/1993 Sb., § 2. Nízkotlaká kotelna na dřevní peletky se nachází v I. podzemním podlaží budovy.

Vlastní prostor kotelny
Samostatná místnost – štukový strop a zdi, keramická dlažba na podlaze. Osvětlení kotelny je nucené zářivkovým světlem bez oken. Přívod spalovacího vzduchu je přiveden stávajícím neuzavíratelným potrubím z venkovního prostředí.


Základní hodnoty spalovacího kotle
Stacionární plně automatický spalovací kotel dřevních peletek. 
Typ kotle
BIOPEL Premium 60
Výrobce
OPOP spol., s.r.o., Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí

Výrobní č. a rok výroby
Min. a max. výkon
15,5W - 63,5W
	
	

	
	
	


 Max. pracovní přetlak 
4 MPa

 Max. pracovní teplota
85°C
 Vodní obsah
95 litrů
 Tlakoměr
Analogový na přívodní armatuře 0-600 kPa

Regulace
Spínán a jištěn vlastní ekvitermní automatickou regulací

Bezpečnostní armatura
V souladu s podmínkami vyhlášky č. 48/82 Sb., vyhlášky č. 91/93 Sb.


Ostatní zařízení
Pro udržení minimální teploty vratné vody do kotle je v kotlovém okruhu instalován trojcestný směšovací ventil. Pro plynulejší provoz kotelny je v kotlovém okruhu instalován akumulační zásobník otopné vody o objemu 300 litrů. Na výstupu ze zásobníku je rozdělovač otopné vody s jednotlivými otopnými větvemi. Na rozdělovači jsou 3 větve: ohřev teplé vody a dva okruhy pro otopné systémy s nižší a vyšší teplotou otopné vody.

Tlaková část TNS (tlaková nádoba stabilní)
Soustava je jištěna tlakovou expanzní nádobou s membránou. Tlaková nádoba expanzní s membránou, umístěna na podlaze chodby u vchodu do NTL kotelny.

Základní hodnoty TNS
Typ
Reflex NG 100
Výrobce
Reflex Winkelmann GmbH + Co.KG, Gersteinstrasse 19, Německo
Výrobní č. a rok výroby
10K1008 61707 / 2010
Objem
100 litrů
Max. pracovní přetlak
3 bar
Provozovaná látka
Voda /dusík
Tlak plynu od výrobce
1,5 bar
Max. pracovní přetlak
6 bar
Max. pracovní teplota
- 10°C /  + 120°C
Teplota na membránu
- 10°C /  + 70°C
Tlak v soustavě je jištěn tlakovým zařízením Servitec magcontrol 15, výrobní č. 6821600/00050/2010. Za stav zabezpečovacího zařízení odpovídá obsluha kotelny, zaškolená a přezkoušená v souladu s ČSN 69 0012.

Přehled pravidelných kontrol prováděných obsluhou
	Předmět sledování
	Četnost

	vizuální prohlídka celého zařízení
	1 x denně

	nastavení odpovídající teploty otopné vody
	1 x denně

	upravit teplotu otopné vody v závislosti na teploty v místnostech
	1 x denně

	funkčnost uzávěrů - kotelna – otočením
	1x měsíčně

	funkčnost uzávěrů - radiátory – otočením
	1x měsíčně

	kontrola pojistných ventilů nadzvednutím nebo otočením
	1 x měsíčně

	nepoužívaná čerpadla - kontrola funkčnosti po dobu 15 sekund
	1 x měsíčně

	nulování všech tlakoměrů
	1 x za 3 měsíce

	kontrola topných těles, zakrytí, bezp. vzdálenost hořlavých předmětů
	namátkově

	odvzdušnění soustavy
	podle potřeby

	navlhnutí obvodového zdiva objektu
	namátková vizuální kontrola

	technický stav rozvodů tepla
	před topnou sezónou

	kontrola tepelnou izolací rozvodů
	před topnou sezónou


POKYNY K PROVOZU ZAŘÍZENÍ
Přezkoušení celého zařízení se provádí v daných termínech, zejména před začátkem topné sezóny. Opravy může provádět jen osoba s kvalifikací odpovídající zákonným předpisům. Opravy se provádí neprodleně po zjištění závad. O opravách, kontrolách a revizích je nutné vést záznamy nebo mít revize či protokoly k dispozici.

Veškeré pokyny pro provoz a regulaci jsou uvedeny v provozních předpisech výrobce zařízení.

Po naplnění systému vodou a odvzdušnění všech topných větví se zkontroluje těsnost celého systému a cirkulace vnitřním okruhem. Obsluha se přesvědčí, jaký je tlak vody v topném systému a zda jsou funkční manometry a uzávěry.











































strana 11 (celkem11)
strana 2 (celkem 6)

