# ČINNOSTI TECHNICKÉ SPRÁVY, SPECIFIKACE – příloha 2

# PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

V této příloze jsou obecně definovány činnosti zhotovitele na jednotlivých technologiích objektu. Jednotlivé úkony jsou uvedeny s ohledem na běžný druh/typ příslušné technologie a tak definitivní objem činností na jednotlivých systémech je dán striktně předpisy/doporučeními výrobců/dodavatelů a zhotovitel je povinen tyto plně respektovat a dodržovat.

V případě, že tento dokument obsahuje odkazy na normy nebo technické dokumenty Objednatel umožňuje nabídnout také jiné rovnocenné řešení. Nabízí-li Poskytovatel jiné rovnocenné řešení, Objednatel neodmítne jeho nabídku, pokud Poskytovatel v nabídce vhodným prostředkem prokáže, že nabízené dodávky, služby nebo stavební práce splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené technickými podmínkami s využitím odkazu na normy nebo technické dokumenty.

Pozn.: V textu níže je opakovaně užíváno slovo „kontrola“. Touto formulací je pro potřeby této smlouvy myšlena aktivní služba-tj. kontrola a návazná činnost v případě zjištění nevyhovujícího stavu (kontrola a seřízení, kontrola a čištění, atd.).

## Chlazení

### chladící stroj, servisní prohlídka

kontrola průtoku vody a blokovacích zařízení

kontrola nastavení ovládacích přístrojů

kontrola konfigurace a funkcí elektronických modulů

kontrola nastavení provozních hodnot a provozu

kontrola funkce všech pojistných zařízení a blokací.

kontrola kontaktů a dotažení svorek

měření izolačního odporu motoru kompresoru

kontrola provozu jednotky

záznam provozních tlaků, proudů a napětí

vyplnění formuláře servisní zprávy o postupu údržby

### chladící stroj, revize úniku regulovaných látek

činnost revizního technika ve smyslu Nařízení EK. 842/2006, čl. 3, odst. 2a

### suché chladiče, servisní prohlídka

kontrola stavu

kontrola chodu

kontrola ovládacích prvků

kontrola/čištění výměníků

kontrola pravidelnosti chodu motorů

kontrola ventilátorů

kontrola elektrické instalace

kontrola stavu těsnění

kontrola stavu pláště

kontrola čistoty vnitřních ploch

kontrola/čištění teplosměnných ploch zařízení

kontrola funkce uzavíracích armatur

### chemická úpravna, servisní prohlídka

kontrola na mikrobiologické oživení

kontrola funkce dávkování chemikálie

kontrola hladiny chemikálie

kontrola signalizace

kontrola vodoměru

### expanzní doplňovací zařízení, servisní prohlídka

kontrola stavu

kontrola stanice doplňování a odplyňování

kontrola stanice úpravny vody

kontrola pojistných ventilů

kontrola funkce uzavíracích armatur

kontrola funkce elektromagnetických ventilů

kontrola zpětného ventilu

kontrola čistoty filtru

kontrola signalizace

kontrola expanzních nádob

kontrola vodoměru

kontrola manometrů

### TNS, revize

činnosti revizního technika TNS ve smyslu Vyhl. ČÚBP 18/79, 48/82, normy ČSN 06 0830 a ČSN 69 0012

### glykolové hospodářství, servisní prohlídka

kontrola stavu

kontrola funkce alarmových armatur

kontrola pojistných ventilů

kontrola signalizace

kontrola čistoty filtru

kontrola funkce uzavíracích armatur

kontrola elektrické části

kontrola ochranných nátěrů

kontrola chodu čerpadla

kontrola manometrů

kontrola hladiny glykolové směsi

kontrola stanice míchání glykolu

kontrola stanice doplňování a odplyňování

kontrola funkce elektromagnetických ventilů

kontrola čistoty filtru

### rozvodné prvky a komponenty, servisní prohlídka

kontrola stavu

kontrola/servis funkce uzavíracích armatur

kontrola regulačních ventilů

kontrola signalizace

kontrola pravidelnosti chodu/servis oběhových čerpadel

měření proudové zátěže jednotlivých fází čerpadel

kontrola pojistných ventilů

kontrola alarmových armatur

kontrola funkce trojcestného ventilu

kontrola expanzních nádob

kontrola zásobníku vody

kontrola čistoty filtrů

kontrola el. části

kontrola manometrů

### kontrola a úprava hydraulického vyvážení

kontrola skutečnosti s dokumentací

měření průtoků systému v měřících bodech

porovnání jednotlivých hodnot s výchozími měřícími protokoly

případná úprava nastavení regulačních ventilů

## ZTI

### servisní prohlídka plynového zařízení

kontrola/servis regulátor plynu

kontrola/servis bezpečnostního elmag. ventilu

kontrola funkce vzorkovacích kohoutů

kontrola stavu uzemnění

### průmyslový plynovod kontroly a revize

činnosti revizního technika TNS ve smyslu příslušné normy

## Vytápění

### Kotle, hořáky, servisní prohlídka

kontrola stavu

kontrola/servis funkce uzavíracích armatur

kontrola regulačních ventilů

kontrola/seřízení zapalování a chodu hořáku

kontrola signalizace

kontrola pravidelnosti chodu/servis oběhových čerpadel

měření proudové zátěže čerpadel

kontrola alarmových armatur

kontrola funkce trojcestného ventilu

kontrola zásobníku vody

kontrola čistoty filtrů

kontrola el. části

kontrola manometrů

### Spalinová cesta, revize

činnosti revizního technika komínů ve smyslu Nařízení vlády 91/2010Sb.

### chemická úpravna, servisní prohlídka

kontrola na mikrobiologické oživení

kontrola funkce dávkování chemikálie

kontrola hladiny chemikálie

kontrola signalizace

kontrola vodoměru

### expanzní doplňovací zařízení, servisní prohlídka

kontrola stavu

kontrola stanice doplňování a odplyňování

kontrola stanice úpravny vody

kontrola pojistných ventilů

kontrola funkce uzavíracích armatur

kontrola funkce elektromagnetických ventilů

kontrola zpětného ventilu

kontrola čistoty filtru

kontrola signalizace

kontrola expanzních nádob

kontrola vodoměru

kontrola manometrů

### rozvodné prvky a komponenty, servisní prohlídka

kontrola stavu

kontrola/servis funkce uzavíracích armatur

kontrola regulačních ventilů

kontrola signalizace

kontrola pravidelnosti chodu/servis oběhových čerpadel

měření proudové zátěže jednotlivých fází čerpadel

kontrola pojistných ventilů

kontrola alarmových armatur

kontrola funkce trojcestného ventilu

kontrola expanzních nádob

kontrola zásobníku vody

kontrola čistoty filtrů

kontrola el. části

kontrola manometrů

### kontrola a úprava hydraulického vyvážení

kontrola skutečnosti s dokumentací

měření průtoků systému v měřících bodech

porovnání jednotlivých hodnot s výchozími měřícími protokoly

případná úprava nastavení regulačních ventilů

### TNS, revize

činnosti revizního technika TNS ve smyslu Vyhl. ČÚBP 18/79, 48/82, normy ČSN 06 0830 a ČSN 69 0012

### odborná prohlídka kotelny

činnosti revizního technika ve smyslu Vyhl. ČÚBP 18/79, 48/82, normy ČSN 06 0830 a ČSN 69 0012

## MaR

### software, kontrola algoritmů

kontrola jednotlivých algoritmů systému

### periferie, regulátory, rozvaděče, servisní prohlídka

kontrola stavu jednotlivých prvků

kontrola stavu rozvaděčů

čištění rozvaděčů

dotažení svorek

kontrola ovládání a návazné reakce

kontrola systému

vizuální kontrola vedení

kontrola signalizačních komponent

kontrola analogových vstupů a výstupů

kontrola digitálních vstupů a výstupů

drobné úpravy systémů ve smyslu provozní optimalizace

### Havarijní ventily (vodostop) včetně regulace, servisní prohlídka

kontrola stavu jednotlivých prvků

kontrola stavu rozvaděčů

čištění rozvaděčů

dotažení svorek

kontrola ovládání a návazné reakce

simulace alarmových stavů a návazné reakce

kontrola systému

vizuální kontrola vedení

kontrola signalizačních komponent

kontrola digitálních vstupů a výstupů

kontrola/servis funkce uzavíracích armatur