Smlouva o kontrolní činnosti 
č. 250863
uzavřená podle ust. § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Zhotovitel:

FASS, s.r.o.

Čiklova 23, 140 00 Praha 4 

hlavní provozovna – Kladenská 209, 273 43 Buštěhrad

IČ: 


458 08 163

DIČ: 


CZ458 08 163


Číslo účtu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel. / fax / e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

zastoupený: 

Ing. Františkem Markem - jednatelem

Zapsaná :

OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 12220 

Objednatel :

Národní muzeum
Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1, Nové Město
IČ: 


00023272
DIČ: 


CZ00023272

tel. / fax: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený:

Ing. Rudolfem Pohlem, provozním náměstkem
Zapsaná :

nepodléhá zápisu do obchodního rejstříku

2.
Předmět smlouvy

2.1.
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele (servisní organizace) zabezpečit pro objednatele servisní služby v rozsahu specifikovaném v bodě 2, resp. 3 a závazek objednatele vytvořit pro provádění servisních služeb potřebné podmínky a za provedení služeb zaplatit smluvenou cenu.

2.2.
Základní rozsah prováděných služeb spočívá v provádění periodických ročních kontrol a zkoušek plynového hasicího zařízení, ( GHZ ) objekt depozitář Litoměřice v souladu s § 6a zákona o PO č.133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 2 vyhl. MV ČR č. 246/01 Sb. a zák. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a dalších technických norem, předpisů včetně projektu GHZ a přílohy č.1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2.3. Servisní služby zahrnují:

a/
opravy závad GHZ a EPS s nástupem pracovníků servisní organizace do 48 hodin po  prokazatelném ohlášení na tel./fax/ e-mail: –xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Součástí této služby jsou i dodávky náhradních dílů.
b/
školení obsluhy a pracovníků odpovědných za provoz GHZ a EPS, technická pomoc při rekonstrukci a modernizaci v objektech objednatele.

2.4.
Doba plnění

U periodické kontroly / zkoušky GHZ – 1 x ročně a revize PZ – 1 x 3 roky
Přesný termín provedení kontroly, zkoušky a revize zařízení bude oznámen objednateli nejméně 10 pracovních dnů před plánovaným termínem.

Zahájení plnění dle bodu 2.1. a 2.2. - dnem podpisu smlouvy, bod 2.3 a/ do 2 kalendářních měsíců od podpisu smlouvy.

2.5.
Obsah a rozsah periodické kontroly a zkoušky - je dán v projektové dokumentaci stabilních hasicích zařízení, v návodech na obsluhu jednotlivých GHZ v příloze č.2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.6. 
Záruka po provedení kontroly a zkoušky na činnost je stanovena v délce 24 měsíců všeobecně pro činnosti uvedené pod bodem 2.1. Záruka u náhradních dílů činí obecně 24 měsíců od data dodání.

3.
Cena plnění

3.1.
Cena kontroly a zkoušky GHZ a revize PZ je stanovena dohodou dle zákona č. 526/90 Sb., o smluvních cenách, a to na základě provedené kalkulace viz příloha č.1:

3.1.1.
 u periodické kontroly, revize a zkoušky GHZ, PZ v částce 

roční periodická kontrola a zkouška– strojní + elektro 
94.940,-  Kč +  DPH 


* Provozní revize Plynového zařízení 1x za 3 roky  
16.000,-  Kč
celková cena periodických kontrol a zkoušek, provozní plynové revize za 4 roky činí 395.760,- Kč + DPH 

3.1.2.
 u servisního technika v částce 950,- Kč/ hodinu, montážník 650,- Kč/hod.
3.2. 
expresní opravy závad prováděné s nástupem dříve jak do 12ti hodin, opravy po 17,00 hodině a v SN budou účtovány s 50 % přirážkou; ve státem uznaném svátku se 100 % přirážkou.   

3.3.
plošiny a lešení budou účtovány dle ceníku půjčoven a dle skutečně zapůjčených zařízení a za dobu po kterou musely být zapůjčeny za účelem provedení služeb dle této smlouvy 

3.4.
dopravní náklady pro servisní činnost, kontroly a zkoušky - osobní vozidlo - 16,- Kč/km, nákladní / dodávkové s plošinou – 23 / 28,- Kč/ km.

4.
Základní podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1.
Objednatel se zavazuje ke spoluúčasti potřebné pro zajištění činnosti dle bodu 2 této smlouvy. Je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v objektech předmětu činnosti dle této smlouvy za účelem provedení výše uvedených prací a provedené výsledky činnosti převzít.

4.2.
Objednatel se zavazuje, že po celou dobu činnosti plnění dle bodu 2 nebudou pracovníci zhotovitele vyrušováni zásahy třetích osob, kromě těch, kteří jsou vyčleněni pro styk s pracovníky zhotovitele. Jedná se o tyto pracovníky objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
4.3.
Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v prostorách prováděných prací, za to, že práce v požárně nebezpečných prostorách nebudou prováděny bez písemného souhlasu objednatele (zejména svářečské práce) a dále, že bude v minimální míře omezován provoz objednatele. Pro provádění veškerých prací, zajistí objednatel prokazatelné proškolení pro pracovníky zhotovitele k dodržování všech bezpečnostních předpisů, platných pro NM.
4.4.
Pokud budou při kontrole a zkoušce zjištěny vady a nedostatky nebo nutnost opravy přesahující rozsah roční kontroly a zkoušky, je zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit objednateli nejpozději v kontrolní zprávě GHZ a závady neprodleně odstranit nebo s objednatelem dohodnout termín opravy. Současně dohodne rozsah a cenu této opravy.

4.5.
Při provádění kontroly a zkoušky je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí tak, aby byla prověřena spolehlivost a trvalá funkce zařízení dle projektové dokumentace.

4.6. 
Objednatel zabezpečí zhotoviteli:

- místnost pro umytí včetně přístupu na společné sociální zařízení

- napojení na 230 V el. proudu pro provádění kontroly  

- seznámení s prostředím areálu a příslušných objektů (zákazy, příkazy z hlediska PO a BOZP)

4.7.
Předmět plnění - práce, budou ukončeny protokolárním předáním díla, které zahrnuje:

- vyhotovení kontrolní zprávy minimálně jednou s konstatováním stavu zařízení GHZ,

- vyhotovení předávacího PROTOKOLU, pokud to druh práce a činnosti bude vyžadovat další doklady:

Výše uvedené materiály musí být podepsány odpovědnými pracovníky obou smluvních stran.

4.8.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla oprávněnými pracovníky uvedenými v bodě 4.2. této smlouvy a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je tyto zhotovitel povinen neprodleně tyto vady odstranit a dílo provádět řádným způsobem.

4.9.
V případě, že při provádění kontroly a zkoušky GHZ budou zjištěny vady a nedostatky, které mohou ovlivnit spolehlivost a funkci instalovaného zařízení, je objednatel povinen zabezpečit na doporučení zhotovitele jejich odstranění. V opačném případě nemůže nést zhotovitel odpovědnost za chybnou funkci nebo nedostatečnou spolehlivost zařízení. 

4.10.
V ostatním se řídí právy a povinnostmi smluvních stran dle občanského zákoníku.

5.
Platební a dodací podmínky

5.1.
 Do 10 dnů po předání díla (dle bodu 2.) vystaví zhotovitel daňový doklad, který bude zaslán objednateli s kopiemi příslušných dokladů uvedených v bodě 4.7.

5.2.
Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů od data vystavení.

5.3.
Sankce při neplnění smlouvy o dílo:  

a)
při nesplnění povinností uvedených v bodě 2.4, popř. pozdějším nástupem, než je uvedeno v bodě 2.3., zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla denně dle bodu 3.1.

b)
při nedodržení termínu uhrazení daňového dokladu dle bodu 5.2 zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky.
6.
Závěrečná a zvláštní ujednání

6.1.
Tato smlouva je uzavřena na dobu 4 let s šestiměsíční výpovědní lhůtou před následným termínem periodické kontroly zařízení GHZ. Smlouva může být ukončena i v kratším termínu po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

6.2.
Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

6.3.
Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám s tím, že bude rozšiřovat dobré obchodní jméno objednatele a bude usilovat o jeho prospěch.

6.4.
Zhotovitel se zavazuje respektovat v plném rozsahu ekologické předpisy platné v objektu. V případě způsobení jakýchkoliv ekologických škod z vlastní viny uhradí v plném rozsahu náklady na jejich odstranění.

6.5.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

6.6.
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6.7.
Tato smlouva o dílo nabývá platnosti od data jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Buštěhradu dne




V Praze dne
.........................................................                            .........................................................

    






Ing. Rudolf Pohl, provozní náměstek
Příloha č. 1  
Kalkulace ceny plnění
	Kontrola provozuschopnosti GHZ dle vyhl. MV ČR č.246/2001 Sb.  – Depozitář muzea hudby Litoměřice
	

	 
	ks
	kontrola/ks
	ročně celkem

	Rozváděč R-GHZ1 s ústřednou GHZ1
	1
	1 000,00
	1 000,00

	Rozváděč R-GHZ2 s ústřednou GHZ2
	1
	1 000,00
	1 000,00

	Rozváděč R-GHZ3 s ovládacím panelem a LED panely
	1
	300,00
	300,00

	Automatický hlásič optokouřový
	164
	30,00
	4 920,00

	Manuální hlásič – spouštěcí
	24
	30,00
	720,00

	Manuální hlásič – blokovací
	24
	30,00
	720,00

	Siréna
	24
	30,00
	720,00

	Siréna s majákem
	28
	30,00
	840,00

	Magnetický kontakt
	24
	30,00
	720,00

	Elektroventil
	24
	100,00
	2 400,00

	Zkouška výstupu do EPS
	96
	100,00
	9 600,00

	GHZ strojní (systém, tlakové lahve, ventily, rozvody, trysky, příslušenství)
	24
	3 000,00
	72 000,00

	 
	 
	 
	 

	Celkem kontrola provozuschopnosti 1 x ročně
	 
	 
	94 940 Kč

	 
	 
	 
	 

	Stanovení ceny revize plynového zařízení (PZ) dle NV 191 o vyhr. TPZ a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti  .
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	  Zařízení                                        
	ks
	revize/ks
	ročně celkem

	tlaková stanice                                             
	2
	1 000,00
	2 000,00

	rozvod potrubí GHZ do 100 m            
	24
	500,00
	12 000,00

	zpracování revizní zprávy                    
	1
	2 000,00
	2 000,00

	 
	 
	 
	 

	Provozní revize Plynového zařízení 1x za 3roky *
	 24
	 
	16 000 Kč

	
	
	
	

	Stanovení ceny kontroly plynového zařízení dle NV 191 o vyhr. TPZ  
	
	
	

	 a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.
	
	
	

	
	
	
	

	kontrola plynového zařízení
	 
	kontrola/ks 
	ročně celkem

	 
	1
	950
	950

	kontrola plynového zařízení 1x za rok
	 
	v ceně
	0,00 Kč


	V ceně nejsou zahrnuty koordinační zkoušky, na tyto bude případně vystavena samostatná objednávka, dle 

	konkrétního  zadání servisní organizace EPS.
	 
	 
	 


Příloha č. 2       Servisní a údržbové úkony zhotovitele 
Postup  kontroly provozuschopnosti strojní části SSHZ s hasícími plyny u zákazníka

	Číslo operace
	Popis průběhu operace
	Nástroj,    měřící zařízení


1.        provedení kontroly samočinného stabilního hasicího zařízení „SSHZ“ u zákazníka
1.1.   
Kontrola dokumentace a plombování




vyhl. MV.

PD a PřD

1.1.1. Provést fyzické porovnání projektové dokumentace

se skutečným stavebním provedením a veškeré změny

zaznamenat tužkou do výkresové části dokumentace

(správnost potvrdit podpisem a datem na zadní straně 

výkresové části ) ostatní technické změny si zaznamenat 

fotograficky a do zápisu k projednání.

1.1.2. Zjistit úplnost projektové dokumentace, předávací 

dokumentace, návodů pro obsluhu, vedení provozní 

knihy, zápisy o proškolení provozovatele a obsluhy

1.1.3. Vyhodnotit odstranění závad z minulé roční kontroly 

zařízení

1.1.4. Zkontrolovat provozní knihu po stránce četnosti 

a obsahu kontrol provedené obsluhou nebo provozovatelem

 zařízení od minulé roční kontroly. Vyhodnotit výsledky 

z kontroly provozní knihy do zápisu z roční kontroly zařízení

1.1.5. Provést kontrolu školení obsluhy zařízení z hlediska 

aktuálnosti jmenovaných a proškolených pracovníků

1.1.6. Provést kontrolu plombování, zda nedošlo od minulé 

kontroly k jeho porušení 

1.2.   
Kontrola zdrojů hasiva

1.2.1.   
Plynová hasicí zařízení „GHZ“





UaPP

ČSN 07 8304

PPP

1.2.1.1. Kontrola poslední revize tlakové nádoby

1.2.1.2. Kontrola umístění a upevnění tlakové nádoby

1.2.1.3. Kontrola úplnosti dokumentace k tlakové nádobě

1.2.1.4. Kontrola značení tlakové nádoby (barva nátěrů, štítky apod.)

1.2.1.5. Kvalita povrchové úpravy

1.3.   
Kontrola množství hasiva

1.3.1.  
Plynová hasicí zařízení 






UaPP

ČSN 078304

ČSN EN 15004

PPP

1.3.1.1. Váhové systémy SHZ ( hmotnostní kontrola)

1.3.1.2  Tlakoměry SHZ ( kontrola tlaku )

1.3.1.3.  Kontrola hladiny kapaliny u chemických plynů


MS

1.3.1.4.  Kontrola úniku chemických plynů




MB

1.4. 

Ventily, sekční ventily, 

1.4.1.1.  kontrola funkčnosti

1.4.1.2.  kontrola správné polohy

1.4.1.3. kontrola zajištění proti zneužití

1.5.     
Kontrola potrubí






TPKS  

ČSN 12845, ČSN13480, 

ČSN730802, ČSN 730804

ČSN EN 15004

PPP

 




UaPP

1.5.1. Vhodnost instalovaného potrubí z hlediska tlakových, 

povrchových úprav, atd.

1.5.2. Kvalita povrchové ochrany

1.5.3. Barevné značení

1.5.4. Prostupy svislé, vodorovné

1.5.5. Vzdálenosti od ostatních konstrukcí svislých, 

vodorovných

1.5.6. Vhodnost uchycení svislé, vodorovné

1.6.   
Kontrola trysek 







TPKS

ČSN 12845

ČSN EN 15004

PPP

UaPP

1.6.1. vhodnost instalovaných trysek z hlediska teplot, 

vrtání apod.

1.6.2. vzdálenosti vzhledem k svislým a vodorovným 

stavebním konstrukcím


1.6.3.  vzdálenosti vzhledem k mobiliáři

1.6.4.  vzdálenosti vůči VZT, elektrickému vedení, 

osvětlení apod.

1.7.  

Kontrola ovládacích prvků 





TPKS

ČSN 12845

ČSN EN 15004

PPP

UaPP

1.7.1. kontrola funkčnosti

1.7.2. kontrola správné polohy

1.7.3. kontrola zajištění proti zneužití

1.8.  

Kontrola signalizačních zařízení 




TPKS

ČSN 12845

ČSN EN 15004

PPP

UaPP

1.8.1. plynové houkačky

1.8.2. vodní sprinklerové zvony

1.8.3. zpožďovací zařízení

1.8.4. funkčnost

1.8.5. vhodnost umístění   

1.9.  

Těsnost







TPKS

ČSN 12845

ČSN EN 15004

UaPP

NEP

1.9.1. Těsnost potrubí včetně dotažení všech spojů 



ČSN 13480

(spoje na ventilech, spoje u flexi hadic)




PPP

1.9.2. Těsnost ucpávek na hranicích hasebních úseků

1.9.3. Těsnost VZT na hranicích hasebních úseků

1.9.4. Těsnost nádob, nádrží a ventilů

1.9.5. Celková těsnost hasebního úseku u plynných 



DFT

GHZ (Door Fan Test)

1.9.6. Funkčnost odtlakovacích zařízení u plynných SHZ

1.9.7. Pro kontrolu těsnosti používat příslušné měřící 

přístroje a pomůcky ( tlakovací zařízení, manometry, 

měřící zařízení DFT, Bacharach, kontrolní spreje apod.)

1.10. Provozní teploty






TPKS

ČSN 12845

ČSN EN 15004

PPP

UaPP

1.10.1. kontroly teplot prostor s dislokovanými 

komponenty SHZ

1.10.2. kontroly dosahovaných teplot provozovaných 

   komponent SHZ

1.11. Kontroly značení

 




TPKS

ČSN 12845

ČSN EN 15004

PPP

UaPP












VN

1.11.1. značení s uložením hasiv

1.11.2. značení tlakových nádob

1.11.3. zákazové značení

1.11.3. příkazová značení

1.11.4. pomocné značení (např. trysky ve zdvojených 

podlahách a stropech apod.)

2. Projednání závěrů a sepsání zápisu z kontroly

2.1.  

Zjištěný stav







Vyhl. MV

2.1.1.  Zjištěný stav ověřit s projektovou dokumentací 

a příslušným technickým předpisem

2.1.2. Závady odstranitelné při kontrole ihned odstranit, 

včetně proškolení nových pracovníků obsluhy 

(dodaný materiál a práci si nechat potvrdit provozovatelem

 na vypsaný zúčtovací doklad k proúčtování)

2.1.3.  Opravit plomby na zařízení novým přeplombováním 

porušených plomb  zařízení

2.1.4.  Zjištěný stav zaznamenat, včetně závad odstraněných

 při kontrole, do předběžného zápisu s vyznačením 

porušených předpisů 

2.1.5.  Seznámit odpovědného provozovatele se zjištěným

 stavem zařízení

2.1.6.  V případě zjištění závad domluvit s odpovědným 

provozovatelem způsob a termíny jejich odstranění

2.1.7.  Provést zápis o provedené kontrole do provozní knihy

2.2.  

Sepsání a uložení zápisu


-  vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb.






-  příslušný technický předpis viz výše

2.2.1. Zjištěný stav přesně definovat do zápisu kontroly provozuschopnosti   příslušného   zařízení

2.2.2. Vyhotovený čistopis zápisu nechat překontrolovat příslušnému vedoucímu

2.2.3.  Ještě jednou vše překontrolovat

2.2.3. Potvrzený čistopis zápisu nechat podepsat odpovědnému provozovateli zařízení

2.2.4. Podepsaný zápis uložit v digitální i papírové formě v archivu FASS, s.r.o.

2.2.5. Uložit i všechny ověřené podpůrné materiály v digitální i papírové formě
         
( projekty, testy, servisní zápisy subdodavatelů apod.) v archivu FASS, s.r.o.

2.2.6. Zapsat ukončenou kontrolu jako provedenou do plánu kontrol příslušného roku

2.2.7. Předat hotový zápis z kontroly s fakturou provozovateli zařízení

3. Použité zkratky:

DFT






Door Fan Test - test integrity 

PPP






příslušný pojišťovací předpis VdS









FM – Global, CEA, ČAP

Normy






NFPA, ISO, ČSN, ČSN EN, ČSN ISO
SHZ-P






samstabilní hasicí zařízení plynové

SHZ-S






stabilní hasicí zařízení vodní

Vyhl. MV






vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb.

PD







projektová dokumentace

PřD







předávací dokumentace

TPKS
technický předpis kontroly sprinklerových SHZ

UaPP
údržbová a projekční příručka KIDDE- KD-200, KD-1230, HD CO2, ArN 300

MS
Sonotec - kontrola hladiny hasiva

MB
Bacharach – kontrola úniku chemických plynů

VN
vládní nařízení ČR č. 11/2002 Sb. značení















1
9
FASS, s.r.o. – kontrola provozuschopnosti IG541

