Obsah

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE........................................................................................................................ 2

1.1 Údaje o stavbě .............................................................................................................................. 2

1.2 Údaje o stavebníkovi.................................................................................................................... 2

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ......................................................................... 2

2. ÚVOD..................................................................................................................................................... 2

3. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A NAVRŽENÉ ÚPRAVY...................................................................... 2

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ............................................................................................................................ 3

4.1 Zdroj vody, trubní vedení............................................................................................................. 3

4.2 Monitoring hladin – jezero, nádrže (vápenky)............................................................................ 4

4.3 Rozvaděč ve vodárenské věži..................................................................................................... 4

5. POUŽITÉ NORMY ................................................................................................................................. 4

1 09/2024

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Údaje o stavbě

název stavby Národní památkový ústav

Zámek Hluboká nad Vltavou místo stavby

předmět projektové dokumentace Vodárenský domek – dopouštění nádrží

DPS

1.2 Údaje o stavebníkovi

jméno a příjmení Národní památkový ústav

adresa Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1
IČO

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

jméno a příjmení XXXXXXXXXX
 ITTEC, s.r.o.

2. ÚVOD

Jedná se o realizaci dopouštění stávajících akumulačních nádrží/vápenek v zámeckém areálu Hluboká
nad Vltavou. Stávající dopouštění pomocí Francisovo turbín a stávajícího výtlaku do fontán bude
zachováno – primární dopouštění. Jako sekundární dopouštění bude využívána akumulovaná voda
v jezírku vedle vodárenské věže v druhé části parku.

3. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU A NAVRŽENÉ ÚPRAVY

V současné době jsou využívány pro akumulaci vody nádrže/vápenky v dolní části parku. Je zde
stávající dopouštění pomocí rozvodu ve štolách vedoucích od Francisovo turbín a dopojení zrealizováném
v rámci realizace závlah. Toto dopouštění má ovšem limity v problematickém a nepravidelném
provozování tohoto historického systému turbín. Je tedy nutné zrealizovat sekundární dopouštění z jezera
u vodárenské věže v horní části parku.

V jezeře je již zrealizován jímací objekt do kterého bude umístěno ponorné čerpadlo pro doupoštění,
které bude napojeno na stávající propojení mezi šachtou u vodárenské věže a akumulačními
nádržemi/vápenkami.

Hlídání/monitoring hladiny (H2) v jezírku bude realizováno v rámci technologie čerpání – frekvenčního
měniče FM2 (dopouštění) s monitoringem přes cloudovou službu. Spolu s monitoringem hladiny bude
monitorováno i čerpadlo pro dopouštění.

Hlídání/monitoring hladiny (H1) ve stávajících akumulačních nádrží bude doplněno do stávajícího ovládání
čerpací stanice pro závlahu – stávajícího frekvenčního měniče FM1 (závlaha) ovládajícího stávající ČS1v
nádrži - závlaha

Systém sekundárního dopouštění z jezera bude řízen tlakově. Systém bude tedy neustále pod tlakem a
na základě hladinového spínače – plováku v dolní části parku u nádrží a dopouštěcího ventilu budou
nádrže dopouštěny.

2 06/2024

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Zdroj vody, trubní vedení

Zdrojem vody pro dopouštění jezera je přepad ze stávajícího rozvodu od Francisovo turbín. Tato voda
je v jezeře akumulována a následně čerpadlem pro dopouštění přečerpávána do nádrží.

Čerpadlo pro dopouštění:

5“ ponorné, nerezové čerpadlo osazeno celomosaznou zpětnou klapkou 3x400V, 1,1kW

Např.: E-TECH VN 5/6T

Požadavek na čerpadlo v místě napojení:

Napojovací bod Z1: Q = 6,0 m3/hod při H = 20-30m - jedná se o hydrodynamický tlak.

Čerpadlo bude řízeno frekvenčním měničem:

GD20 3x400V, 1,5kW

- Osazeno v rozvaděči na DIN lištu
- Zapojeno hlídání hladiny

- NAPÁJENÍ: 3x400V, 1,5kW – jištění C16/3

Od frekvenčního měniče bude veden napájecí kabel pro čerpadlo dopouštění ČS2 – CYKY-J5x2,5.

Od čerpadla bude vedeno potrubí PE100 40x2,4, PN10 jako výtlačné potrubí do šachty před vodárenskou
věží (ŠVV), kde bude napojeno na stávající přívod od nádrží (vápenek). Od čerpadla bude v souběhu
vedeno potrubí PE100 25x1,8, PN10 zakončené v šachtě (ŠVV) kulovým ventilem KV3/4“ pro vypouštění
systému.

Na výtlačném potrubí od čerpadla bude v šachtě (ŠVV) osazena sestava:

(napojeno přes navrtávací pas 40x1“ a 5-ti cestnou armaturu)
 - Tlaková nádoba 8L (PU nástřik, PN10)
 - Tlakový snímač nezámrzný 0-10bar
 - Kulový ventil 3/4" mosaz

- Manometr 0-10bar

Dále bude osazen hlavní uzávěr dopouštění:

Šoupě domovní přípojky DN32

V šachtě (ŠAN) u akumulačních nádrží (vápenek) bude na toto stávající potrubí bvýtlaku od čerpadla
dopouštění osazen podružný uzávěr a ventil pro dopouštění: mosazný kulový ventil s elektropohonem
230VAC. Řízení dopouštění-kulového ventilu bude na základě pokynu plovákového spínače. Elektro
napojení bude pomocí stávajícího propojení šachty VAN a rozvaděče v garáži – bude napojeno na
samostatný jistič 6A.

Pozn.: Ve výkresu je pro srozumitelnost vedení potrubí a kabelů a velikosti sestav s elmag. ventily
značeny schematicky. Před vlastní realizací je nutno vytyčit všechny sítě, kde dochází k souběhu, či
křížení – viz koordinační situace (situace sítí). Při vedení potrubí i kabelů budou dodrženy odstupy dle
ČSN 73 6005. Vytyčení sítí bude součástí předání staveniště profesi. Případné mrtvé kabely budou
písemně potvrzeny příslušným provozovatelem.

3 06/2024

4.2 Monitoring hladin – jezero, nádrže (vápenky)

Monitoring vody v obou zdrojích bude pomocí tlakové sondy zapojené do čerpacích stanic ČS1(nádrže-
závlaha) a ČS2 (jezero-dopouštění). Ovládací systémy čerpadel – frekvenční měniče bude informace
předávat pmocí WIFI modulu a připojení k internetu na CLOUD – ManoSENS. Na cloudu bude možné
monitorovat a řídit obě čerpadla a zároveň monitorovat hladiny v obou zdrojích vody. Budeme mít tedy 2
hladiny – hladinu vody v nádržích a hladinu vody v jezeře.

ČS1 s řízením pomocí FM1 je stávající – bude doplněna vzdálené připojení na cloud a monitoring hladiny
přes hladinovou sondu – propojeno kabelově pomocí rezervy mezi VAN a rozvaděčem v garáži.

ČS2 s řízením pomocí FM2 – nově realizováno – bude napojeno na hladinovou sondu v jímacím objektu
v jezeře. Propojeno kabelem JYTY 5x1,0.

Monitoring bude pomocí systému MANOSENS.

4.3 Rozvaděč ve vodárenské věži

Ve vodárenské věži bude osazen rozvaděč pro umístění jištění a frekvenčního měniče. Rozvaděč bude kovový – barvu nutno specifikovat, podléhá architektonickému a památkovému schválení.

SILNOPROUDÝ ROZVADĚČ

Rozměr rozvaděče: min. počet modulů: 24 (2x12)

- HLAVNÍ JISTIČ B32/3

- PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/3B/003
- ZÁSUVKOVÝ OKRUH FI 16/1N B/003
- JISTIČ PRO OSVĚTLENÍ FI 10/1N B/003
- JIŠTĚNÍ ČERPADLA/FR. MĚNIČE C16/3

- OSAZEN FREKVENČNÍ MĚNIČ (DIN LIŠTA) 1,5KW, 3X400V

SLABOPROUDÝ ROZVADĚČ

- OSAZEN ROUTER 4G/5G PRO PŘIPOJENÍ NA INTERNET
- WIFI modul k frekvenčnímu měniči

- Odečítací zařízení – vodoměr – není součástí této dokumentace

5. POUŽITÉ NORMY

Zákon č. 254/2001Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon č. 274/2001Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
 zákonů

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí

ČSN 75 0434 Meliorace – potřeba vody pro doplňkovou závlahu
ČSN 75 4306 Hydromeliorace – Závlahové potrubí a trubní sítě
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
ČSN 75 7143 Jakost vody pro závlahu

TNV 75 4307 Závlahová zařízení podrobná pro postřik
TNV 75 4931 Provozní řády závlah

4 06/2024