Příloha č. 2

Rozsah servisní činnosti

| Zařízení |  | Rozsah prací | Do oručené |  | rohlídky za rok při trvalém provozu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 |  | 2 |  | dle potřeby |
|  |  | Kontrola zanesení, nepoškození, koroze a pevnosti | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola vyváženosti kola |  |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola funkce regulačního zařízení s natáčením lopatek |  |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola hluku ložisek | x |  |  |  |  |
|  |  | Promazání ložisek |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola těsnosti pružných vložek |  |  |  | x |  |
|  |  | Kontrola funkce tlumičů chvění |  |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola ochranné mříže zákrytů |  |  |  | x |  |
|  |  | Kontrola funkcí odvodnění | x |  |  |  |  |
|  |  | Čištění |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola zanesení, nepoškození, koroze a pevnosti | x |  |  |  |  |
|  |  | Proměření tlakové diference |  |  | x |  |  |
|  |  | Přezkoušení těsnosti dosednutí filtračních vložek | x |  |  |  |  |
|  |  | Čištění regenerovatelných filtr. materiálů |  |  |  |  |  |
|  |  | Smočení filtračních vložek (smáčitelných) |  |  |  |  | x |
|  |  | Výměna filtračních materiálů |  |  |  |  |  |
|  |  | Čištění |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola zanesení, nepoškození, koroze a pevnosti | x |  |  |  |  |
|  |  | Výměna tlumících vložek |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola závěsných systémů |  |  | x |  |  |
|  |  | Čištění |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola směru otáčení | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola hlučnosti ložisek | x |  |  |  |  |
|  |  | Namazání ložisek |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola funkčnosti zakrytování, těsnosti vývodek |  |  | x |  |  |
|  |  | Čištění |  |  |  |  | x |
|  |  | Proměření proudové zátěže jednotlivých fází | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola dotažení elektrických svorek | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola správné dimenze jištění |  |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola znečištění, nepoškození a opotřebení | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola napnutí a vyrovnání, příp. seřízení |  |  |  |  | x |
|  |  | Výměna řemenů |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola zaknnování |  |  | x |  |  |
|  |  | Čištění |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola zanesení, nepoškození a koroze na straně vzduchu |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce přívodu a odvodu topného media |  |  | x |  |  |
|  |  | Čištění lamel na straně vzduchu |  |  |  |  | x |
|  |  | Odvzdušnění, odkalení výměníku |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola nánosu, opálení a koroze | x |  |  |  |  |
|  |  | Zkouška funkce |  |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola funkce bezpečnostních zařízení (zemnění,tepel. ochrana) |  |  | x |  |  |
|  |  | Čištění na straně vzduchu |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola dotažení svorek elektro přívodů |  |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola popisů elektrických obvodů |  |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola zanesení, nepoškození a koroze na straně vzduchu | x |  |  |  |  |
|  |  | Seřízení hořáku s vystavením protokolu |  |  |  | x |  |
|  |  | Vyčištění spalovací komory, hořáku |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola těsnosti spojů |  |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola ventilátorového kola |  |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola bezpečnostních prvků |  |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola zanesení, nepoškození, koroze a námrazy na straně vzduchu | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce odvodu kondenzátu a zápachové uzávěrky | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola a čištění odlučovače kapek |  |  | x |  |  |
|  |  | Čištění lamel na straně vzduchu |  |  |  |  | x |
|  |  | Odvzdušnění a doplnění systému pro VZT |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola chodu a stavu čerpadel (viz Ostatní str.2) |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola otevření všech ventilů na celé větvi pro VZT |  |  |  |  | x |
|  |  | Čištění vodních filtrů |  |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola nastavení a skutečné teploty přívodu TV |  |  | x |  |  |

I

coel heat

| Zařízení |  | Rozsah prací | Do oručené rohlídky za rok ři trvalém provozu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 2 |  | dle potřeby |
|  |  | Kontrola zanesení, nepoškození, koroze a pevnosti | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce napájecího a rozprašovacího zařízení | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola výšky hladiny vody | x |  |  |  |
|  |  | Seřízení regulačního zařízení výšky hladiny vody | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce odkalovacího zařízení | x |  |  |  |
|  |  | Seřízení odkalovacího zařízení | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce odpadu a přepadu | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola zanesení vodního filtru | x |  |  |  |
|  |  | Čištění vodního filtru |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola a čištění odlučovače kapek |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola zanesení, nepoškození, koroze a pevnosti | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce odvodu vody a zápachové uzávěrky | x |  |  |  |
|  |  | Čištění |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola zanesení, nepoškození, koroze a pevnosti | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce napájení a výše hladiny | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola zanesení, nepoškození a koroze vodního filtru - lapače nečistot | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce solenoidového ventilu | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce vodních a parních trysek | x |  |  |  |
|  |  | Proměření odběru proudu | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola parního vyvíječe na usazeniny | x |  |  |  |
|  |  | Výměna parního vyvíječe |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola funkce ovládacích a bezpečnostních zařízení | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce rozdělovače páry | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola těsnosti a nepoškození parního a kondenzačního potrubí vč. armatur |  | x |  |  |
|  |  | Čištění |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola zanesení, nepoškození, koroze a pevnosti | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola lapače nečistot na zanesení | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce regulačního ventilu | x |  |  |  |
|  |  | Dotažení ucpávky regulačního ventilu |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce parního rozdělovače a kondenzátního potrubí |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola funkce bezpečnostních zařízení | x |  |  |  |
|  |  | Čištění |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola zanesení, nepoškození, koroze a pevnosti | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce solenoidového ventilu | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce tlakové regulace | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce topných těles | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce vodního napájení a výšky hladiny | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce ovládacích a bezpečnostních zařízení | x |  |  |  |
|  |  | Čištění |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola nastavených parametrů |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola funkce | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola připojení, uzemění a dotažení el spojů |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola nastavení tepelných ochran motorů | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce signalizace a ovládání | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce a směru pohybu servopohonů | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkčnosti směšovacích ventilů | x |  |  |  |
|  | 0 | Kontrola kabeláže a dotažení el. spojů |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola měřením proudů motorů | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola nastavení a funkce proudových ochran | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola stavu stykačů a relé | x |  |  |  |
|  |  | Čištění rozvaděčů |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola funkčnosti, poškození a znečištění |  | x |  |  |
|  |  | Měření proudů jednotlivých stupňů výkonu | x |  |  |  |
|  |  | Kontrola připojení, uzemění a dotažení el spojů |  | x |  |  |
|  |  | Čištění regulátoru a dálkového ovládání |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola chodu čerpadel |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola měřením proudů čerpadel |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola nastavení a funkce proudových ochran | x |  |  |  |
|  |  | Revize protipožárních klapek |  |  | x |  |
|  |  | Revize požárních ventilátorů |  | x |  |  |
|  |  | Revize kouřových klapek |  | x |  |  |

2

cool heat

| Zařízení |  | Rozsah prací | Do | ručené prohlídky za rok při trvalém provozu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 |  | 2 |  | dle potřeby |
|  |  | Kontrola zanesení, nepoškození, koroze a pevnosti | x |  |  |  |  |
|  |  | Ventilátor (viz Zařízení pro dopravu vzduchu str. 1) |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce regulačních klapek | x |  |  |  |  |
|  |  | Proměření kondenzační teploty |  |  |  |  |  |
|  |  | Vyčištění lamel |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola teploty kapaliny na vstupu a výstupu | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola diferenčního tlaku chladící kapaliny na výparníku | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola chodu a stavu vstřikování | x |  |  |  |  |
|  |  | Čištění |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola stavu oleje v kompresoru (je-li osazen průhledítkem) | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola těsnosti uzavíracích ventilů | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola odběru proudu v jednotlivých fázích | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola el. topení kompresoru | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola tlumičů chvění | x |  |  |  |  |
|  |  | kontrola el spojů a jejich dotažení | x |  |  |  |  |
|  | 0 | Kontrola zanesení, nepoškození a koroze na straně vzduchu | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce přívodu a odvodu chladicího média |  |  | x |  |  |
|  |  | Odvzdušnění, odkalení |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola funkce odvodu kondenzátu a zápachové uzávěrky | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola a čištění odlučovače kapek |  |  | x |  |  |
|  |  | Čištění lamel na straně vzduchu |  |  |  |  | x |
|  |  | Vizuální kontrola vnějšího nepoškození rozvodů a izolace | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola ucpání filtru-sušiče chladiva | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola stavu hladiny na průhledítku | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola zabarvení indikátoru | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola stavu hladiny na sběrači chladiva |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce vstřikovacího prvku | x |  |  |  |  |
|  |  | Seřízení expanzního ventilu |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola funkce ovládacích a regulačních orgánů | x |  |  |  |  |
|  |  | Seřízení funkce ovládacích a regulačních orgánů | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce bezpečnostních (pojišťovacích) zařízení | x |  |  |  |  |
|  |  | Seřízení funkce bezpečnostních zařízení | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola těsnosti části zařízení pro vedení chladiva |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola řídící desky | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola kontaktů stykačů a dotažení el. spojů |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola zanesení, nepoškození, koroze a pevnosti | x |  |  |  |  |
|  |  | Ventilátor (viz Zařízení pro dopravu vzduchu str. 1) | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola doplňování a rozdělování vody |  |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola stavu hladiny vody |  |  | x |  |  |
|  |  | Seřízení regulačního zařízení hladiny vody |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola funkce odkalovače | x |  |  |  |  |
|  |  | Seřizování odkalovače |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola funkce odpadu a přepadu | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola zanesení vodního filtru | x |  |  |  |  |
|  |  | Vyčištění vodního filtru |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola funkce vytápění vany (před a v zimním období) |  |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola funkčnosti oběhových čerpadel | x |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola funkce povrchového ohřevu potrubních rozvodů |  |  | x |  |  |
|  |  | Čištění |  |  |  |  | x |
|  |  | Provedení nebo zajištění kontroly chladící vody |  |  | x |  |  |
|  |  | Vypuštění venkovní části systému |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola topných kabelů |  |  | x |  |  |
|  |  | Kontrola chodu a stavu čerpadel (viz Ostatní str.2) |  |  |  |  |  |
|  |  | Napuštění systému |  |  |  |  | x |
|  |  | Kontrola hustoty nemrznoucí směsi |  |  | x |  |  |
|  |  | Odvzdušnění systému |  |  |  |  | x |
|  |  | Čištění vodních filtrů |  |  |  |  | x |

Pozn.: Rozsah servisní činnosti je pouze orientační a záleží na instalaci a způsobu provozovaní zařízení. Potřebná četnost údržby zařízení a její rozsah je specifikován v Příloze č. I. dle instalovaného zařízení,

3