Technická data nabízeného osobního výtahu:

Druh:	evakuační výtah
Typ výtahu:	OTIE 1300/1
Nosnost:	1300 kg/17 osob
Pracovní zdvih:	19,2 m
Jmenovitá rychlost:	1 m/s
Počet stanic/nákladišť:	6/7 průchozí

Rozměr šachty:	šířka	1 950 mm	Rozměr kabiny:	šířka 1 200 mm
(vnitřní rozměr)	hloubka	3 060 mm	hloubka 2 400 mm
hlava	3 900 mm	výška 2 330 mm
prohlubeň	1 300 mm

Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné směrem dolů, evakuační řízení
## Umístění stroje: ve strojovně
## Umístění rozvaděče: ve stávající strojovně
Systém pohonu: stroj sm200.45D
Provedení šachty: stávající zděná nebo betonová
Nosné prostředky: ocelová lana dle EN ČSN 12385-5
Elektroinstalace se sníženou hořlavostí
Revizní jízda výtahu
Protiváha betonová v ocelovém rámu
Kabina osazena obousměrnými zachycovači
Hlavní vypínač + osvětlení šachty + žebřík do prohlubně je součástí dodávky výtahu

Vybavení výtahu i kabiny bude odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb. o přepravě osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vybavení kabiny:
- kostra kabiny výtahu kovová průchozí
- stěny ocelové lamely z broušeného nerez plechu
- po obvodu kabiny okopové NEREZ plechy
- osvětlení zářivkové LED stropní, strop lamelový z broušeného nerez plechu
- na boční stěně svislý NEREZ panel s ovládacími tlačítky ANTIVANDAL + Braillovým písmem + reliéfní značky, digitálními signalizacemi polohy a směru jízdy a nouzovým osvětlením
- na jedné boční stěně kabiny trubkové NEREZ madlo
- podlaha protiskluzová krytina ALTRO
- při dojezdu do stanice GONG
- akustické oznámení příjezdu kabiny do stanice
- v dosahu tlačítek sklopné sedátko
- komunikační zařízení objednatel zajistí přívod tel. linky k rozvaděči výtahu nebo dodáme GSM bránu
- vážení kabiny včetně ukazatele přetížení
- akustické oznámení příjezdu kabiny do stanice
- vzdálený dohled

Kabinové dveře: 2 ks automatické teleskopické třídílné světlý rozměr 1100/2100 mm, křídla nerez brus, standardní Al prahy, celoplošné 2D světelné závory.

Šachetní dveře: 5 ks automatické teleskopické třídílné světlý rozměr 1100/2100 mm, s požární odolností EW 60, křídla i zárubně nerez brus, standardní Al prahy

v zárubních ANTIVANDAL přivolávače + směrové a polohové signalizace v NEREZ rámečku.

Součástí díla:

- Projekce výtahu
- Demontáž stávajících dílů výtahu a ekologická likvidace odpadu
- Dodávka komponent výtahu včetně dopravy
- Montáž výtahu
- Zapravení dveří po výměně a další nutné stavební úpravy
- Záložní zdroj pro dojezd do nejbližší stanice při výpadku elektrické energie
- Úklid po dokončení montáže
- Montážní zkouška
- Ověření shody autorizovanou osobou + vystavení certifikátu